## Rekapitulace
„DŮM VČELAŘŮ CHLEBOVICE“-VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY-POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ
VÝKAZ VÝMĚR - SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE
Investor: | Statutární město Frýdek - Místek
ul. Radniční 1148, Frýdek
738 01 Frýdek - Místek
IČ: 00296643
Místo stavby: | Chlebovice, ul.Vodičná, č.p.1
739 42 Frýdek – Místek, parc.č.484, k.ú. Chlebovice
Technologie: | D.1.4.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Cenová soustava: | Vlastní
Akce: | „DŮM VČELAŘŮ CHLEBOVICE“-VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY-POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ
REKAPITULACE
Elektronická zabezpečovací signalizace (PZTS) |  | 100634.5
Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav
Celkem v Kč bez DPH |  | 100634.5

## PZTS
VÝKAZ VÝMĚR - PZTS |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | typ | položka | j. | poč. | cena | celkem | cena | celkem
1. |  | Ústředna s radiovým modulem, GSM / GPRS komunikátorem s mini anténou a LAN komunikátorem,max. 120bezdrátovýcha max. 230sběrnicových periférií -max. počet periférií 230, 15 podsystémů, 600 uživatelských kodů, až128 PG výstupů, obsahuje napájecízdroj, max. trvalý odběr z ústředny - 2A ( 3A po dobu 60 min.), doporučený Aku 12V / 7Ah / 18Ah, napájení 230Vst / 50Hz, rozměry 357 x 297 x 105 mm. Prodej vždy s GSM komunikátorem. | ks | 1 | 12000 | 12000 | 2400 | 2400
2. |  | Radiový adresovatelný sběrnicový modul - přijímač pro bezdrátové prvky, pracující v pásmu 868 MHz. K ústředně na sběrnici lze připojit max. 3 přijímače. Napájení ze sběrnice ústředny 12Vss (9 - 15Vss), odběr 25mA / 80mA rozměry 43 x 160 x 23 mm. | ks | 2 | 2400 | 4800 | 740 | 1480
3. |  | Plastový kryt pro rádiový modul instalovaný z výroby v ústředně . Je určen pro namontování rádiového modulu mimo ústřednu zabezpečovacího systému. | ks | 2 | 110 | 220 | 54 | 108
4. |  | Bezdrátový přístupový modul (868MHz) s LCD displejem, klávesnicí a s RFID čtečkou (125kHz) pro ovládání ústředen. Obsahuje 1x ovládací segment - max. 20ks ovládacích segmentů. Napájení 4 ks alkalické baterie 1,5 V/ 2400 mAh, rozměry 102 × 145 × 33 mm. Pozor, v klávesnici nejsou baterie, musí se objednat samostatně !! | ks | 1 | 2200 | 2200 | 440 | 440
5. |  | Ovládací segment přístupových modulů . Napájení z přístupového modulu 9 - 14Vss, odběr 10mA, rozměry 102 x 15 x 33 mm. | ks | 1 | 115 | 115 | 40 | 40
6. |  | Kloubový držák pro PIR detektory. | ks | 2 | 140 | 280 | 40 | 80
7. |  | Bezdrátový (868MHz) detektor pohybu PIRs PET imunitou do 25kg a max. 40cm výšky, dosah 12m / 90°- 7m / 90° s PET imunitou,instalační výška 2m, použití čočky je pouze pro standardní úroveň imunity, napájení 2 ks alkalické baterie 1,5 V, rozměry 95 x 60 x 55 mm, -10 až +40 °C. Detektor je bezdrátovým komponentem se základní imunitou proti zvířatům. Pozor, výrobce dodává detektor bez baterií. Baterie se musí objednat zvlášť !! | ks | 2 | 1450 | 2900 | 320 | 640
8. |  | Bezdrátový požární detektor kouře a teploty (868MHz), poplachová teplota +60°C až +70°C, napájení 3 ks alkalické baterie AA 1,5 V, 2,4 Ah, -10°až +80°C. Parametry pro pokrytí detektorem jsou uvedeny v normě EN 54-5 a EN 54-7, viz. tabulka pokrytí. Pozor, výrobce nově dodává detektor bez baterií. Baterie se musí objednat zvlášť !! | ks | 25 | 1080 | 27000 | 320 | 8000
9. |  | Sběrnicová vnitřní siréna piezo elektrická, 100dB / 1 m, napájení ze sběrnice ústředny 12Vss (9 - 15Vss), odběr 5mA / 120mA (při záloze / max.) , rozměry 80 x 80 x 35mm, -10 až +40 °C. | ks | 2 | 830 | 1660 | 375 | 750
10. |  | Bezdrátový magnetický kontakt (868MHz) se dvěma universálními vstupy, napájení 1 ks alkalická baterie 1,5V / 2400 mAh, -10°C až +40°C. Pozor, výrobce nově dodává detektor bez baterií. Baterie se musí objednat zvlášť !! | ks | 2 | 1000 | 2000 | 320 | 640
11. |  | AKUMULÁTORY | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | Akumulátor 12V / 17Ah, nabíjecí proud max. 4,3A,vliv Teploty na kapacitu baterie: 105% při 40℃ / 85% při 0℃ / 60% při -20℃, rozměry 181 x 77 x 167mm, hmotnost 5,2 kg, 2-letá záruka, životnost 5let. | ks | 1 | 1060 | 1060 | 120 | 120
13. |  | Lithiová baterie typ 3,6V/ 2,45 Ah pro bezdrátové magnetické kontakty | ks | 2 | 120 | 240 | 12 | 24
14. |  | Alkalická baterie 1,5V pro pohybové detektory PIR, klávesnici, detektory EPS | ks | 83 | 10.5 | 871.5 | 12 | 996
15. |  | INSTALAČNÍ MATERIÁL | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | UTP CAT.5e | Kabel U/UTP drát CAT5E, LSZH box 305m, kabel sběrnicový, PVC venkovní | m | 50 | 11 | 550 | 18 | 900
17. | Cyky 3x1,5 | Kabel napájecí pro přívod 230V | m | 25 | 13 | 325 | 18 | 450
18. |  | Jistič 10A/230V | ks | 1 | 115 | 115 | 120 | 120
19. |  | PVC trubka ohebná Pr.25mm | m | 20 | 9 | 180 | 20 | 400
20. |  | Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory, napájecí, apod. | kpl | 1 | 475 | 475 | 485 | 485
21. |  | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
22. |  | Pomocný instalační materiál, kotvy, elektro příchytky (svazkovací), sádra, vruty, šrouby, kotvící materiál, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, apod. | kpl. | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
23. |  | Zednická výpomoc, průrazy cihla-beton, obklad, obvodové zdivo, průchody plechovou konstrukcí, atd., 30 - 60 - 90 - 120cm | ks | 6 |  | 0 | 220 | 1320
24. |  | Vysekání drážky cihla beton, min.3x3cm, zapravení, začištění, zamalování | m | 20 |  | 0 | 40 | 800
25. |  | ALU lešení pro práci pod střešní konstrukcí - instalace hlásičů na krovy do výšky cca max. 8m, sestavení lešení, demontáž, manipulace na podlaží, apod. | kpl. | 1 |  | 0 | 3000 | 3000
26. |  | HZS | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Závěrečné odzkoušení systému a naprogramování dle požadavků uživatele, napojení na centrální ústřednu, konfigurace, oživení a finální odzkoušení kompletního systému, apod. | hod. | 16 |  | 0 | 325 | 5200
28. |  | Stavební přípomoce, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, vyhledání kabelových tras, prostupy stávajícími konstrukcemi, specifikace míst pro instalaci detektorů, příprava na montáž, apod… | hod. | 16 |  | 0 | 325 | 5200
29. |  | Projektová technická dokumentace skutečného stavu, dílenská dokumentace | kpl. | 1 |  | 0 | 1250 | 1250
30. |  | Přepojení stávajících rozvaděčů elektro (2x) - instalace jističů, popis, propojení s PZTS | hod. | 2 |  | 0 | 325 | 650
31. |  | Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a ostatními řemesly, atd. | hod. | 8 |  | 0 | 325 | 2600
32. |  | Výchozí revize systému PZTS, revizní zpráva, protokol, apod. | kpl. | 1 |  | 0 | 1250 | 1250
33. |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1 |  | 0 | 1250 | 1250
34. |  | Zaškolení obsluhy systému PZTS, předání uživateli, apod, | hod. | 2 |  | 0 | 325 | 650
mezisoučet materiálu a montáže |  |  |  |  | 58191.5 |  | 42443
celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 100634.5
| Poznámka: | Předmětem dokumentace není SW nastavení systému PZTS, jedná se o informativní označení a přesné popisy zón / prvků bude provedeno na základě načtení a aktivace detektorů a všech elektronických modulů
Předmětem výkazu výměr není napojení systému PZTS na PCO CBS - bude případně řešeno dodatečně dle zadání investora )v době zpracovávání dokumentace nebylo požadováno)
Předmětem výkazu výměr není SIM karta pro GSM komunikátor a je dodávkou uživatelem dle jeho smluvních podmínek s telefonním operátorem
Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.