Název zakázky: Dodávka výměna zdrojů chladu pro objekt NSV

Číslo zakázky: P22V00000036

Zadavatel: Národní dům Frýdek-Místek, p.o., se sídlem Frýdek-Místek, Palackého 134, PSČ 738 01

- Cena dodávky

|  | ks | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dodávka zdroje chladu s příslušenstvím | 2 |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |

- Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nepoužitého, nerepasovaného) zdroje chladu pro klimatizaci včetně příslušenství a dopravy do místa určení. Zdroje chladu musí splňovat minimálně níže uvedené technické parametry a montáž musí minimálně obsahovat tyto úkony:

Dojde ke kompletní výměně zdrojů chladu za nové, energeticky úsporné systémy s proměnným průtokem chladiva.

Výměna systémů obsahuje odsátí a jeho ekologickou likvidaci u autorizované společnosti – bude doloženo dokladem. Dále pak demontáž a ekologickou likvidaci kondenzačních jednotek a výparníků VZT jednotek u autorizované společnosti na likvidaci nebezpečných odpadů – bude doloženo dokladem.

Z důvodu spálení kompresorů a tudíž možné kontaminace chladivých okruhů kyselinami, budou tato důkladně vyčištěna. Chladící okruh bude osazen fltrdehydrátorem a filtrem na eliminaci kyselin.

Vzhledem ke stáří jednotek budou do vzduchotechnických jednotek nově instalovány kompletní vestavby přímých výparníků vč. lyžin apod. i zcela novým čelním panelem.

Rámy pod kondenzační jednotky budou upraveny na nové rozměry jednotek.

Nové systémy chlazení s invertním řízením s výkonem od 10 do 28 kW, s nehořlavým chladivem R410a. Elektronický expanzní ventil bude umístěn u výparníku VZT jednotky.

Napojená na nadřazenou MaR bude pomocí řídících boxů umístěných ve strojovně. Pro řídící boxy je nutno vytvořit 2 samostatné silové přívody. Součástí instalace je i úprava stávající MaR vzduchotechniky. Použité řídící boxy jsou teplotními čidly z čehož vzduchové teplotní čidlo bude umístěno za přímým výparníkem! Tzn. že výkon kondenzační jednotky bude řízen přímo nastavenou výstupní teplotou za výparníkem.

Po určité době provozu zařízení bude odsáto chladivo, demontovány filtry, proveden test zařízení a opětovné uvedení do provozu.

Stávající ochranné zákryty kondenzačních jednotek budou zlikvidovány a nahrazeny novými žárově zinkovanými konstrukcemi, např. otevíranými 3D ploty, umožňují servis zařízení.

Na zařízení se vztahuje záruční doba 24 měsíců.

|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Zkrácený popis |  |  | Kč/jed. | mn. | jed. | Kč |
|  | Odsátí chladiva |  |  |  | 2 | kpl |  |
|  | Demontáž kondenzačních jednotek a výparníků |  |  |  | 2 | kpl |  |
|  | Ekologická likvidace chladících zařízení |  |  |  | 465 | kg |  |
|  | Ekologická likvidace chladiva |  |  |  | 20 | kg |  |
|  | Doprava k likvidaci |  |  |  | 50 | km |  |
|  | Proplachovací kapalina, odkyselení |  |  |  | 6 | kg |  |
|  | Použití proplachovacího zařízení |  |  |  | 1 | kpl |  |
|  | Vyčištění chladících okruhů |  |  |  | 1 | kpl |  |
|  | Kondenzační jednotka s nehořlavým chladivem R410a až 28 kW |  |  |  | 2 | ks |  |
|  | Kit pro přímý výpar s řízením výstupní teploty - čidlo za výparníkem |  |  |  | 2 | ks |  |
|  | Ovladač servisní |  |  |  | 2 | ks |  |
|  | Kontakty ON/OFF pro nadřzenou MaR |  |  |  | 1 | ks |  |
|  | Kompletní vestavba přímého výparníku |  |  |  | 2 | ks |  |
|  | Boční panel Atyp |  |  |  | 2 | ks |  |
|  | Filtr k eliminaci kyselin z chladicího okruhu |  |  |  | 2 | ks |  |
|  | Filtr dehydrátor pájecí |  |  |  | 2 | ks |  |
|  | Cu potrubí, izolace, mont.materiál |  |  |  | 10 | bm |  |
|  | Komunikační kabeláž |  |  |  | 1 | kpl |  |
|  | Doplnění chladiva |  |  |  | 8 | kg |  |
|  | Ochrana proti UV záření |  |  |  | 6 | bm |  |
|  | Montáž, uvedení do provozu |  |  |  | 2 | kpl |  |
|  | Zkouška těsnosti, dusík |  |  |  | 2 | ks |  |
|  | Evidenční knihy zařízení |  |  |  | 2 | ks |  |
|  | Přívod elektro pro řídící boxy |  |  |  | 2 | ks |  |
|  | Napojení přívodů elektro |  |  |  | 4 | ks |  |
|  | Úprava MaR pro řízení dle výstupní teploty |  |  |  | 2 | ks |  |
|  | Úprava rámů pod kondenzační jednotky |  |  |  | 2 | ks |  |
|  | Oplocení kondenzačních jednotek, např. 3D ploty |  |  |  | 1 | ks |  |
|  | Dokumentace, zaškolení, koordinace, předávací doklady |  |  |  | 1 | kpl |  |
|  | Odsátí chladiva |  |  |  | 2 | kpl |  |
|  | Demontáž filtrů dehydrátorů, test zařízení |  |  |  | 2 | kpl |  |
|  | Zkouška těsnosti, dusík |  |  |  | 2 | ks |  |
|  | Dopravné |  |  |  | 1 | kpl |  |
|  | Technické zabezpečení stavby |  |  |  | 1 | kpl |  |
|  | Záruka na dodané zažízení |  |  |  | 24 | měsíců |  |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  |  | Kč |  |