Str.1 z 2

Všeobecné podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti vysokotlakých a středotlakých plynovodů těžební a distribuční soustavy zemního karbonského plynu ve správě Green Gas DPB, a.s.

Požadujeme:

- respektování našich NTL, STL a VTL plynovodů včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem.

- v ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit plynovod, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Ochranné pásmo dle § 68 odst.3, zákona č. 458/2000 Sb. činí: u NTL a STL plynovodů a přípojek 1 m (není-li ve vyjádření uvedeno jinak) na obě strany od půdorysu plynovodu, u VTL plynovodů 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu, u technologických objektů 4 m na všechny strany od jeho půdorysu, kabely NN a kabely stanic katodové ochrany  1 m na obě strany a 40 m všemi směry od anodového uzemnění stanic katodové ochrany.

- stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení.

- respektování bezpečnostního pásma VTL plynovodů (u STL plynovodů bez bezpečnostního pásma) 10 m do DN 100, 20 m do DN 300, 30 m do DN 500 na obě strany od půdorysu plynovodu. Bezpečnostní pásmo regulačních vysokotlakých stanic je 10 m na všechny strany od půdorysu. V bezpečnostním pásmu VTL plynovodů lze zřizovat stavby pouze po předchozím písemném souhlasu Green Gas DPB, a.s., ve kterém budou určeny podmínky, za kterých může být stavba v bezpečnostním pásmu umístěna (stavbou dle Zákona č.183/2006 Sb. se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel užití a dobu trvání).

- nejmenší vzdálenosti staveb (objektů) od VTL plynovodů jsou stejné s bezpečnostním pásmem VTL plynovodů: 10 m do DN 100, 20 m do DN 300, 30 m do DN 500 na obě strany od půdorysu plynovodu.. Pro objekty zařízení stavenišť platí, že mohou být zřízeny ve vzdálenosti min. 10 m od trasy VTL plynovodů. Nejmenší vzdálenosti budov s NTL a STL plynovody (v návaznosti na TPG 702 04, 702 01 a ČSN 73 6005) je 4 m, kterou je možno zkrátit na 1 m se souhlasem provozovatele a za splnění určených technických podmínek. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do bezpečnostního pásma plynovodu, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení.

- před vypracováním projektové dokumentace nechat pověřenými pracovníky naší organizace v terénu vytýčit a označit skutečný průběh plynovodu přes předmětnou parcelu, projekt bude zpracován podle tohoto vytýčeného průběhu plynovodu.

- projektant stanoví do projektu takové podmínky, aby byla zajištěna ochrana plyn. zařízení v rozsahu daném zákonem 458/2000 Sb. (Energetický zákon), ČSN 736005, TPG 702 04 v souladu s ostatními platnými předpisy a musí učinit veškerá opatření, aby stavební činností ani jejím následkem nedošlo k poškození plyn. zařízení. V této souvislosti odpovídá za škody způsobené na zařízení naší organizace a za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.

- zákaz vysazování hluboko kořenících porostů v pruhu o šířce 4 m na obě strany od osy potrubí.

- při souběhu oplocení s NTL, STL a VTL plynovody povolujeme umístit oplocení v minimální vzdálenosti 2,5 m na obě strany od půdorysu plynovodu. Při křížení potrubí s oplocením požadujeme zhotovit pouze rozebíratelné oplocení bez podezdívky a umístit plotové sloupky v minimální vzdálenosti 1,5 m od půdorysu plynovodu. Minimálně 1x  ročně požadujeme zpřístupnění trasy plynovodu za účelem provádění kontrol bezpečnosti provozu a kontrol úniků plynu detekční technikou. Za účelem odstranění možné poruchy či havárie musí být umožněn vjezd montážní a záchranné techniky na dotčený pozemek.

Ochranu bezporuchového provozu plynovodu během stavby a po jejím dokončení je investor povinen zajistit splněním především následujících podmínek:

- písemně uvědomit plynový dispečink o zahájení prací nejméně 3 dny předem.

- před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plyn.zařízení a to kontrolními sondami, ručním výkopem nebo zaměřením el.magnetickým hledačem potrubí z povrchu (lze objednat u provozovatele písemně v 3denním předstihu za současného předložení situačního plánu v měřítku 1:500 nebo 1:1000 předmětné lokality) a prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce nad plynovým potrubím provádět s vytýčenou trasou,

- veškeré sítě budou při křížení umístěny pod plynovod v naší správě,

- zamezením pohybu mechanismů nad 3,5 t v ochranném pásmu plynovodu,

- ve vzdálenosti do 3 m od půdorysné plochy VTL plynovodu musí být výkopové práce prováděny ručně, tj. bez strojních mechanismů. Od vzdálenosti 3 m od půdorysné plochy VTL plynovodu může být k zemním pracím použito strojních mechanismů. U NTL a STL plynovodů do vzdálenosti 1 m od půdorysné plochy plynovodu, musí být výkopové práce

Str.2 z 2

prováděny ručně, tj. bez strojních mechanismů. Od vzdálenosti 1 m od půdorysné plochy NTL a STL plynovodu může být k zemním pracím použito strojních mechanismů.

- odkrytý plynovod bude řádně zabezpečen proti poškození a to i třetí osobou,

- v případě obnažení potrubí plynovodu v naší správě požadujeme odkrytí a očištění potrubí od zásypové hmoty po celém jeho obvodu v délce minimálně 1 m k provedení úplné diagnostiky dle TPG 700 04, nebo TPG 700 02,

- v případě poškození povrchu izolačního povlaku může provozovatel vyžádat větší rozsah odkrytí a očištění potrubí k provedení odborné opravy a elektrojiskrové zkoušky izolačního povlaku, a to v nezbytně nutném rozsahu,

- zpětný zásyp bude možný až po řádném provedení úplné diagnostiky a vyhovující elektrojiskrové zkoušce izolačního povlaku dle TPG 920 24,

- na vytýčenou trasu plynárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskladňován žádný stavební materiál či zemina. Nebude prováděná žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz plynárenského zařízení, jakož i snadný přístup k němu,

- ohlásit ukončení stavby a požádat pověřeného pracovníka Green Gas DPB, a.s. o kontrolu na místě samém v případě souběhu nebo křížení s naším plynovodem před záhozem. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním deníku,

- investor oznámí písemně před vlastní realizací činnosti v ochranném pásmu osobu odpovědnou za dodržení těchto podmínek, veškeré náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek hradí investor.

- investor umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření Green Gas DPB, a.s.

- investor neprodleně ohlásí každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu (např. poškození izolace potrubí) našim profesním pracovníkům na tel. 558 612 337 (dispečink Divize plyn - Paskov), 556 722 249 (nepřetržité pracoviště Příbor), 558 633 508 (nepřetržité pracoviště Frýdek-Místek)

- součástí tohoto stanoviska je výtisk situace plynárenských zařízení v zájmovém území.

- po dokončení stavby Green Gas DPB a.s. nesouhlasí s uplatněním ochranného pásma nových rozvodů v místech, kde zasahuje do stávajícího ochranného pásma zařízení Green Gas DPB, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude Green Gas DPB, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v ochranném pásmu nově budovaných zařízení,

- nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst.6 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69 odst.3 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění. Nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č.458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 68 téhož zákona. Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky od data jeho vydání a jeho kopii zařaďte do všech paré projektové dokumentace.

12/2021