## Titul
Rozpočet - vytápění
Investiční akce: |  | Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Investor: |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148. 738 01 Frýdek-Místek
Zpracovatel |  | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Libuše Pijáčková
Cena celkem bez DPH |  | 0 | Kontroloval: |  | Ing.Ondřej Hampel
DPH 21 % |  | 0 | Stupeň: |  | DPS
Cena celkem s DPH |  | 0 | Datum: |  | červenec 2024
P.Č | Značka | Popis | MJ | Množství | Cena/jedn. | Cena celkem
1 |  | Vytápění - Technická místnost | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | Otopné plochy | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Demontáže | kpl | 1 | 0 | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny bez montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému. Projektová dokumentace byla zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (rozsah dokumentace k VZ na stavební práce).

## Pozn.
Poznámka:
Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU.
Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky
uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veškeré použité materiály
musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak.
Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení
výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné,
slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze
nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými
parametry, výkony a kvalitou.
Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této projektové dokumentaci
formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení
materiálů (je-li uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč
může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými
parametry, výkony a kvalitou.

## Tech místnost
Rozpočet - Vytápění
Investiční akce: |  | Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Investor: |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148. 738 01 Frýdek-Místek
Zpracovatel |  | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Libuše Pijáčková
Cena celkem bez DPH |  | 0
DPH 21 % |  | 0 | Stupeň: |  | DPS
Cena celkem s DPH |  | 0 | Datum: |  | duben 2024
P.Č | Značka | Popis | MJ | Množství | Cena/jedn. | Cena celkem
Vytápění - Technická místnost
Zařízení
Armatury - voda
Kulový kohout -KK
|  | DN 25 | ks | 8
|  | DN 40 | ks | 8
|  | DN 50 | ks | 12
Filtr hrubých nečistot -F
|  | DN 25 | ks | 2
|  | DN 40 | ks | 2
|  | DN 50 | ks | 2
Zpětná klapka - ZK
|  | DN 25 | ks | 2
|  | DN 40 | ks | 2
|  | DN 50 | ks | 2
|  | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 - AOV | ks | 12
|  | Vypouštěcí kohou DN 15 - VK | ks | 12
|  | Teploměr, axiální, spodní připojení 1/2", 0-90°C | ks | 12
|  | Manometr, spodní připojení, 0-10 bar | ks | 6
Potrubí typu Al-Pex + TI návleková tl. 13mm
|  | 16x2 | bm | 82
|  | 20x2 | bm | 92
|  | 25x2,8 | bm | 74.75
|  | 32x3 | bm | 70.15
|  | 40x3,5 | bm | 25.3
|  | 50x4 | bm | 6.9
Potrubí uhlíková ocel cel s pozinkovaným povrchem, spojováno lisováním+TI minerální vlna tl. 20mm s hliníkovou folií
|  | DN20 | bm | 110
|  | DN25 | bm | 91.7
|  | DN32 | bm | 51
|  | DN40 | bm | 71.8
|  | DN50 | bm | 65
Vyvažovací armatury
| VV1 | Vyvažovací ventil STAD,PN 20, 0,35m3/h, DN 20 | ks | 1
| VV2 | Vyvažovací ventil STAD,PN 20, 2,22m3/h, DN 40 | ks | 1
| VV3 | Vyvažovací ventil STAD,PN 20, 0,35m3/h, DN 32 | ks | 1
| VV4 | Vyvažovací ventil STAD,PN 20, 2,1m3/h, DN40 | ks | 1
| VV5 | Vyvažovací ventil STAD,PN 20, 0,43m3/h, DN 20 | ks | 1
| VV6 | Vyvažovací ventil STAD,PN 20, 1,05m3/h, DN 32 | ks | 1
Trojcestné ventily se servopohonem
| TRV1 | TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, PROPORCIONÁLNÍ, G3/4, KVS=1,6m3/h, PN16, | ks | 1
|  | EL.POHON 24V, 0-10V, DOBA BĚHU 60-120s (POHON+MONTÁŽNÍ SADA) | ks | 1
| TRV2 | TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, PROPORCIONÁLNÍ, G 1 1/4, KVS=10m3/h, PN16, | ks | 1
|  | EL.POHON 24V, 0-10V, DOBA BĚHU 60-120s (POHON+MONTÁŽNÍ SADA) | ks | 1
| TRV3 | TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, PROPORCIONÁLNÍ, G3/4, KVS=1,6m3/h, PN16, | ks | 1
|  | EL.POHON 24V, 0-10V, DOBA BĚHU 60-120s (POHON+MONTÁŽNÍ SADA) | ks | 1
| TRV4 | TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, PROPORCIONÁLNÍ, G1 1/2, KVS=16m3/h, PN16, | ks | 1
|  | EL.POHON 24V, 0-10V, DOBA BĚHU 60-120s (POHON+MONTÁŽNÍ SADA) | ks | 1
| TRV5 | TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL, PROPORCIONÁLNÍ, G1 1/4, KVS=4m3/h, PN16, | ks | 1
|  | EL.POHON 24V, 0-10V, DOBA BĚHU 60-120s (POHON+MONTÁŽNÍ SADA) | ks | 1
R+S
| 1.01 | Rozdělovač, DN100, +TI, dle nákresu | ks | 1
| 1.01 | Sběrač, DN 100, +TI, dle nákresu | ks | 1
| 1.02 | Skrat DN 50 | ks | 1
Oběhové čerpadla
| Č1 | Mokrobježné objehové čerpadlo, Qmax=0,35m3/h, Hmax=2m, DN20 | ks | 1
| Č2 | Mokrobježné objehové čerpadlo, Qmax=1,2m3/h, Hmax=1,8m, DN32 | ks | 1
| Č3 | Mokrobježné objehové čerpadlo, Qmax=0,35m3/h, Hmax=3m, DN40 | ks | 1
| Č4 | Mokrobježné objehové čerpadlo, Qmax=2,1m3/h, Hmax=3,5m, DN40 | ks | 1
| Č5 | Mokrobježné objehové čerpadlo, Qmax=0,43m3/h, Hmax=3,1m, DN25 | ks | 1
| Č6 | Mokrobježné objehové čerpadlo, Qmax=1,05m3/h, Hmax=2,2m, DN32 | ks | 1
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny bez montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému. Projektová dokumentace byla zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (rozsah dokumentace k VZ na stavební práce).

## Otopné plochy
Rozpočet - Vytápění
Investiční akce: |  | Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Investor: |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148. 738 01 Frýdek-Místek
Zpracovatel |  | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Libuše Pijáčková
Cena celkem bez DPH |  | 0
DPH 21 % |  | 0 | Stupeň: |  | DPS
Cena celkem s DPH |  | 0 | Datum: |  | duben 2024
P.Č | Značka | Popis | MJ | Množství | Cena/jedn. | Cena celkem
Otopné plochy
Zařízení
| Radiátory | Typ VK, VKL, opatřeny termostatickými hlavicemi
|  | VK 22, 500/800mm | ks | 1
|  | VKL 21, 500/1000mm | ks | 1
|  | VK 21, 500/1000 | ks | 1
|  | VK 21, 500/700mm | ks | 1
|  | VKL 21, 500/500mm | ks | 1
|  | VK 21, 500/500mm | ks | 1
|  | VKL 22, 500/900mm | ks | 2
|  | VK 21, 400/700mm | ks | 5
|  | VKL 22, 500/800mm | ks | 1
|  | VK 22, 500/1000mm | ks | 2
|  | VK 11, 500/700mm | ks | 1
Podlahové vytápění
Vícevrstvá PEX trubka s Al-protikyslíkovou bariérou, 16x2, systém systémová deska s rastrovou folií, dilatační pásky.
| 1.06 | R+S podomítkový, skříňový, 10-ti okruhový, s regulačními průtokoměry, uzavíracimi ventily, upevňovacími konzlami, s mezikusy s automatickými odvz. Ventily, vypoštěcím ventlem a teploměrem. | ks | 1
| 1.07 | R+S podomítkový, skříňový, 6-ti okruhový, s regulačními průtokoměry, uzavíracimi ventily, upevňovacími konzlami, s mezikusy s automatickými odvz. Ventily, vypoštěcím ventlem a teploměrem. | ks | 1
| 1.08 | R+S podomítkový, skříňový, 8-mi okruhový, s regulačními průtokoměry, uzavíracimi ventily, upevňovacími konzlami, s mezikusy s automatickými odvz. Ventily, vypoštěcím ventlem a teploměrem. | ks | 1
|  | Potrubí PeX 16x2 | bm | 2907.2
|  | Svěrné šroubrní 16x2 | ks | 90
|  | Systémová izolační deska tl. 30mm s folií | m2 | 500
|  | Obvodový dilatačmí pás 10x160mm | bm | 500
|  | potrubní příchytky nášlapné | ks | 10000
Stropní sálavé panely
Stropní sálavé panely, teplovodní, 70/50°C, 6-titrubkové, d=450mm, s perforováním a vloženou akustickou izolací, ochrana proti korozi pozinkováním, včetně lisovacích tvarovek, závěsné sady do trapézového plechu, o délce závěsů 2,5m
|  | 450mm/6m, x 20m | ks | 2
|  | 450mm/6m, x 24m | ks | 12
|  | Sada armatur pro uzaření, vypouštění a reg. Průtoku, DN 15 | ks | 9
|  | Flexibilní připojovací hadice DN15 -500mm | ks | 18
VZT uzly
| VZT1 | KK40 | ks | 2
|  | Teploměr | ks | 2
|  | F40 | ks | 1
|  | ZK40 | ks | 1
| č3.1 | OBĚHOVÉ ČERPADLO S AUTOMATICKOU REGULACÍ VÝKONU, Q=1m3/h, H=1,0m, P=15W, 230V/50Hz, LED DISPLEJ, INDIKACE PŘÍKONU, PRŮTOKU, DOPRAVNÍ VÝŠKY, VČETNĚ PROTIPŘÍRUB A TĚSNĚNÍ | ks | 1
| TSV.3.1 | TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM, DN32, Q=1,8 m3/h, kvs=2,5, EL.POHON 230V, PN16 (POHON+MONTÁŽNÍ SADA, DN15-150MM,230V, doba běhu 120s) | ks | 1
|  | Oplechování trubek | bm | 8
|  | Ocelová trubka pozinkovanám spojvaná lisovánímDN40 | bm | 10
| VZT2 | KK20 | ks | 2
|  | Teploměr | ks | 2
|  | F20 | ks | 1
|  | ZK20 | ks | 1
| č3.2 | OBĚHOVÉ ČERPADLO S AUTOMATICKOU REGULACÍ VÝKONU, Q=0,5m3/h, H=1,0m, P=15W, 230V/50Hz, LED DISPLEJ, INDIKACE PŘÍKONU, PRŮTOKU, DOPRAVNÍ VÝŠKY, VČETNĚ PROTIPŘÍRUB A TĚSNĚNÍ | ks | 1
| TSV.3.2 | TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM, DN15, Q=0,21 m3/h, kvs=2,5, EL.POHON 230V, PN16 (POHON+MONTÁŽNÍ SADA, DN15-150MM,230V, doba běhu 120s) | ks | 1
|  | Oplechování trubek | bm | 8
|  | Ocelová trubka pozinkovanám spojvaná lisováním DN20 | bm | 10
| VZT3 | KK15 | ks | 2
|  | Teploměr | ks | 2
|  | F15 | ks | 1
|  | ZK15 | ks | 1
| č3.3 | OBĚHOVÉ ČERPADLO S AUTOMATICKOU REGULACÍ VÝKONU, Q=0,1m3/h, H=1,0m, P=15W, 230V/50Hz, LED DISPLEJ, INDIKACE PŘÍKONU, PRŮTOKU, DOPRAVNÍ VÝŠKY, VČETNĚ PROTIPŘÍRUB A TĚSNĚNÍ | ks | 1
| TSV.3.3 | TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM, DN15, Q=0,1 m3/h, kvs=1, EL.POHON 230V, PN16 (POHON+MONTÁŽNÍ SADA, DN15-150MM,230V, doba běhu 120s) | ks | 1
|  | Oplechování trubek | bm | 8
|  | Ocelová trubka pozinkovanám spojvaná lisováním DN15 | bm | 10
|  | spojovací materiál | kpl | 1
|  | Montážní práce a zvedací technika | kpl | 1
Stavba
|  | Příprava místa, prostupů a otvorů | kpl | 1
Elektro
|  | příprava pro napojení zdroje, prodrátování. | kpl | 1
|  | Napojení ovládání servopohonu a čerpadel, zajistit zdol el. energie v tech. Místnostech | kpl | 1
Ostatní
|  | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | ks | 1
|  | Propláchnutí systému a napuštění celého systému | kpl | 1
|  | Napuštění systému vodou o předepsaných parametrech a odvzdušnění systému | m3 | 1.4
|  | Nastavení provozních parametrů zdroje tepla(ekvitermní křivky, pracovní bod oběhových čerpadel apod.) během zkušebního provozu, včetně dopravy osob | kpl | 1
|  | Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu | kpl | 1
|  | Přesuny hmot | t | 5
|  | Označovací štítky na potrubí | kpl | 1
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny bez montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému. Projektová dokumentace byla zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (rozsah dokumentace k VZ na stavební práce).

## Demontáže
Rozpočet - Vytápění
Investiční akce: |  | Frýdek-Místek - 2. ZŠ Jana Čapka - Tělocvična
Investor: |  | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148. 738 01 Frýdek-Místek
Zpracovatel |  | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Libuše Pijáčková
Cena celkem bez DPH |  | 0
DPH 21 % |  | 0 | Stupeň: |  | DPS
Cena celkem s DPH |  | 0 | Datum: |  | duben 2024
P.Č | Značka | Popis | MJ | Množství | Cena/jedn. | Cena celkem
Demontáže
Zařízení
| Demontáže | Otopná tělěsa, potrubní rozvody | kpl | 1
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny bez montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému. Projektová dokumentace byla zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (rozsah dokumentace k VZ na stavební práce).