## REKAP
SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Stavba: |  | CHLAZENÍ SERVERU - RADNIČNÍ č.p.13
Investor: |  | statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Místo stavby: |  | k.ú.Frýdek, parc.č. 23/1
Část: |  | D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - CHLAZENÍ
Číslo zakázky: |  | 08-25
Číslo dokumentu: |  | D.1.4.3-03
Datum: |  | 03/2025
REKAPITULACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Poz | Název-popis zařízení |  | Měrná jednotka | Počet | Cena [Kč]
[5 empty] | Dodávka [Kč] | Montáž [Kč]
1 | ZAŘÍZENÍ Č.1 – CHLAZENÍ SERVERU |  | kpl | 1 | 0 | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
| Doprava - 3.6% z dodávky zařízení |  | kpl | 1
| Přesun hmot |  | kpl | 1
| Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení |  | kpl | 1
| Lešení a jeřábová technika |  | kpl | 1
| Vypracování protokolu o proměření a vyregulování |  | kpl | 1
| Orientační hluková zkouška (2 měřící místa) + protokol |  | kpl | 1
| Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1
| Zpracování dodavatelské dokumentace |  | kpl | 1
| Projekt skutečného provedení |  | kpl | 1
| Nepředvídané práce |  | kpl | 1
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
| OCHLAZOVÁNÍ CELKEM (BEZ DPH) |  |  |  | 0

## STANDARTY
SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Stavba: | CHLAZENÍ SERVERU - RADNIČNÍ č.p.13
Investor: | statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Místo stavby: | k.ú.Frýdek, parc.č. 23/1
Část: | D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - CHLAZENÍ
Číslo zakázky: | 08-25
Číslo dokumentu: | D.1.4.3-03
Datum: | 03/2025
POZNÁMKY:
a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd… jsou zahrnuty v jednotlivých cenách
b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd… jsou zahrnuty v ceně montáže
c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
UPOZORNĚNÍ:
1) Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.Zpracování a předání nabídky je pro objednatele bezplatné a nezávazné, i když jejím zpracováním vzniknou nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy.
2) Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to vyhovět nárokům z toho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
3) Zhotovitel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém soupisu je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
4)V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých položek.
5)Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména: a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd.);b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla;c) náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné;d) náklady na skladování, dovozné, balení, cla, zpětné odeslání obalů;e) náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla;f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla; g) náklady na ochranu díla až do přejímky; h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího;i) náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla; j) náklady na úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací;k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných. Jednotkové ceny jsou konečné a neměnné až do přejímky díla.
6.Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, o obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u odboru objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny.
7) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky možná, je třeba před předáním nabídky vyžádat vyjasnění s odborem investora. Nabízený způsob provedení je třeba podrobně popsat.
8)Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jejich částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že je uznává bez omezení, že pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického vybavení a disponibilního personálu je schopen realizovat smluvní výkony bez závad, kompletně, s funkční spolehlivostí, pohotově k použití, resp. provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech.
9)Záruční lhůta činí zásadně nejméně 5 (pět) let.
10)Veškerý prořez a překrytí materiálů je obsažen v jednotkových cenách.
11)Zhotovitel díla musí své výkony chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.
12)Kdyby zhotovitel předpokládal ve své nabídce zadání části výkon dalšímu zhotoviteli, musí v nabídce uvést, které dílčí výkony chce dalšímu zhotoviteli předat.
13)Existuje striktní zákaz používání látek poškozujících lakové vrstvy (způsobujících prohlubně), zejména silikonů a polytetrafluorénů. Tyto látky nesmí být ani ve stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a v nářadí, ani v oděvu nebo na těle personálu, která je na staveništi, ani na něm lpět. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je třeba předat objednateli k založení.
14)Zvláštní návrh realizace díla představuje variantu dle zhotovitele. Jako takový bude předložen separátně. Zvláštní variantní návrh provedení díla musí obsahovat tyto doplňkové části k nabídce:a) Popis, statický výpočet a konstrukční výkresy, z nichž jsou rozpoznatelné všechny jednotlivosti zvláštního návrhu, a to v úplnosti, jednoznačně a s možností přezkoušení, b) Úplné a k přezkoušení způsobilé zjištění o všech konstrukčních částech.
15)Přeprojektováním, které bude nutné pro zvláštní (variantní) návrhy, nesmí být zpožděn začátek stavby a termín dohotovení.
16)Rozpory v položkovém soupisu samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli.
17)Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
18)Smluvní platební podmínky budou sjednány při jednáních ve smlouvě.

## zařízení č.1
P.Č. | POZICE | NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ | M.J. | POČET | DODÁVKA - CENA [Kč] |  | MONTÁŽ - CENA [Kč] |  | POZNÁMKA
[5 empty] | JEDNOTKA | CELKEM | JEDNOTKA | CELKEM
ZAŘÍZENÍ Č.1 – CHLAZENÍ SERVERU
1 | 1.1.1 | Kondenzační jednotka systému SPLIT s garancí chodu chlazení do externí teploty -15°C a automatickým restartem: Pi=1.66kW, 16A-C, 1f/230V, VxŠxH: 550x780x290mm, hmotnost: 40kg, Hladina akustického tlaku: 46dB(A), R32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO
2 | 1.1.2 | Nástěnná klimatizační jednotka, Qch/t=5.0/5.3kW (R32), VxŠxH: 320x1050x250mm, hmotnost: 14kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | 1.2.1 | Kondenzační systému SPLIT s garancí chodu chlazení do externí teploty -15°C a automatickým restartem jednotka: Pi=2.44kW, 16A-C, 1f/230V, VxŠxH: 550x780x290mm, hmotnost: 44kg, Hladina akustického tlaku: 48dB(A) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | Nápájení vč. Jištění - dodávka ELEKTRO
4 | 1.2.2 | Nástěnná klimatizační jednotka, Qch/t=6.7/7.7kW (R32), VxŠxH: 320x1050x250mm, hmotnost: 14kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | - | Izolované Cu potrubí chladiva 16/10 (plyn/ kapalina), příslušenství | bm | 17 |  | 0 |  | 0 | V případě nutnosti navaření Cu potrubí 12/6
6 | - | Komunikační kabeláž | bm | 20 |  | 0 |  | 0
7 | - | Nosné stěnové konzole pro venkovní kondenzační jednotku | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 | - | Regulátory chvění pod venkovní jednotku | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
9 | - | Doplnění chladiva R32 | kg | 3 |  | 0 |  | 0
10 | - | Tlaková zkouška inertním plynem | kpl | 2 |  |  |  | 0
11 | - | Vakuová zkouška | kpl | 2 |  |  |  | 0
12 | - | Instalační žlab bílý - celokrytový z plastu | bm | 3 |  | 0 |  | 0
13 | - | Odvod kondenzátu z polypropylen HT do DN 32, vč tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0
14 | - | Montážní, spojovací a kotvící materiál | kg | 50 |  | 0 |  | 0
STAVBA
15 | - | Vybourání prostupu do střešní konstrukce, vč. zaizolování, zapravení, výmalba, zapravení střešního pláště - rozměr prostupu ɸ100mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
16 | - | Vybourání prostupu do vnitřní zdi, vč. zapravení, výmalba -do ɸ100mm | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
17 | - | Vysekání kapsy pro napojení odvodu kondenzátu, vč. zapravení a výmalby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
18 | - | Sádrokartonový box 200x200mm, vč. výmalby | bm | 9 |  | 0 |  | 0
19 | - | Zapravení požárního sádrokartonového podhledu, vč. výmalby | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
20 | - | Požární ucpávka | ks | 3 |  | 0 |  | 0
21 | - | Úklid po dokončení prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
DEMONTÁŽ
22 | - | Demontáž stávající klimatizační jednotky SPLIT, vč. odsátí chladiva | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
23 | - | Demontáž požárního sádrokartonového podhledu - plechový rastr zůstává stávající | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | ZAŘÍZENÍ Č.1 CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0