1

Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího UT a výměnu otopných těles            ve stávajícím objektu ubytovny na ul. Sokolská č.p. 1347 ve Frýdku. Vyměněny budou také ruční radiátorové ventily za termostatické vč. termostatických hlavic. V suterénu se stávající otopná tělesa ponechají. Vymění se jen ventily.

Z důvodu stavebních úprav dojde k demontáži čtyř stoupacích potrubí a 16 otopných těles. Budou provedena nová stoupací potrubí s napojením na stávající rozvody v suterénu.

Před zahájením demontážních prací se soustava vypustí. O vypouštění a opětném napouštění je třeba informovat dodavatele tepla fy Distep F-M. Demontují se stoupací potrubí v místnostech č. 113, 103, 121 a 129b vč. otopných těles na potrubí napojených.

Potrubí

Pro nová stoupací potrubí se provede napojení na stávající rozvody topné vody v suterénu viz. výkres č. 2. Na potrubí se instalují uzavírací kulové kohouty DN 15                   a vypouštěcí kohouty DN 10. Stoupací potrubí budou vedena volně. Rozvody UT se provedou z ocelových trub závitových spojovaných svařováním. Stoupací potrubí se ve stropě opatří chráničkami. Délky stávajících přípojek bude nutné upravovat. Rozteč napojení přípojek je 546 mm.

Otopná tělesa

Nová otopná plocha se navrhuje z ocelových panelových těles stavební výšky 600 mm s bočním napojením. Rozteč napojení přípojek je 546 mm. V koupelnách se navrhují koupelnová tělesa „žebříky“ o stavební výšce 1830 a 1200 mm a šířce těles 450 a 600 mm. Na přívodu se opatří termostatickými ventily. Použijí se ventily ve zkráceném provedení. Na zpětné straně se použije šroubení. Přednastavení ventilové vložky se provede dle údajů ve výkresové dokumentaci. Pokud bude montáž UT ukončena mimo topnou sezonu je nutné topnou zkoušku provést znovu v zimním období!

Otopná tělesa v podkroví se napojí na nová stoupací potrubí č. 2 a 3 pod stropem       2. NP viz. schéma č. 6.

Zkoušky

Po ukončení montáže se soustava napustí vodou a provede se tlaková zkouška. Napouštění je třeba provádět postupně a pomalu. Doporučuje se topnou soustavu propláchnout.

Je nutné dodržovat zákon  č. 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Izolace tepelné

Potrubí vedené v suterénu se zaizoluje trubními pouzdry tl. 13 a 20 mm. Poškozená izolace při napojování nových rozvodů se opraví.

Nátěry

Volně vedená potrubí se natřou základním a vrchním nátěrem. Izolovaná potrubí stačí natřít jen základním nátěrem.

2

Pozn.: Výpočet nastavení ventilových byl proveden pro ventily fy Heimeier. Pokud se použijí      	jiné ventily, je třeba provést nový výpočet nastavení.

Jelikož v době zjišťování stávajícího stavu zařízení nebyly všechny místnosti přístupné je nutné aby montážní firma před zahájením montážních prací si znovu prověřila stávající stav topné soustavy. Dále aby zjistila stavební délky stávajících radiátorových ventilů pro vhodnou náhradu za nové ventily.

Zelinka Pavel

607624330

F-M 09/2015

SEZNAM DOKUMENTACE

- - 	Technická zpráva

2  -	Půdorys 1. PP

3  -	Půdorys 1. NP

4  -	Půdorys 2. NP

5  -	Půdorys 3. NP

6  -	Montážní schéma

Rozpočet - specifikace