ATRIS s.r.o. Občanská 1116/18, 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Tolasz Vladislav - elektroprojekt

Vratká 7/694, 736 01 Havířov Bludovice

Tel.: 596 436 161, e-mail: tolasz.v@volny.cz

Akce:             ÚSPORY ENERGIE V BYTOVÉM DOMĚ

- ČÁST 1 - UL.17.LISTOPADU ČP.147

#### Investor:	            Statutární město Frýdek Místek,

#### Radniční 1148 Frýdek Místek 738 01 Frýdek Místek

Arch. číslo:	            945/16/To

část:		            TPS    D.1.4 technika prostředí staveb

zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Stupeň:                      DPS

Vypracoval:	Tolasz Vladislav - elektroprojekt

autorizovaný technik pro techniku prostředí

staveb, specializace elektrotechnická zařízení

ČKAIT č. 1102632

Datum:  	duben 2016

ÚSPORY ENERGIE V BYTOVÉM DOMĚ

- ČÁST 1 - UL. 17. LISTOPADU ČP. 147

Část D.1.4

D.1.4.  Technika prostředí staveb

-  silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:			  Statutární město Frýdek Místek

Se sídlem:			  Radniční 1148, 738 01 Frýdek Místek

- Zhotovitel:		ATRIS s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, Ostrava Slezská Ostrava 710 00

Název stavby: 		Úspory energie v bytovém domě - část 1- ul. 17.listopadu čp. 147

- Vypracoval:		Vladislav Tolasz - elektroprojekt

- autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb –

- specializace elektrotechnická zařízení –   ČKAIT: 1102632

Seznam dokumentace

Technická zpráva                                                                                                      D.1.4a

Výkresová část:

- Střecha 1 ochrana objektu před bleskem                       D.1.4b-01

- Střecha 2 ochrana objektu před bleskem                       D.1.4b-02

- Doplnění stávajícího rozvaděče RP4                             D.1.4b-03

- rozpočet

##### D.1.4a Technická zpráva

1.Všeobecné údaje:

### Projektová dokumentace na zřízení vnější ochrany objektu před bleskem bytového domu ve Frýdku Místku na ulici 17.listopadu čp.147 řeší opravu hromosvodu v rámci stavebních úprav střech a zateplovacích prací na fasádě.

### Celková vnější a vnitřní ochrana před bleskem LPS pro areál bude odpovídat všem požadavkům ČSN 62 305 až po provedení i vnitřní rekonstrukce elektroinstalace na úroveň současných standardů (tj. včetně vnitřní ochrany objektu před bleskem instalací svodičů bleskových proudů všech 3 stupňů v rozvaděčích).

### Nová část bleskosvodů na střechách objektu je již řešena podle nové řady ČSN 62 305-1 až 5. Dle citované normy bude komplex celé budovy vyhovovat všem požadavkům na ochranu před bleskem LPS po provedení nových bleskosvodů.

### V zadání projektu nebyla požadována rekonstrukce vnitřní silnoproudé instalace, provede se napojení elektricky vytápěných střešních kanalizačních vpustí v rámci úprav střechy.

### Rozsah navrhovaných elektromontážních prací je následující:

### provedení výměny hromosvodové instalace podle nově platné normy, výměna původních svodů na nové podpěry po zateplení

- instalace nové jímací soustavy na nových střechách členěné budovy č.p. 147

### po přeměření uzemnění stávajícího hromosvodu bude toto při vyhovujícím stavu zachováno, jinak dojde k výměně, včetně páskového zemniče a jejich ochrany před korozí (uvažuje se s novým uzemněním)

### zapojení elektrických vytápěných vpustí 30W/230V kabely CYKY-J 3*1,5 na stávající patrový rozvaděč RP4

### rozsah byl projednán se zástupci investora

### Projektantu nebyla předána periodická revize stávající hromosvodové instalace.

### Další potřebné údaje byly získány přímo na místě stavby, část vnitřních prostorů nebyla zpřístupněná, což ale nenarušilo celkovou koncepci a návrh nové části hromosvodu, napojení vpustí. Případné drobné změny budou řešeny přímo na místě v rámci autorského dozoru a nemají bezprostřední vliv na řešený projekt.

### Projektant upozorňuje na nutnost dodržení požadavků současných norem ČSN a energetických zásad provozu. Jedná se především o ČSN EN 62305 -1 až 5, 33 2000-5-51. Instalaci smí provádět odborný podnik s oprávněním provádět elektroinstalaci dodavatelským způsobem dle § 8 vyhlášky 50/78 Sb.

Dále návrh odpovídá bezpečnostním předpisům pro práci na elektrickém zařízení.

2. Stávající stav - popis:

Stávající hromosvodová instalace odpovídá době její realizace. Hromosvod je proveden podle normy z roku 1969 - ČSN 34 1390 tzv. mřížovou soustavou doplněnou jímacími tyčemi, na kterou jsou připojeny všechny kovové předměty na střeše. Jedná se o kovové žebříky, vzduchotechnické jednotky a podobně. Svody jsou vedené po fasádě k jednotlivým uzemněním na podpěrách vedení PV 01.

### 3. Návrh vnější ochrany objektu před bleskem LPS:

Provede se vnější ochrana proti atmosférickému přepětí podle ČSN EN 62305 na základě analýzy, tj. lokalizaci a charakteristikou objektu. Do této ochrany patří jímací zařízení, svody a uzemňovací soustava.

Na objektu je navrženo hromosvodné jímací vedení se svody k jednotlivým zemničům. Na střeše budou rozmístěné jímače a napojené na jímací vedení tak, aby byla vytvořena celková jímací soustava. Veškeré kovové hmoty na střeše budou v bezpečné oddělovací vzdálenosti „s“ od jímacího vedení, pokud budou ve vzdálenosti menší, budou připojené na toto jímací vedení.

Bezpečná oddělovací vzdálenost „s“ na střeše:

Tato poměrná veličina je vypočtena v našem případě v závislosti na zvolené třídě ochrany před bleskem, na geometrickém uspořádání, materiálem dráhy možného přeskoku a délce svodu do nejbližšího bodu vyrovnání potenciálů.

pro vzduch 0,7 m

pro cihlu, beton 1,3 m

Optimální cestou stanoveno riziko škod odpovídá třídě ochrany před bleskem – ochranná úroveň LPS III.

Maximální velikost ok jímacího vedení:                   15x15m.

Vzdálenost svodů:                                                        15 m.

Poloměr valící se koule:                                               45 m

Ochranný úhel:                                                             22-76 st. dle výšky jím. soustavy

Jímač 2 m:                                                                    ochranný úhel 76˚

Max.zemní odpor:                                                        10 Ohmů (Ω).

Maximální parametr blesku:                                         Imax= 100 kA (intenzita hlavního výboje)

Rozlišení škodlivého proudu:                                       Imez (kA)    10 kA

Uzemňovací soustava typ:                                            „A“.

Bouřkových dní za rok:                                                25 - 40

Hustota úderů blesku do země na km2                         3-4 za rok

Ohrožení zařízení v objektu:                                        21 – 28 x za rok

Požadovaná účinnost hromosvodu:                              0,9

V objektu bude zajištěno:

Bytový dům čp.147 na ulici 17.listopadu  bude vybaven systémem vnější ochrany před bleskem dle ČSN EN 62 305, kovové konstrukce a jiné kovové části objektu se předpokládá, že jsou napojeny na systém vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem. Výjimkou jsou vzduchotechnické jednotky. Tyto budou chráněny oddálenými jímacími tyčemi, osazenými do betonových podstavců (dodržení bezpečné vzdálenosti „s“), případně pomocnými jímači PJ 05 v dostatečné vzdálenosti s.

Podmínky pro vnitřní instalaci:

Pro zajištění vnitřní ochrany objektu před bleskem je nutné při budoucí rekonstrukci vnitřní instalace aby:

V silových a slaboproudých rozvodech objektu byly instalovány přepěťová ochranná zařízení (svodiče) a bylo zajištěno ekvipotencionální pospojování proti blesku. Zároveň musí být dodrženy minimální průřezy vodičů pospojování tak, jak jsou uvedeny v tabulce č.8, 9, 10 normy ČSN EN 62305-3.a ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl.544.1.1 („OP“ – HOP).

Počet svodů:                                    maximální vzdálenost mezi svody 15 m

Činitel polohy:                                Cd/b = 0,5  - objekt obklopen objekty stejné výšky

Bouřkové dny:                                 Td    = 35 / rok

Hustota úderu blesku do země:        Ng  = 3,5/ km2/rok

Dle vyhlášky 268/2009 Sb. je u staveb, kde je požadována ochrana před bleskem (§36) požadován výpočet rizika dle ČSN EN 62 305-2.

Stavba chráněná pomoci LPS třídy III, počítáno na riziko s typickou střední hodnotou.

Na základě počtu blesků, velikosti sběrných ploch, polohy stavby, rozdělením objektu do zón, vzhledem k souvisejícím objektům, inženýrským sítím, rizikem požárů a paniky, a určením ztrát v jednotlivých zónách bylo vypočteno riziko.

Byla zvolena taková opatření, která jsou v dané situaci ekonomicky únosná (řešitelná). Při výpočtu rizika předpokládáme:

- žádné zvláštní riziko

- hasící přístroje

- výstražné tabulky

- hromosvodovou instalaci

- koordinovanou ochranu proti přepětí

Objekt byl pro výpočet rizika rozdělen do zón:

- Vnější zóna LPZ 0

- Vnitřní zóna LPZ 1

Výpočet rizika a stanovení třídy LPS vychází z průměrných hodnot parametrů blesků a škod v určité oblasti za určité období.

Výsledná rizika:

R1 (riziko ztrát na lidských životech   – přípustná hodnota 0,00001)                                  – vyhovuje

R2 (riziko ztrát na veřejných službách – přípustná hodnota 0,001)                                     – vyhovuje

R3 (riziko ztrát na kulturním dědictví  – přípustná hodnota 0,001)                                      – vyhovuje

R4 (riziko ztráty ekonomických hodnot ve stavbě – přípustná hodnota 0,001)                   – vyhovuje

Vypočtené R1, R2, R3 a R4 je menší, než je maximální dovolená RT!

Vyhodnocením velikosti jednotlivých součástí rizik a cílenými ochrannými opatřeními bylo zmenšeno riziko na přijatelnou míru.

Výpočtem se potvrdilo, že zmíněný objekt č.p.147 s běžnou výbavou elektroniky a strukturované kabeláže lze zařadit do třídy LPS III.

Uvedená rizika jsou součtem RA až RZ a vychází z obecného vzorce :

R = N x P x L

„N“ – počet úderů blesku

„P“ – pravděpodobnost ztrát

„L“ – rozsah následných ztrát

-Přímý úder blesku do objektu

Představuje nebezpečí ztrát na lidských životech a zdraví, z důvodů vzniku nebezpečných krokových nebo dotykových napětí v oblasti 3m okolo stavebního objektu. Uvnitř objektu lze tuto rizikovou složku při přímém úderu blesku zanedbat.

Před instalaci nového hromosvodu se provede se demontáž původní jímací soustavy a kontrola části hromosvodného jímacího vedení, které zůstane ponecháno a svodů k zemnící soustavě. V případě použití stávajících svodů se spoje rozeberou a očistí (jsou zkorodované). Poté znovu složí a dotáhnou. Silně zkorodované díly vyměnit za nové. Před případným zateplením fasády je nutno upevnit podpěrky svodů jímacího vedení (co 1m). Po stavebních pracích, se provede montáž nového jímacího vedení na nové podpěrky na střeše a na stěnách (svislá vedení) k uzemnění (podpěrky PV 06) tak, aby byl svod hromosvodu bezpečně upevněn a aby byla dodržena normová vzdálenost od hořlavých podkladů. Dešťové (okapové) svody se spojí s jímací soustavou přes okapové svorky SO. Svody budou v rozích domů, k uzemnění zaváděcí tyče. Bezpodmínečně je nutné dodržovat montážní návody výrobců jednotlivých prvků hromosvodné soustavy!

Na střeše se provede montáž hromosvodu podle ČSN EN 62 305 a zároveň se spojí s jímacími soustavami sousedních budov.

Provede se montáž zkušebních svorek ve výšce 1,5 m nad terénem, včetně ochranných úhelníků. Vývody od uzemnění u označených svodů budou využity v původních místech vyústění ze země a prověří se jejich stav, případně obnoví funkčnost. Zemniče je nutné ukládat do půdy (rostlé zeminy)!

Rezavé části se natřou odrezovačem do stejnoměrné černohnědé barvy, dále základní antikorozní barvou (Formex, S2003 atp.) a dvakrát vrchní barvou venkovní (olejovou, akrylovou) s UV ochranou.

Všechny spoje zemničů, a zejména podzemní spoje uzemňovacích přívodů, se musí chránit proti korozi pasivní ochranou (například asfaltovou zálivkou, licí pryskyřici, antikorozní páskou apod.) Protikorozní ochrana nesmí v žádném případě ovlivňovat vodivost spojů.

Přechod uzemnění do betonu se vždy aspoň 200 mm na vzduchu a 100 mm v betonu opatří nátěrem. Pokud možno jej ochránit ještě smršťovací bužírkou. K montáži využít lešení stavby (lešení během montáží uzemnit!!!). Při montáží bezpodmínečně dodržovat montážní návody výrobců použitých materiálů!

Projektová dokumentace vnější ochrany před bleskem LPS - hromosvodu, je navržena a instalace bude provedena dle ČSN EN 62 305. Pozor! Při prováděných výkopových pracích je nutné zajistit případné vytyčení inženýrských sítí v místě nového uzemnění.

4. Silnoproudá instalace- napojení vpustí:

Na střechách budou z důvodu zabránění zamrzání svodů dešťových vod osazené kanalizační vpusti s elektrickým ohřevem – samoregulačním topným kabelem o příkonu 30W/230V. Přívody povedou z nové části stávajícího patrového rozvaděče ve 4.NP označený RP4. V sestavě rozvaděče budou pro tento účel osazeny jističe 6A/230V, na které se napojí kabely CYKY-J 3*1,5. Instalace se provede na střeše skrytě v PE trubkách Ø23 mm odolných proti UV záření v konstrukci zateplení střechy. Hlavní rozvod bude veden na venkovních stěnách pod zateplením fasády a jednotlivé kanalizační vpusti budou napojené z plastových rozvodných krabic s krytím IP 65. Tyto krabice budou umístěné tak, aby bylo možné provést kontrolní přeměření v rámci revize. Protože se přívody ke vpustím dodávají v omezených délkách, provede se napojení na přívody CYKY-J 3x1,5 přes zalisované typizační spojky. Napojení vpustí musí odpovídat požadavkům uvedeným v pokynech pro montáž. Výstupy přívodních kabelů na střechu budou chráněny proti atmosférickým vlivům a utěsněny.

Navrhované rozšíření patrového rozvaděče RP4 bude na typizovanou DIN lištu, na kterou se osadí celkem 6 ks jističů 6B/1.

5. Nakládání s odpady:

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činnosti musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášek k jeho provádění:

č.381/2001 Sb.	katalog odpadů

č.382/2001 Sb.	o podrobnostech nakládání s odpady

Při montážích elektroinstalace a osvětlení dochází ke vzniku odpadů, které je nutno likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (17 01 01 – beton z podkladové vrstvy, 17 05 04 zemina nebo kameny a 17 04 10 zbytky kabelů).

Je zakázáno opalovat izolaci demontovaných kabelů ve volné přírodě, vzhledem k uvolňování jedovatých a karcinogenních látek do ovzduší. Kabely budou před odevzdáním do sběru upraveny autorizovanou firmou.

6. Bezpečnost práce:

6.1. Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti při práci:

Při montáži, odzkoušení, revizích i provozu je nutno dbát základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce – viz vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb., a vyhlášky č. 352/2000 Sb., včetně navazujících vyhlášek a nařízení.

6.2. Bezpečnost práce a technických zařízení:

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem živých a neživých částí elektrického zařízení je popsána v předchozí části této zprávy. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C a PE v síti TN-S mají mít odpor nejvýše 15 ohmů, odpor uzemnění pracovního středu zdroje, nebo pracovního uzemnění místa zdroje nemá být větší než 5 ohmů.

- Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem na zařízení vyskytují prostory nebezpečné. Podle ČSN 33 2000-4-41 se na základě tohoto vyhodnocení stanovuje mez trvalého dotykového napětí Udl = 50 V.

- Ochrana před atmosférickými vlivy a bleskem je řešena stávajícím hromosvodem dle původní normy ČSN 34 1390, který se nahradí novou ochranou podle ČSN EN 62305.

- K danému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN  2000-6-61 a vydá revizní zprávu.

- Obsluha a práce na elektrických zařízeních se bude provádět podle ČSN 34 3100-67.

- Pracovníci musí být proškolení a zkoušení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- Při provádění montážních prací nutno dodržovat vyhlášku ČÚB a ČBU č. 324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Tato stavba nenáleží do skupiny zvláštních staveb a vztahuje se na ni ustanovení ČSN 73 0802 o požární bezpečnosti staveb a stavebních objektů.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné normy.

- Elektrické zařízení bude opatřeno bezpečnostními tabulkami a nápisy dle ČSN ISO 3864/018010.

Pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickou energií stanoví doporučení ČES 00.02.94.

7. Závěr:

Veškeré elektromontážní práce se provedou podle platných norem ČSN, ON, OEG a za dodržení platných bezpečnostních předpisů. Před uvedení do provozu musí projít hromosvodová instalace výchozí revizi ve smyslu platné ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, není použito zařízení obsahující PCB.

Projektant upozorňuje na to, že každá elektrická a hromosvodová instalace musí mít předepsanou dokumentaci, umožňující provoz, údržbu a revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-1 čl.5.2 a čl.7.1 ČSN 33 3210 a danou vyhláškou č.48/82 Sb.§4.