D.1.3 - Požárně   bezpečnostní   řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby: 	Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek

Místo: 	parc. č. 3570, k.ú. Frýdek (6349656)

SPD: 	Dokumentace pro realizaci stavby

Investor: 	Statutární město Frýdek – Místek, Radniční 1148, Frýdek – Místek

IČO 00296643

#### Ostrava, 8/2014 	Zpracovala: Ing. Dagmar Kratochvílová

autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb

č. autorizace 1102697

Obsah:

1. 	Základní údaje

2. 	Stavební řešení

3. 	Rozdělení objektu na požární úseky, stanovení stupně požární bezpečnosti

4. 	Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí

5. 	Posouzení únikových cest

6. 	Posouzení odstupových vzdáleností

7. 	Zabezpečení stavby požární vodou

8. 	Stanovení počtů, druhů a rozmístnění  přenosných hasicích přístrojů

9. 	Požárně bezpečnostní zařízení

10.	Technická zařízení

11. 	Použité předpisy a normy

12. 	Závěr

1. Základní údaje

Požárně bezpečnostní řešení je zpracované ke změně v užívání stávajícího objektu a ke stavebním úpravám spojených s dispoziční úpravou vnitřních nenosných příček, podlah a zateplení střechy.

Objekt byl doposud využíván jako bytový dům s příslušným hygienickým a technickým zázemím. Do objektu je stávajícími přípojkami přiveden plyn, elektřina, pitná voda a telekomunikační vedení. Odpadní vody jsou stávající přípojkou svedeny do kanalizačního řadu.

Výstavba objektu proběhla v 30. letech 19. století.

Nově bude objekt užíván jako centrum „terenních programů“ volnočasových aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením v dané lokalitě.

Součástí rekonstrukce je nová elektroinstalace, slaboproudé rozvody, zdravotechnika, plynoinstalace a ústřední vytápění.

Navržené dispoziční členění:

V 1PP bude zřízena údržbářská dílna se skladem nářadí a pracovním stolem. Předpokládá se krátkodobý pobyt domovníka – maximálně do 4 hodin denně.

V 1NP budou 2 kanceláře s maximálním počtem 3 terénních pracovníků a dvě spojené herny pro max. 20 dětí (dopoledne max.12 dětí do 6 let, odpoledne max. 20 dětí od 6 do 20 let). Provoz se předpokládá od 8-17 hod.

Ve 2NP je kancelář pro 2 terénní pracovníky, kancelář pro 2 asistenty prevence kriminality (detašované pracoviště Policie ČR). Dále společenská místnost pro max 20 dospělých (besedy, školení atp.). Provoz se předpokládá od 8-18 hod.

Ve 3NP (podkroví) je situováno multifunkční komunitní centrum s kuchyňským koutem pro max. 15 dětí od 6 let. Provoz se předpokládá od 8-18 hod.

1.1 Podklady

Stavební dokumentace zpracovaná v  7/2014 projekční kanceláří Ing. Jaromír Ferdian.

2. Stavební řešení

Stávající stav

Stávající svislé konstrukce jsou zděné z cihel a tvárnic. Střešní konstrukce je tvořena dřevěným valbovým krovem s bedněním a plechovou krytinou.  Stropní konstrukce v 1PP je monolitická, železobetonová trámová. Stropní konstrukce nad 1NP je dřevěná se záklopem, škvárovým násypem a dřevěnou prkennou podlahou na ližinách. Podhled tvoří podbití a omítka. Podlaha 1NP a 1PP je betonová. Schodiště je betonové s ocelovými schodnicemi.

Navržené stavební úpravy

Z hlediska dispozičního nedojde k zásadní změně stávajícího uspořádání, dostavěno bude požadované hygienické zařízení v 1 a 3NP.

V suterénu bude provedeno vybourání stávajících podlah a proveden výkop do předepsané hloubky. Provede se nový podkladní beton s výztuží sítí KARI 6/100 x 6/100 a hydroizolace podlahy a stěn. Navrhuje se chemická injektáž stěn pro vytvoření clony proti vzlínání. Stěny se opatří sanační omítkou. Prostor bude rozdělen příčkami s pilířkem zděnými z cihel plných pálených.

V 1NP bude příčkami SDK provedeno 2 x WC chlapců a dívek se společnou předsíňkou. Schodišťová podesta bude zkrácena příčkou a bude zazděn vstup do místnosti 1.2. Místnosti 1.2 a 1.3 budou propojeny průchodem s překladem. Budou provedeny nové podlahy s povrchem dle účelu.

Ve 2NP bude v kanceláři m. č.  2.4  vytvořena instalací SDK příčky místnost se sprchovým koutem. Schodišťová podesta bude zkrácena příčkou a zazděn vstup do místnosti 2.2 se zřízením úklidové komory s výlevkou. Budou provedeny nové podlahy s povrchem dle účelu.

Ve 3NP bude provedena vestavba podkroví, ve kterém se bude nacházet místnost multifunkčního komunitního centra.  Nové příčky budou sádrokartonové, stěna předělující střešní prostor bude provedena z přesných tvárnic Ytong P4 s tenkovrstvou omítkou. Budou provedeny nové podlahy s povrchem dle účelu. Denní osvětlení bude zajištěno střešními okny. Zateplení střechy bude provedeno minerální vlnou s vloženou ochrannou fólií a parotěsnou zábranou.

Nový strop schodiště bude tvořit podhled ze sádrokartonu se zateplením tepelnou izolací na bázi skelných vláken. Nárožní krokve budou podchyceny ocelovým svařencem a část vaznice v rozsahu schodiště bude vyřezána. Na střeše se provede nové klempířské lemování komínových těles, lemování oken, doplnění střešní krytiny v místě bouraného komínu. Stávající komínové průduchy budou zaslepeny a jeden ze tří komínových těles bude vybourán od 1NP nahoru.

Výplně otvorů jsou navrženy z plastových oken se zasklením vakuovaným dvojsklem. Dveře jsou navrženy rovněž plastové.

ŘEŠENÍ POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTI

Požárně bezpečnostní řešení pro realizační dokumentaci vychází z požárně bezpečnostního řešení stavby k dokumentaci pro stavební povolení, zpracovaného Ing. Kratochvílovou v 7/2014. V dokumentaci pro realizaci stavby nedošlo ke změně řešení požární bezpečnosti, navržené členění na požární úseky zůstalo nezměněno. Jsou pouze dopřesněny některé části TZ v návaznosti na projekty ostatních profesí.

3. Stanovení změny užívání

Jedná se o objekt postavený před účinností kodexu norem požární bezpečnosti. Požární bezpečnost objektu je řešena dle ČSN 73 0802 v návaznosti na ČSN 73 0834.

V souladu s čl. 3.2 ČSN 73 0834 je posuzovaná změna užívání hodnocena jako změna staveb skupiny II, změnou užívání dojde dle bodu b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu o více než 20 % oproti stávajícímu stavu, přičemž stávající úniková cesta svým provedením nevyhovuje pro únik nově stanoveného počtu osob.

Ustanovení dle čl. 3.5 ČSN 73 0834 na zatřídění posuzované změny užívání do změny staveb skupiny III nejsou naplněna.

Při řešení požární bezpečnosti objektu je zároveň uplatněno ustanovení čl. C.2 přílohy C ČSN 73 0834, kdy herna pro děti ve věku 3 až 6 let je umístěna do 1NP a zároveň je kapacitně omezena na 12 míst.

Konstrukční systém objektu je smíšený. Požární výška objektu je 6 m.

4. Rozdělení na požární úseky, stanovení stupně požární bezpečnosti

Požární úseky (PÚ) byly stanoveny následovně:

požární úsek P1.01 – prostory v 1PP,

požární úsek N1.01/N2 – prostory v 1 a 2NP, včetně schodiště,

požární úsek N3.01 – prostory ve 3NP (podkroví).

Požárně bezpečnostní zařízení

Instalace elektrické požární signalizace, stabilního hasicího zařízení a samočinného odvětrávacího zařízení není ve smyslu čl. 6.6.9 až 6.6.11 ČSN 73 0802  požadovaná.

Stupeň požární bezpečnosti vytvořených PÚ je stanoven následovně:

P1.01 	II. SPB, pv = 32,2 kg/m2, a = 0,8 , b = 1,13  , c = 1 , S = 33,3 m2

N1.01/N2	II. SPB, pv = 30,6 kg/m2, a = 1 , b = 0,9  , c = 1 , S = 188,5 m2

N3.01	III. SPB, pv = 53,3 kg/m2, a = 1,03 , b = 1,44  , c = 1 , S = 57,90 m2

Výpočet požárního rizika je uveden v příloze toho PBŘ. Plocha jednotlivých požárních úseků nepřekračuje mezní plochu.

5. Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí objektu jsou určeny dle tab. 12 ČSN 73 0802 následovně:

| Pol. | Stavební konstrukce | II. | III. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Požární stěny a stropy |  |  |
|  | a) v podzemních podlažích | 45 DP1 | 60 DP1 |
|  | b) v nadzemních podlažích | 30 | 45 |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15 | 30 |
| 2 | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech |  |  |
|  | b) v nadzemních podlažích | 15/DP3 | 30/DP3 |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15/DP3 | 15/DP3 |
| 3 | Obvodové stěny |  |  |
|  | a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |  |
|  | 1) v podzemních podlažích | 45 DP1 | 60 DP1 |
|  | 2) v nadzemních podlažích | 30 | 45 |
|  | 3) v posledním nadzemním podlaží | 15 | 30 |
| 4 | Nosné konstrukce střech | 15 | 30 |
| 5 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu |  |  |
|  | a) v podzemních podlažích | 45 DP1 | 60 DP1 |
|  | b) v nadzemních podlažích | 30 | 45 |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15 | 30 |
| 6 | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku | - | - |
| 7 | Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest | 15/DP3 | 15/DP1 |
| 8 | Střešní plášť | - | 15 |

Zhodnocení stavebních konstrukcí je provedeno v souladu s ČSN 73 0821 ed.2, ČSN 73 0834 a dle publikace Roman Zoufal a kolektiv: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, vydané v PAVÚS v 2008.

V souladu s čl. 8.7.1 ČSN 73 0802 budou mít požárně dělící a nosné konstrukce objektu zajištěnou požární odolnost 30 minut (objekt se 3NP).

V souladu s čl. 8.7.2 ČSN 73 0802 mohou mít požárně dělící konstrukce ohraničující půdní vestavby, které tvoří samostatné požární úseky a mají půdorysnou plochu nejvýše 150 m2, tyto konstrukce závislé na stabilitě střešní konstrukce (krovu), aniž by se prokazovala požární odolnost krovu.

Obvodové nosné stěny

Stávající obvodové nosné stěny zděné z cihel plných pálených na tloušťku minimálně 300 mm, s oboustrannou omítkou, vyhoví požadavku na požární odolnost REW 30 (pro suterén REW 45) bez dalších úprav, prokázaná požární odolnost konstrukce je REW 180 (viz publ. Hodnoty pož. odolnosti…, tab. 6.1.2).

Požární stěny

Stávající stěny zděné z cihel plných pálených na tloušťku minimálně 150 mm, s oboustrannou omítkou, vyhoví požadavku na požární odolnost REI 30 bez dalších úprav, prokázaná požární odolnost konstrukce je REI 120 (viz publ. Hodnoty pož. odolnosti…, tab. 6.1.2).

Nově provedená nenosná příčka v suterénu z cihel plných pálených o tl. 150 mm, s nosným zděným pilířkem 300x 300 mm, s oboustrannou omítkou, vyhoví požadavku na požární odolnost REI 45 bez dalších úprav, prokázaná požární odolnost konstrukce je REI 120 (viz publ. Hodnoty pož. odolnosti…, tab. 6.1.1).

Nově provedená nosná stěna z cihel Ytong o tl. 250 mm, předělující stávající půdní prostor,  s oboustrannou omítkou, vyhoví požadavku na požární odolnost REI 30 bez dalších úprav,  prokázaná požární odolnost konstrukce je REI 90 (viz publ. Hodnoty pož. odolnosti…, tab. 6.1.2).

Nenosná SDK příčka oddělující schodiště od půdní vestavby bude provedena v atestovaném provedení na požární odolnost EI 30.

Nosné svislé konstrukce

Stávající nosné stěny zděné z cihel plných pálených na tloušťku minimálně 300 mm, s oboustrannou omítkou, vyhoví požadavku na požární odolnost R 30 bez dalších úprav, prokázaná požární odolnost konstrukce je R180 (viz publ. Hodnoty pož. odolnosti…, tab. 6.1.2).

Všechny přiznané prvky dřevěného krovu v prostoru půdní vestavby (sloupy, krokve) budou chráněny atestovaným SDK obkladem na požární odolnost R30.

Stropní konstrukce

Strop nad 1PP

Stropní železobetonová deska o tloušťce 150 mm ve funkci požárního stropu je hodnocena jako požárně dělící konstrukce s požární odolností REI 45DP1 (viz čl. 5.5.7 ČSN 73 0834).

Strop nad 1NP a 2NP

Konstrukci stropu nad 1 a 2NP tvoří dřevěné stropní trámy výšky 220 mm, s oboustranným zesílením dřevěnými fošnami, s parozábranou a vloženou tepelnou izolací z minerální vlny, se záklopem s OSB desek tl. 22 mm a cementotřískových desek 2x 12 mm. Požární odolnost konstrukce bude řešena instalací zavěšeného podhledu s požární odolností REI 30.

Ocelové překlady

Ocelové překlady s nosnou funkcí v 1NP (překlad v místě vybourané stěny mezi místností 1.2 a 1.3) a ve 2NP (překlad v místě vybourané stěny mezi místností 2.2 a 2.3) budou chráněny požárním SDK obkladem s požární odolností R30, popř. budou obezděny a chráněny vápenocementovou omítkou na pletivu o minimální tloušťce omítky 20 mm.

Strop půdní vestavby

Strop vestavby včetně šikmin bude řešen jako podhled s požárně dělící funkcí, nezávislý na požární odolnosti konstrukce krovu, požadovaná požární odolnost podhledu je EI30.

Podhled nad schodištěm

Strop nad schodištěm ve 3NP bude řešen jako podhled s požárně dělící funkcí, nezávislý na požární odolnosti konstrukce krovu, požadovaná požární odolnost podhledu je EI30.

Vnitřní schodiště

– nosné ocelové schodnice schodiště budou chráněny požárním SDK obkladem s požární odolností R15.

Požární uzávěry

Požární dveře budou instalovány následovně:

| umístění | typ | doplňující podmínky |
| --- | --- | --- |
| dveře z chodby 0.4 do dílny 0.3 | EW 30 DP3 - C1 | viz čl. 8.5.1 ČSN 73 0802 |
| dveře ze schodiště 3.4 do místnosti 3.1 | EW 15 DP3 - C2 |  |

Všechny ostatní dveře vedoucí do schodiště jsou bez požadavku na požární odolnost, ale z důvodu řešení schodiště jako částečně chráněné únikové cesty budou dveře opatřeny  samozavíračem s klasifikací C2 (počet cyklů dle ČSN EN 14600). Samozavírače nejsou požadovány u dveří vedoucích do místností bez požárního rizika (wc, úklidová komora) a u místnosti s plynovým kotlem (tyto dveře budou při provozu trvale uzavřené).

Komín – viz bod 9.1 této TZ.

Prostupy – viz bod 9.5 této TZ.

K instalovaným SDK konstrukcím s požárně dělící funkcí musí být ke kolaudaci doložen platný atest na požadovanou požární odolnost, instalaci může provést pouze výrobce nebo certifikovaná osoba.

Celistvost podhledových konstrukcí s požárně dělící funkcí nesmí být narušena jinými zařízeními (např. osvětlovacími tělesy zabudovanými v podhledu), aniž by byla prokázána požární odolnost těchto prvků.

K instalovaným požárním uzávěrům musí být ke kolaudaci doložen platný atest na požadovanou požární odolnost, instalace musí být provedena v souladu s návodem výrobce.

5. Posouzení únikových cest

Obsazení objektu osobami je stanoveno v souladu s čl. 5.9.6 b) ČSN 73 0834 z projektovaného počtu osob zvýšeného o 30 %:

| podlaží | místnost | počet osob |
| --- | --- | --- |
| 1PP | 0.3 - dílna | 1 |
| 1NP | 1.1 - kancelář | 3 |
|  | 1.2 + 1.3 - herna | 12 dětí ve věku 3 až 6 let dopoledne / 20 děti starších 6 let odpoledne |
|  | 1.4 - kancelář | 3 |
| 2NP | 2.1 - kancelář | 2 |
|  | 2.2 + 2.3 - klubovna | 20 |
|  | 2.4 - kancelář | 2 |
| 3NP | 3.1 – komunitní centrum | 15 |
| Součet |  | 66 |
| Součet + 30% |  | 86 |

Evakuace osob v objektu je řešena jako současná. Vzhledem k navrženému využití objektu se v dopoledním provozu budou vyskytovat osoby se sníženou schopností pohybu (děti ve věku 3 až 6 let). Výskyt imobilních osob bude náhodný.

Úniková cesta vede po schodech dolů, šířka únikové cesty v místě schodišťového ramene je 1,1 m (tzn. 2 únikové pruhy), v místě východu z objektu je šířka únikové cesty 0,9 m (tzn. 1,5 únikového pruhu).

Úniková cesta je posuzovaná jako částečně chráněná úniková cesta (ČCHÚC) dle čl. 5.6.1 b1) ČSN 73 0834, která vede prostorem bez požárního rizika bez zvláštních požadavků na větrání.

Prostor bez požárního rizika je prostor, ve kterém není požární zatížení (pn + ps) větší než 15 kg/m2 a který je stavebně oddělený konstrukcemi alespoň EI-15 DP1 nebo DP2, otvory v těchto konstrukcích musí být uzavíratelné, a v přilehlých prostorech oddělených těmito konstrukcemi je součin (pn · an · c) nejvýše 45 kg/m2 při an ≤ 1,1.

Uvedené podmínky jsou v případě navržené ČCHÚC splněny.

Zároveň není překročen mezní počet osob na únikové cestě dle tab. 2 ČSN 73 0834, mezní počet je 120 osob, skutečný počet osob je 82.

Zhodnocení doby evakuace

Varianta 1 – evakuace osob v dopolední provozní době

Doba evakuace je stanovena následovně:

tu = 0,75.lu / vu + (E1.s1 + E2.s2)/ Ku . u = 0,75.22 / 30 + (67.1 + 19.1,5) / 40.1,5 = 2,14 minut

kde:		- 	délka únikové cesty lu = 22 m;

- 	rychlost pohybu osob po schodech dolů vu = 30 m/s dle tab. 23 ČSN 73 0802;

- 	počet osob E1 = 67 osob schopných samostatného pohybu, E2=19 osob s omezenou schopností pohybu;

- 	součinitel s1 = 1, s2 = 1,5;

- 	jednotková kapacita únikového pruhu Ku=40 dle tab. 23 ČSN 73 0802,

- 	započtený počet únikových pruhů u=1,5 (šířka ÚC v místě venkovních východových dveří);

Mezní doba evakuace pro uvedený typ ČCHÚC je dle tab. 1 ČSN 73 0834 tu max= 3 minuty.

Je splněna limitní podmínka tu < tu max.

Varianta 2 – evakuace osob v odpolední provozní době

Doba evakuace je stanovena následovně:

tu = 0,75.lu / vu + E .s / Ku . u = 0,75 . 22 / 30 + 86 . 1 / 40 . 1,5 = 1,98 minut

kde:		- 	délka únikové cesty lu = 22 m;

- 	rychlost pohybu osob po schodech dolů vu = 30 m/s dle tab. 23 ČSN 73 0802;

- 	počet osob E = 82;

- 	součinitel s = 1;

- 	jednotková kapacita únikového pruhu Ku=40 dle tab. 23 ČSN 73 0802,

- 	započtený počet únikových pruhů u=1,5 (šířka ÚC v místě venkovních východových dveří);

Mezní doba evakuace pro uvedený typ ČCHÚC je dle tab. 1 ČSN 73 0834 tu max= 3 minuty.

Je splněna limitní podmínka tu < tu max.

Požadavky na provedení únikové cesty

Venkovní východové dveře budou otvíravé ve směru úniku. U východů z jednotlivých místností  do prostoru schodiště mohou být dveře otvíravé i proti směru úniku a mohou být instalovány  prahy.

Úniková cesta bude osvětlena v běžné provozní době denním osvětlením, zároveň je instalováno elektrické osvětlení. Vzhledem k navrženému využití objektu jako komunitního centra je navržena instalace nouzového osvětlení se zajištěnou dobou provozu 15 minut. Úniková cesta bude označena značkami dle ČSN ISO 3864 tak, aby unikající osoby byly v každém místě jednoznačně informovány o směru úniku.

Všechny dveře na únikové cestě, které budou v provozní době zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musí být při evakuaci otevíratelné a průchodné.

Východové dveře, dveře vedoucí z herny v 1NP, ze společenské místnosti ve 2NP a z místnosti komunitního centra ve 3NP budou vybaveny kováním s lokálním ovládacím prvkem dle ČSN EN 179.

Speciální bezpečnostní zámky musí být samočinně odblokovány a otvíratelné bez dalších opatření.

6. Posouzení odstupových vzdáleností

Odstupové vzdálenosti se v případě změny užívání sk. II posuzují pouze v případech, kde se:

- zvětšuje obestavěný prostor objektu (nástavbou nebo přístavbou), pokud zde jsou požárně otevřené plochy; nebo

- zvětšují oproti původnímu stavu šířky nebo výšky požárně otevřených ploch o více než 10 %; nebo

- v prostorách úseku s požárně otevřenými plochami zvyšuje součin (p · c) o více než 30 kg/m2.

V daném případě nejsou stanovené podmínky naplněny a požárně nebezpečný prostor se u posuzovaného objektu neposuzuje.

7. Zabezpečení stavby požární vodou

Potřeba požární vody je stanovena dle ČSN 73 0873.

7.1 Vnitřní odběrné místo požární vody

Povinnost zřídit v navržených požárních úsecích vnitřní odběrné místo je posouzeno v souladu s čl. 4.4 b1) ČSN 73 0873 následovně:

| požární úsek | součin p*S | požadavek na instalaci |
| --- | --- | --- |
| P1.01 | 1165,5 | nepožaduje se |
| N1.01/N2 | 6377,2 | nepožaduje se |
| N3.01 | 2097 | nepožaduje se |

7.2 Vnější odběrné místo požární vody – je zajištěno stávajícím podzemním požárním hydrantem osazeným ve vzdálenosti 80 m na veřejném vodovodním řádu DN200, hydrant se nachází poblíž křížení ulic Míru a Sokolská.

8. Stanovení počtů, druhů a rozmístění přenosných hasicích přístrojů

Počet přenosných hasicích přístrojů je stanoven v souladu s čl. 12.8 ČSN 73 0802 následovně:

| požární úsek | počet PHP | hasicí jednotky | navržený typ a umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.01 | 1 | 6 | 1x PHP práškový s hasicí schopností 21A v dílně |
| N1.01/N2 | 2 | 12 | 1x PHP práškový s hasicí schopností 21A v herně 1x PHP práškový s hasicí schopností 21A v klubovně |
| N3.01 | 1 | 6 | 1x PHP práškový s hasicí schopností 21A v herně |

Hasicí přístroje musí být instalovány v souladu s návodem výrobce a 1x ročně musí být provedena kontrola oprávněnou osobou.

9. Technická zařízení

9.1 Vytápění

Vytápění bude zajištěno plynovým kondenzačním kotlem na zemní plyn o tepelném výkonu 32 kW, umístěným v 1NP v komoře, s odvodem spalin nad střechu a přívodem vzduchu z venkovního prostoru. Ohřev TUV je zabezpečen ohřevem z plynového kotle. Je navržena topná soustava s deskovými otopnými tělesy.

Požadavky na odtah spalin

Stávající komínové těleso nebude používáno, část komína bude zbourána, v ponechaném komínu budou zazděny a omítnuty zaúsťovací otvory.

Odtah spalin pro plynový kotel bude proveden instalací plastového koaxiálního odkouření/přívodu vzduchu ∅125/80mm. Vyústění odstahu spalin bude provedeno minimálně 0,5 m nad střechu. Svislá část odtahu spalin bude opláštěna sádrokartonem s výplní minerální vlnou. V místě prostupu odtahu stropem nad 1NP bude provedena instalce ocelové trubky DN250 s přesahem 100 mm od hořlavé konstrukce stropu (dřevěných trámů). V místě prostupu odtahu požárním podhledem ve 3NP bude instalovaná požární manžeta s požární odolností EI30.

V navrženém provedení jsou splněny podmínky pro instalaci stanovené výrobcem a zároveň požadavky platných předpisů, zejména ČSN EN 1443 a ČSN 73 4201.

Před zahájením provozu musí být provedena revize odtahu spalin osobou odborně způsobilou. Provoz odtahu spalin musí být zajištěn v souladu s NV č. 91/2010 Sb.

9.2 Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena v souladu s platnými předpisy, ke kolaudaci bude doložena zpráva o výchozí revizi elektrických zařízení.

V objektu není požadovaná instalace vodičů a kabelů funkčních při požáru. V souladu s čl. 6.1.7 ČSN 73 0810 nemusí být hlavní domovní rozvaděč řešen s požárně odolnými konstrukcemi, rozvaděč bude umístěn v částečně chráněné únikové cestě, kde doba evakuace není delší než 3 minuty.

Rovněž bude provedena oprava bleskosvodu a uzemnění, v případě zjištěných závad budou navrženy opravy těchto zařízení. Před zahájením provozu musí být provedena revize hromosvodové a zemnící soustavy.

9.3 Plynoinstalace

Do objektu je provedena stávající STL přípojka zemního plynu, domovní uzávěr DN25 se nachází na na fasádě objektu ve skříňce HUP. Nově bude v samostatné místnosti v 1NP instalovaný plynový kondenzační kotel o výkonu 32kW, ke kterému bude proveden nový rozvod plynu.

Montáž bude provedena v souladu s požadavky platných předpisů, ke kolaudaci bude doložena výchozí revize plynových zařízení. Provoz plynových zařízení bude zajištěn v souladu s planými předpisy.

9.4 Větrání objektu

Větrání objektu je řešeno přirozeným způsobem (otvíravá okna a dveře). Místnosti, které vyžadují hygienické větrání a není je možno větrat okny, budou provětrány vzduchotechnikou. Bude se jednat o ventilátory s odvodem vzduchu do fasády přes protidešťové žaluzie a jeden odvod s vyvedením nad střechu. Ve smyslu ČSN 73 0872 nejsou stanoveny žádné požadavky na provedení ve vztahu k požární bezpečnosti staveb.

9.5 Prostupy

Prostupy rozvodů a instalací musí být dotěsněny až k vnějším povrchům prostupujících zařízení ve stejné skladbě a se shodnou požární odolností, jakou má požárně dělící konstrukce.

Požadavky na dotěsnění prostupů požárními manžetami nebo ucpávkami s požární odolností EI30 bude dle požadavků čl. 6.6.2 ČSN 73 0810 provedeno pro níže uvedené případy:

- na prostupu plastového kanalizačního potrubí o světlém průřezu větším než 8 000 mm2 požárním stropem v 1PP a ve 3NP,

- na prostupu plastového větracího potrubí podhledovou konstrukcí ve 3NP z místnosti 3.2, 3.3 a 3.6, pokud bude světlý průřez potrubí větší než 12 000 mm2.

Instalace požárních manžet musí být provedena rovněž v případě elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1 kg/m.

Instalace požární ucpávky nebo manžety musí být označena dle požadavků §9, odst.6) vyhl. č. 23/2008 Sb.

9.6 Detekce požáru

V rámci instalace elektrické zabezpečovací signalizace bude v každé místnosti s požárním rizikem a v prostoru částečně chráněné únikové cesty provedena instalace automatických čidel detekce požáru. Systém bude napojen na pult centralizované ostrahy městské policie. V případě detekce požáru bude zajištěn přenos zprávy přes GSM bránu a zároveň bude zpuštěna zvuková signalizace (siréna na fasádě objektu). Ústředna systému je vybavena záložním akumulátorem.

Provoz systému bude zajištěn v souladu s průvodní dokumentací výrobce. Nejedná se ale o požárně bezpečnostní zařízení ve smyslu čl. 6.6.3 ČSN 73 0802.

10. Zařízení pro protipožární zásah

10.1 Příjezd k objektu je řešen stávající zpevněnou přístupovou komunikací o zajištěné šířce minimálně 3 m, z hlediska požární bezpečnosti bez dalších požadavků.

10.2 Nástupní plochy nejsou požadovány.

10.3 Zásahové cesty nejsou požadovány.

11. Použité předpisy a normy

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty:9/2009+Z1.

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení: 4/2009+Z1,Z2,Z3.

ČSN 73 0821 ed.2 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí: 5/2007.

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb: 3/2011+Z1,Z2.

ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením: 1/1996.

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou:6/2003.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění.

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, v platném znění.

R. Zoufal a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Praha: PAVÚS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, 2009, ISNB 978-80-904481-0-0.

12. Závěr

Projekt „Rekonstrukce části domu č. p. 1345, ul. Míru, k.ú. Frýdek“ na parc. č. 3570, k.ú. Frýdek, odpovídá požadavkům na zajištění požární bezpečnosti.

Při dodržení požadavků uvedených v tomto požárně bezpečnostním řešení jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb a vyhlášky č. 23/2008 Sb.

K instalovaným požárně bezpečnostním zařízením, případně jiným výrobkům v oprávněném zájmu, budou ke kolaudaci předloženy doklady v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy

Výpočtová část

Výkres PBŘ – 1PP, 1NP, 2NP, 3NP

Ing. Dagmar Kratochvílová

Příloha – výpočtová část

Požární úsek P1.01

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	6,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 - sklad nářadí | 18,4 | 2,4 | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | 0,34/0,32 | 1 | 9.4.a |
| 0.3 - dílna | 14,9 | 2,4 | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | 0,34/0,32 | 1 | 9.4.a |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	32,13	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Plocha požárního úseku S	33,30	[m2]

Koeficient n	0,007

Koeficient k	0,013

Plocha otvorů pož.úseku So	0,67	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,32	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,00

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,40	[m]

Požární zatížení p	35,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,81

Koeficient b	1,13

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	852,01	[°C]

Čas zakouření te 	2,38	[min]

Maximální délka pož.úseku 	61,14	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	40,57	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 480,65	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,36

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1

Počet hasicích jednotek	6

Vnitřní odběrná místa - od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 165,50).

Požární úsek N1.01/N2

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	6,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 - kancelář | 15,20 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 2,02/1,50 | 1 | 1.1 |
| 1.2 - herna | 20 | 2,6 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 1,10 | 0,90 | 2,02/1,50 | 1 | 3.6 |
| 1.3 - herna | 22,8 | 2,6 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 1,10 | 0,90 | 2,02/1,50 | 1 | 3.6 |
| 1.4 - kancelář | 8,3 | 2,6 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 2,02/1,50 | 1 | 1.1 |
| 1.5 - schodiště | 7,10 | 2,60 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | /- | 1 | 1.10 |
| 1.6 - plynový spotřebič | 1,30 | 2,60 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 1,10 | 0,90 | 0,32/0,70 | 1 | 15.10.c |
| 1.7 - wc | 1,30 | 2,60 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 | 0,32/0,70 | 1 | 14.2 |
| 1.8 - zádveří | 2,8 | 2,6 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | 1,80/2,00 | 1 | 1.10 |
| 1.9, 10, 11 - wc | 6,00 | 2,60 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 | /- | 1 | 14.2 |
| 2.1 - kancelář | 15,20 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 2,02/1,50 | 2 | 1.1 |
| 2.2 - herna | 20,00 | 2,60 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 1,10 | 0,90 | 2,02/1,50 | 2 | 3.6 |
| 2.3 - herna | 21,10 | 2,60 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 1,10 | 0,90 | 2,02/1,50 | 2 | 3.6 |
| 2.4 - kancelář | 11,50 | 2,60 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 2,02/1,50 | 2 | 1.1 |
| 2.5 - schodiště | 10,50 | 2,60 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | 1,96/1,45 | 2 | 1.10 |
| 2.6 - wc | 1,30 | 2,60 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 | 0,32/0,70 | 2 | 14.2 |
| 2.7 - wc | 1,30 | 2,60 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 | 0,32/0,70 | 2 | 14.2 |
| 2.8 - sprcha | 3,40 | 2,60 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 | /- | 2 | 14.2 |
| 2.9 - úklid | 1,00 | 2,60 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 | /- | 2 | 14.2 |
| 3.2 - wc | 1,30 | 2,60 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 | 0,32/0,70 | 3 | 14.2 |
| 3.3 - wc | 1,3 | 2,6 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 | 0,32/0,70 | 3 | 14.2 |
| 3.4 - schodiště | 9,00 | 2,60 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | 1,96/1,45 | 3 | 1.10 |
| 0.2 - schodiště | 1,80 | 2,40 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | /- | 1 | 1.10 |
| 0.4 - chodba | 5,00 | 2,40 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | /- | 1 | 1.10 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	30,60	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Plocha požárního úseku S	188,50	[m2]

Koeficient n	0,095

Koeficient k	0,138

Plocha otvorů pož.úseku So	23,81	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,47	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,06

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,59	[m]

Požární zatížení p	33,83	[kg.m-2]

Koeficient a	1,01

Koeficient b	0,90

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	844,75	[°C]

Čas zakouření te 	2,00	[min]

Maximální délka pož.úseku 	49,67	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	34,83	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	1 730,08	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,58

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2

Počet hasicích jednotek	12

Vnitřní odběrná místa - od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=6 377,20).

Požární úsek N3.01

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	6,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 - herna | 50,60 | 2,50 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 1,10 | 0,90 | 3,02/0,63 | 1 | 3.6 |
| 3.5,3.6 - wc | 7,30 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 | 0,33/0,55 | 1 | 14.2 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	53,31	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	57,90	[m2]

Koeficient n	0,031

Koeficient k	0,066

Plocha otvorů pož.úseku So	3,35	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,62	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,01

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,18	[m]

Požární zatížení p	36,22	[kg.m-2]

Koeficient a	1,03

Koeficient b	1,44

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	927,68	[°C]

Čas zakouření te 	1,80	[min]

Maximální délka pož.úseku 	48,46	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	34,23	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	1 658,91	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	2,63

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1

Počet hasicích jednotek	6

Vnitřní odběrná místa - od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=2 097,00).