TECHNICKÁ ZPRÁVA

(elektro část)

1. Úvod

1.1	Identifikační údaje

a) název stavby	ZŠ-FM, Pionýrů 400, REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY

b) místo stavby	6. ZŠ, Pionýrů 400, Frýdek-Místek,

c) charakteristika stavby	napájení klimatizace

d) zahájení stavby	07/2018

e) ukončení stavby	07/2018

d) lhůta výstavby	2 týdny

1.2 Vymezení rozsahu díla

-	připojení napájení pro klimatizaci

1.3 Výchozí podklady

-	projekční průzkum na místě

-	platné katalogy a normy ČSN

1.4 Předpisy a normy

Projektová dokumentace byla zpracována podle norem v době zahájení prací na dokumentaci. Instalované elektrické zařízení musí odpovídat požadavkům uvedených norem.

1.5 Návaznost na jiné PS, SO

Není

1.6 Ochrana před nebezpečným dotykem

Živých částí:		- polohou dle čl. 3.2.2.1 dle PNE 33 000-1						           		- zábranou dle čl. 3.2.2.2										- kryty nebo přepážkami dle čl. 3.2.2.3.

- izolací dle 3.2.2.4.

Neživých částí:	- ochrana automatickým odpojením od zdroje proudovými chrániči

- pospojováním

2. Technický popis

2.1 Stávající stav

Napojení nové klimatizace bude provedeno na stávající rozvod NN. Z rozvaděče HR1 z vývodů FU04 a FU05 je vedena stávající kabelová smyčka 3x70+50, která vede mimo jiné přes pojistkovou skříň HDS-B1.

2.2 Projektovaný stav

V rozvaděči HR1 (budova A) budou nově vývody FU04 a FU05 osazeny Pojistkami o jmenovité hodnotě 125A. Ve stávající pojistkové skříni HDS-B1 bude vyměněna výzbroj. Pojistková skříň bude nově osazena dvěma sadami pojistkových spodků velikosti 00. Na jednu sadu pojistek 50A bude napojen stávající světelný vývod (směr RS1). Na druhou sadu pojistek 50A bude napojen kabel CYKY 4x10, který povede v instalační liště a bude ukončen v rozvaděči RK1. RK1 bude osazen vypínačem a jističem 32A, vývod pro napojení klimatizace bude kabelem CYKY 5x4.

Rozvaděč RK1 bude umístěn na chodbě před místností se vzduchotechnikou, v oceloplechové skříni vybavené zámkem.

2.3 Napájení

V rozvaděči HR1, který je umístěn v budově A, budou v poli č. 1 vyměněny pojistky ve vývodech FU04 a FU05 za pojistky se jmenovitou hodnotou 125A. V HDS-B1 bude jedna sada pojistkových spodků osazena pojistkami se jmenovitou hodnotou 50 A na ně bude napojen nový kabel CYKY 4x10, který povede v instalační liště a bude ukončen v rozvaděči RK1. RK1 bude osazen vypínačem a jističem 32A, vývod pro napojení klimatizace bude kabelem CYKY 5x4.

2.4 Použité kabely a vodiče

Napájecí kabely budou použity typu CYKY-J. Kabel CYKY 4x10 bude veden v liště od HDS-B1 po rozvaděč RK1 v délce cca 45 m. Kabely CYKY 5x4 bude veden v liště od rozvaděče RK1 do přípojných svorek VZT v délce cca 15 m.

3. Likvidace nebezpečných odpadů

Provádění stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Při následném provozu nebude stavba produkovat odpady ani nebezpečné zplodiny.

Kategorie odpadů, jejichž vznik se při stavbě předpokládá, stanovuje zákon o odpadech (zákon 185/2001 Sb. O odpadech, prováděcí vyhláška 376, 381, 383/2001 Sb).

Firma provádějící stavbu bude mít zpracován program odpadového hospodářství a zajistí, aby odpady vzniklé stavbou byly zneškodňovány s tímto programem. Třídění bude prováděno přímo v místě vzniku odpadu. Zhotovitel díla je v roli původce odpadu dle zákona 185/2001 v platném znění. Demontované odřezky kabelů a další materiály budou likvidovány oprávněnými firmami. Doklady o odpadech-ekologické likvidace, předá vyšší zhotovitel neprodleně investorovi, nejpozději při přejímce celého díla. Náklady na třídění odpadů a odvozu kromě porcelánu (vč. Nakládání a vykládání) se pokryjí z výtěžnosti takto odevzdaného šrotu.