Technická zpráva

1. Identifikační údaje stavby

| Název stavby: | REKONSTRUKCE BÝVALÉ PRODEJNY DIEMA NA PROSTORY SPISOVNY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část: | SO-01.3 ELI |  |  |
| Místo stavby: | Parc. č. 15/1 v katastru Frýdek |  |  |
| Investor: | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |  |  |
| Projektant: | Ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku |  |  |
|  |  | prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, |  |
|  |  | č. autorizace 1102910 |  |
|  |  | adresa: Projekce elektrických zařízení a požární bezpečnosti staveb |  |
|  |  | Ing. Karel Macura, 739 55 Smilovice č. p. 251, tel. 777 144 735 |  |
| Stupeň dokumentace: |  | DPS - dokumentace pro realizaci |  |

2. Základní údaje o stavbě

Posuzovaný projekt řeší změnu účelu užívání stavby spojenou se stavebními úpravami a vybavením regály stávajících nebytových prostor bývalé prodejny Diema na spisovnu magistrátu města Frýdek – Místek.

Předmětem této části projektu je provedení silové elektroinstalace v předmětných prostorách.

Popis stavebních konstrukcí.

Stávající stav: Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími. Požární výška objektu je maximálně hp = 3,55m. Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Konstrukční systém stávajícího objektu je stěnový ze smíšeného zdiva cihel a kamene. Jedná se o historický objekt v původní historické zástavbě u Zámeckého náměstí.

Stropní konstrukce mezi řešenými prostory a byty v 2. podlaží je provedena z železobet. desek a v zadní části objektu je z valených kleneb a železobetonových desek. V prodejně v přední části objektu je realizován snížený zavěšený podhled.

Řešená plocha – 294m2.

Nový stav: V místnosti A, B a C budou odstraněny stávající obklady stěn z dřevěných panelů. Na průčelní fasádě budou vybourány stávající vstupní dveře a venkovní dřevěné výkladce, včetně integrované žaluziové mříže v nadsvětlíku , která sloužila pro přívod vzduchu vzduchotechniky.

Související vzduchotechnické pozinkované potrubí DN 300 v přední části a rovněž i potrubí DN 300 v zadní místnosti 104 ( místnost D ) bude vybouráno. Vzniklé otvory v obvodových stěnách budou řádně zaslepeny dozdívkou z pórobetonových tvárnic v plné tloušťce konstrukce, kterou potrubí procházelo.

Popis elektroinstalace: Stávající elektroinstalace v prostorách dotčených stavebními úpravami bude částečně demontována a bude provedena částečně zcela nově dle v současnosti platných ČSN. Předmětem  profese elektroinstalace (dále jen ELI) je:

- úprava rozvaděčů REP a RP,

- částečná demontáž stávající ELI v prostorách dotčených stavebními úpravami,

- částečné zřízení nové silové ELI v prostorách dotčených stavebními úpravami.

3. Požární bezpečnost stavby

Požární bezpečnost stavby je předmětem PBŘ stavby, projektovaná stavba bude tvořit 1 samostatný požární úsek N 1.01 – spisovna.

4. Vyhrazená technická elektrická zařízení dle Vyhlášky č. 73/2010 Sb

Dle Vyhlášky č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) není projektované elektrické zařízení vyhrazeným technickým elektrickým zařízením.

5. Připojení na síť ČEZ

Přípojka elektrické energie ze sítě ČEZ do hlavní domovní skříně HDS, hlavní domovní vedení ze skříně HDS do rozvaděče REP s měřením odběru elektrické energie a podružné domovní vedení z  rozvaděče REP do rozvaděče RP budou zachovány bez úprav.

Projektovaná ELI je navržena na sjednaný příkon ze sítě ČEZ daný stávajícím jističem před elektroměrem v hodnotě 3x25A v rozvaděči REP, bude provedena za fakturačním měřením ČEZ a proto k projektované ELI není zapotřebí vyjádření ČEZ. Bezpečnost a spolehlivost projektované ELI bude po realizaci a před uvedením do provozu prokázána výchozí revizí provedenou dle ČSN 332000-6-61 ed. 3.

6. Silnoproudá elektroinstalace - základní údaje

Napěťová soustava stávající:  3 + PEN, 50 Hz, 400/230V, TN – S

Ochrana před nebezpečným dotykem: dle ČSN 332000-4-41 ed. 2 samočinným odpojením vadné části od zdroje a izolací živých částí.

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 a prostory dle ČSN 332000-4-41 ed. 2:

Elektroprojektem jsou dotčeny vnitřní v prostory dotčené stavebními úpravami. Rozhodujícím vlivem při stanovení vnějších vlivů bude vnější vliv AD – výskyt vody.

Tabulka prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem a z hlediska prostředí

| Název prostoru: | vnitřní prostory |
| --- | --- |
| Výskyt vody: | AD1 - zanedbatelný výskyt vody |
| Druh prostoru z hlediska nebezpečí úrazu elektr. proudem: | prostory normální |

Jištění proti zkratu a přetížení

Jištění stávající v HDS, rozvaděči REP a rozvaděči RP zůstanou zachována bez úprav.

Nové vývody a obvody z rozvaděčů REP a RP budou jištěny proti zkratu a přetížení jističi v těchto rozvaděčích.

Stupeň dodávky elektrické energie

Dle důležitosti jednotlivých provozů se jedná o dodávku elektrické energie 3. stupně, která nemusí být zajišťována zvláštními opatřeními.

Světelně-technický projekt: umělé osvětlení bude zářivkovými svítidly osazenými na stropě, osvětlovací soustava – celkové osvětlení. Intenzita osvětlení dle ČSN 360450 viz samostatná příloha – světelně-technický projekt.

Prostupy rozvodů

Prostupy elektrických rozvodů stavebními konstrukcemi – stěnami a stropy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce (zaomítáním, dozděním nebo dobetonováním). Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolností konstrukce. Předpokládá se provedení prostupu shodným průměrem jako je průměr kabelu. Pokud by byl v konstrukci proveden otvor větší, např. o průměru 100mm pro kabel o průměru 20mm, pak se použije požárně bezpečnostní zařízení - požární přepážky nebo ucpávky s požární odolností EI30 (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl.7.5.8).

4. Silnoproudá elektroinstalace - popis provedení

Demontáž stávající ELI v prostorách dotčených stavebními úpravami

Stávající elektroinstalace z rozvaděčů REP a RP v prostorách dotčených stavebními úpravami m. č. 101 až 106 bude demontována. Při demontáži elektroinstalace nutno postupovat zvlášť obezřetně až po identifikaci všech vývodů, při zpracování projektu nebyla k dispozici dokumentace stávajícího stavu elektroinstalace, případné nejasnosti nutno řešit na kontrolních dnech se zástupcem investora případně projektanta. Demontované části elektroinstalace budou sešrotovány, odpady se roztřídí a odevzdají ve sběrnách surovin. Jedná se o demontáž svítidel včetně zdrojů světla, vypínačů, zásuvek, elektroinstalačních krabic, kabelů a vodičů.

Úprava rozvaděče REP

Stávající oceloplechový rozvaděč REP je rozdělen svisle na 2 poloviny, v dolní polovině jsou pod plombovatelným krytem jsou jistič před elektroměrem a elektroměr měření spotřeby elektrické energie ze sítě ČEZ, tato část rozvaděče zůstane zachována bez úprav. V horní polovině jsou jističe a přístroje stávající elektroinstalace. Tato část rozvaděče bude upravena:

- přístroje na přístrojovém roštu nevyužité budou demontovány, přístroje využité budou seskupeny k sobě tak, aby na přístrojovém roštu vzniklo místo pro osazení a zapojení nových přístrojů požadovaných pro napojení nové elektroinstalace, jedná se o tyto přístroje:

- 3 ks proudového chrániče sdruženého s nadproudovou ochranou 16B/2p/0,03A pro napojení zásuvkových obvodů v elektroinstalaci pracovišť 1 a 2,

- 3 ks  jističů 10B/1 pro napojení světelných obvodů v elektroinstalaci místností 101 až 103 a pracovišť 1 a 2.

Úprava rozvaděče RP

Stávající oceloplechový rozvaděč RP bude upraven:

- přístroje na přístrojovém roštu nevyužité budou demontovány, přístroje využité budou seskupeny k sobě tak, aby na přístrojovém roštu vzniklo místo pro osazení a zapojení nových přístrojů požadovaných pro napojení nové elektroinstalace, jedná se o tyto přístroje:

- 2 ks  jističů 40B/1 pro napojení světelných obvodů v elektroinstalaci místností 104 až 106.

Zřízení nové silové ELI v prostorách dotčených stavebními úpravami

Nová silová ELI v prostorách dotčených stavebními úpravami bude v nástěnném provedení kabely CYKY uloženými v elektroinstalačních lištách a přístroji na stavebních konstrukcích – na stěnách a stropech dle ČSN 332000-5-52 ed. 2.  ELI musí být uložena do instalačních zón dle ČSN 332130 ed. 3. Vypínače budou ve výši 110cm nad podlahou. Zásuvky budou osazeny ve výši 60 nebo 100-110cm nad podlahou podle účelu (bude upřesněno při realizací podle nábytku, zásuvky osadit ca 10cm nad prac. desku). Svítidla se osadí na strop, v místnostech se stropními valbami se zavěsí do jednotné výše na řetízkový závěs upevněný  do stropní valby.

5. Závěr

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedením instalovaného zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi dle ČSN 332000-6-61 ed. 3. Projektová dokumentace opravena dle skutečného provedení alespoň v jednom vyhotovení bude předána uživateli.

6.  Péče o životní prostředí, bezpečnost práce, likvidace odpadů

Ochrana zdraví a bezpečnost práce. Ochrana před nebezpečným  dotykovým napětím na neživých i živých  částech el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 je uvedena v kapitole základní technické údaje. Ochrana vedení před mechanickým poškozením bude provedena podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Krytí el. předmětů, těsnost instalace, volba vedení pro dané prostředí, podklady budou provedeny  v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Pro kladení vedení platí ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Veškeré odborné práce v rozváděcích a na instalaci musí provádět odborník s patřičnou klasifikací. Stupeň klasifikace pro obsluhu a údržbu el. zařízení řeší  vyhláška č. 50. ČÚB  ze dne 19. 5. 1978 a dále i pak ČSN EN 50110-1 ed. 3 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních. Elektrická instalace je vyprojektovaná tak, aby vyhovovala všem platným normám, vyhláškám a bezpečnostním předpisům.

Ochrana vedení a zařízení před přetížením a zkraty. Jištění je navrženo proti zkratu a proti přetížení jističi. Při dimenzování jistících prvků je dodržena selektivita jištění.

Barevné značení vodičů musí být v souladu s normou ČSN IEC 446.

Revize el. zařízení podle ČSN 332000-6-61 ed. 2 odst. 2 ve smyslu ČSN 33 1500/Z3 pro předmětné zařízení provede dodavatel stavby. Periodické revize si bude uživatel zajišťovat na objednávku pracovníky s příslušnou klasifikací.

Péče o životní prostředí. Provoz rekonstruované ELI v dotčeném objektu nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí v okolí.

Likvidace odpadů. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou roztříděny, kovové odpady se odevzdají ve sběrně surovin, zbylý objemový odpad bude předán odborné firmě přednostně k recyklaci, případně k uložení na skládku.

7. Základní legislativní požadavky na elektroinstalaci

Elektrický rozvod musí v souladu s  §34 vyhlášky 268/2009 Sb. podle druhu provozu splňovat požadavky:

a) na bezpečnost osob, zvířat a majetku,

b) na provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí,

c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch,

d) na snadnou přizpůsobivost rozvodu při požad. přemísťování elektrických zařízení a strojů,

e) na dodávky elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru,

f) na zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací,

g) nutnost instalovat v elektrických rozvodech staveb vždy zařízení s takovou elektromagnetickou kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí.

Doplňující požadavky na elektrický rozvod jsou obsaženy v ČSN 33 2130 ed. 3:2014. Jde o tyto požadavky:

a) hospodárnost rozvodu (v investičních i provozních nákladech),

b) hospodárné použití typizovaných jednotek a celků (např. rozvaděčů, přístrojů a pod.)

c) vyhovující estetický vzhled.