Technická zpráva

| Název stavby: | Rekonstrukce bývalé prodejny Diema na prostory spisovny |
| --- | --- |
| Část: | Světelně technický projekt |
| Místo stavby: | Na Blatnici č. p. 9, Frýdek, parc. č. 15/1, kat. úz. Frýdek |
| Investor | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 |
| Projektant: | Ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku |
|  | prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, |
|  | č. autorizace 1102910 |
|  | adresa: Projekce elektrických zařízení, Ing. Karel Macura |
|  | 739 55 Smilovice 251, tel. 777 144 735, email: kmacura@seznam.cz |
| Stupeň dokumentace: | DSP |

Předmětem projektu je změna užívání v prostorech bývalé prodejny Diema. Po úpravách a vybavení regály se změní účel stavby na spisovnu magistrátu města Frýdek – Místek s archívními prostory.

V místnostech s novým účelem užívání se nepředpokládá trvalý pobyt osob ve smyslu dle ČSN 73 0580.

Předmětem světelně technického projektu je výpočet umělého osvětlení místnostech s novým účelem užívání.

Výpočet umělého osvětlení

dle ČSN EN 12464-1  umělé osvětlení vnitřních prostorů

1. Výběr výpočetní metody

Umělé osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 umělé osvětlení vnitřních prostorů. Pro výpočet umělého osvětlení, bylo použito metody výpočtového programu systému WILS –  Staněk – Zlín.  Systém je doplněn o systém IZOLINE, který výsledky výpočtů zobrazuje velmi přehledně ve formě izoluxů. Místnosti jsou modelovány prostorově a zadány formou vektorů.

Výpočtová metoda – bodová metoda mnohonásobných odrazů výpočtu osvětlenosti.

2. Parametry osvětlovací soustavy - stanovení požadovaných parametrů dle ČSN EN 12464-1:

##### Název vnitřního prostoru: archív

Druh činnosti (nejnepříznivější případ):   čtení, zakládání dokumentů

Index barevného podání Ra                                            80

Index oslnění UGRL                                                        25

Udržovaná osvětlenost Em                                            200 lx

Rovnoměrnost osvětlení r                                                0,6

##### Název vnitřního prostoru: pracoviště 1 a pracoviště 2

Druh činnosti (nejnepříznivější případ):   psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat

Index barevného podání Ra                                            80

Index oslnění UGRL                                                        19

Udržovaná osvětlenost Em                                            500 lx

Rovnoměrnost osvětlení r                                               0,7

3. Vstupní údaje pro výpočet

- rozměry prostoru

- síť výpočtových bodů (srovnávací rovina je 0,85 m nad podlahou)

- činitele odrazu vnitřních povrchů:

1- činitel odrazu stropu	0,7

2- činitel odrazu stěn	0,5

3- činitel odrazu podlahy	0,3

4. Světelné zdroje

Tabulka světelných zdrojů navržených při výpočtu.

| typ zdroje | P [W] | svět. tok [lm] | život. [hod] | RA [ - ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F18W/840 (zářivka) | 4x18 | 3350 | 15000 | 80 |

| typ zdroje | P [W] | svět. tok [lm] | život. [hod] | RA [ - ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L36W/840 (zářivka) | 2x36 | 3350 | 10000 | 80 |

Použitá svítidla

| ozn. svítidla | typ svítidla | svět. zd. [ks] | účinn. [%] | typ předř. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | kancelářské | 2 x 36W | 60 | elektronický |

| ozn. svítidla | IP [-] | světlá v. | osazení | kryt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 20 | 2,7m | na strop | stříbrná Al mřížka |

Údržba osvětlovacích systémů se bude provádět dle místních bezpečnostních a prováděcích předpisů.

Při údržbě osvětlovacích systémů bude použito klasických pracovních nástrojů. Svítidla osazená na stropech budou přístupná z žebříku.

Doporučuje se, aby uživatel zajistil vypracování předpisů pro provádění údržby a o údržbě vedl provozní deník.

5. Požadavky na elektrický rozvod

a) Členění světelných okruhů – v předmětných místnostech budou světelné soustavy rozděleny na světelné pásy pro možnost regulace v závislosti na denním světle a potřebě uživatelů.

b) Ovládání osvětlovacích soustav bude pomocí vypínačů na stěně u vstupních dveří místnosti.

c) Způsob instalace svítidel – svítidla budou přisazená na strop. Pouze v místnosti č. 106 (valby) budou svítidla zavěšena na řetízkový závěs délky ca 10-20cm tak, aby byly pokud možno ve stejné výši nad podlahou.

d) Zapojení svítidel a zdrojů s prostřídáním jednotlivých fází elektrického rozvodu –  není požadováno, svítidla budou v provedení s elektronickým předřadníkem, čímž je potlačen stroboskopický jev.

6. Tabulky světelných výpočtů

Výpočet a graf výpočtu osvětlení viz příloha Výpočet umělého osvětlení.

| Název místnosti: | 101 Místnost A |
| --- | --- |
| Požadovaná udržovaná osvětlenost Em [lx] | 300 |
| Projektovaná udržovaná osvětlenost Em [lx] | 364,5 |
| Požadovaný index barevného podání Ra | 80 |
| Projektovaný index barevného podání Ra | 80 |
| Požadovaná rovnoměrnost osvětlení r | 0,6 |
| Projektovaná rovnoměrnost osvětlení r | 0,72 |
| Požadovaný index oslnění UGRL | 25 |
| Projektovaný index oslnění UGRL | 20,7 |

| Název místnosti: | 102 Místnost B |
| --- | --- |
| Požadovaná udržovaná osvětlenost Em [lx] | 300 |
| Projektovaná udržovaná osvětlenost Em [lx] | 320,8 |
| Požadovaný index barevného podání Ra | 80 |
| Projektovaný index barevného podání Ra | 80 |
| Požadovaná rovnoměrnost osvětlení r | 0,6 |
| Projektovaná rovnoměrnost osvětlení r | 0,68 |
| Požadovaný index oslnění UGRL | 25 |
| Projektovaný index oslnění UGRL | 20,6 |

| Název místnosti: | 103 Místnost C |
| --- | --- |
| Požadovaná udržovaná osvětlenost Em [lx] | 300 |
| Projektovaná udržovaná osvětlenost Em [lx] | 331,9 |
| Požadovaný index barevného podání Ra | 80 |
| Projektovaný index barevného podání Ra | 80 |
| Požadovaná rovnoměrnost osvětlení r | 0,6 |
| Projektovaná rovnoměrnost osvětlení r | 0,76 |
| Požadovaný index oslnění UGRL | 25 |
| Projektovaný index oslnění UGRL | 19,2 |

| Název místnosti: | 104,5 Místnost D, E |
| --- | --- |
| Požadovaná udržovaná osvětlenost Em [lx] | 300 |
| Projektovaná udržovaná osvětlenost Em [lx] | 322,6 |
| Požadovaný index barevného podání Ra | 80 |
| Projektovaný index barevného podání Ra | 80 |
| Požadovaná rovnoměrnost osvětlení r | 0,6 |
| Projektovaná rovnoměrnost osvětlení r | 0,72 |
| Požadovaný index oslnění UGRL | 25 |
| Projektovaný index oslnění UGRL | 16,3 |

| Název místnosti: | 106 Místnost F |
| --- | --- |
| Požadovaná udržovaná osvětlenost Em [lx] | 300 |
| Projektovaná udržovaná osvětlenost Em [lx] | 505,2 |
| Požadovaný index barevného podání Ra | 80 |
| Projektovaný index barevného podání Ra | 80 |
| Požadovaná rovnoměrnost osvětlení r | 0,6 |
| Projektovaná rovnoměrnost osvětlení r | 0,75 |
| Požadovaný index oslnění UGRL | 25 |
| Projektovaný index oslnění UGRL | 16,8 |

| Název místnosti: | pracoviště |
| --- | --- |
| Požadovaná udržovaná osvětlenost Em [lx] | 500 |
| Projektovaná udržovaná osvětlenost Em [lx] | 680,9 |
| Požadovaný index barevného podání Ra | 80 |
| Projektovaný index barevného podání Ra | 80 |
| Požadovaná rovnoměrnost osvětlení r | 0,7 |
| Projektovaná rovnoměrnost osvětlení r | 0,79 |
| Požadovaný index oslnění UGRL | 19 |
| Projektovaný index oslnění UGRL | 17,9 |

7. Závěr

Projektované osvětlovací soustavy vyhovují intenzitě, rovnoměrnosti a oslnění dle požadavků

ČSN EN 12464-1.

Přílohy: STP – 2	Půdorysné schema osvětlovacích soustav