| EPS - Zařízení pro péči o pacienty v terminální fázi onemocnění |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNATEL: |  |  | ZHOTOVITEL: TINT spol. s r.o. Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek Místek |  |
| č. smlouvy: |  |  | Vypracoval: Michal Raška |  |
| č. zakázky: |  |  | Kontroloval: Ing.Martin Hriško, Zdeněk Šteffek |  |
| dokumentace k Provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| Akce: | Instalace požárně bezpečnostního zařízení na chráněné únikové cestě |  |  |  |
| Provozní celek: | EPS |  |  |  |
| Provozní soubor: | Požární signalizace |  |  |  |
| Číslo výtisku: |  |  |  |  |
| Tento dokument je zpracován na zakázku pro firmu TINT s.r.o a bez jeho písemného svolení je zakázáno jej nebo libovolnou jeho část publikovat, rozmnožovat nebo předávat třetím osobám. |  |  |  |  |
| Datum: 26.3.2014 |  | Archivní číslo: |  |  |
| Kontroloval: |  | Ing.Martin Hriško, Zdeněk Šteffek |  |  |
| Projektant: |  | Michal Raška |  |  |
| Vypracoval: |  | Michal Raška |  |  |

Obsah

1.	Úvod	3

2.	Použité zkratky	3

3.	Výchozí podklady	3

4.	Všeobecné poznámky k projektu	4

4.1.	Napěťová soustava	4

4.2.	Druh prostředí	4

5.	Popis EPS	4

5.1.	Úvodem	4

5.2.	Všeobecně	4

5.3.	Koncepce řešení EPS	4

5.4.	Použité zařízení EPS	5

6.	Popis technického řešení EPS	5

6.1.	Použité zařízení EPS	6

6.2.	Kabelové trasy a vedení	6

6.3.	Umístění  zařízení a hlásičů EPS	8

6.4.	Požadavky na stavební úpravy	8

6.5.	Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	8

7.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	9

8.	PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY	9

9.	ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ A VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA	9

10.	ZKUŠEBNÍ PROVOZ A PŘEDÁNÍ DÍLA	10

11.	Bezpečnost a hygiena práce	10

12.	Seznam výkresové dokumentace	11

13.	Prohlášení	11

TECHNICKÁ ZPRÁVA EPS

# Úvod

Projektová dokumentace EPS řeší Instalaci požárně bezpečnostního zařízení na chráněné únikové cestě v HOSPIC Frýdek-Místek, zařízení pro péči o pacienty v terminální fázi onemocnění

Objekt je částečně jako dvoupodlažní a částečně jako třípodlažní. Obsahuje část objektu A, ta je obloukového tvaru o dvou nadzemních podlažích a je určena pro pokoje hospice s nezbytným zázemím v obou podlažích a komunikační prostor. Dále je část objektu B, která je třípodlažní. V 1. NP se nachází zázemí personálu, včetně kuchyně a strojovny VZT pro část B, šatny, skladové prostor, prádelna apod., dále pokoje hospice a zázemí sester. Ve 2. NP objektu B jsou pokoje hospice, zázemí sester, dále bufet se zázemím, byt správce a prostory pro zemřelé a pozůstalé. Ve třetím NP se nachází pokoje pro ubytování příbuzných pacientů hospice, dále společenské prostory pro pacienty, kaple, kanceláře, zázemí personálu, strojovna VZT apod. Blíže viz.výkresová část.

# Použité zkratky

| Zkratka | Význam zkratky |
| --- | --- |
| BT | Bezpečnostní třída |
| DPS | Dokumentace pro provádění stavby |
| FO | Fyzická ostraha |
| PD | Projektová dokumentace |
| PBŘ | Požárně bezpečnostní řešení stavby |
| EPS | Elektrická požární signalizace |
| SBS | Soukromá bezpečnostní služba |

# Výchozí podklady

Projekt programového vybavení  je zpracován na základě těchto podkladů:

- PBŘ – Požárně bezpečnostní řešení, HOSPIC Frýdek-Místek, zařízení pro péči o pacienty v terminální fázi onemocnění ze dne 29.6.2010 vypracované Ing.Zuzanou Heizovou.

- Výkresová dokumentace (v elektronické podobě), Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva vypracované Jaromírem Hrozínkem, datum 06/2009.

# Všeobecné poznámky k projektu

## Napěťová soustava

Linka čidel EPS:	24 V DC, SELV z ústředny

Napájení výstupů:	24 V DC, ze zdroje ústředny

Napájení EPS :		230 V AC, napájení ústředny

## Druh prostředí

V době vypracování PD nebyl objednavatelem předložen protokol o vnějších vlivech dle ČSN 3320000 4 41.

# Popis EPS

## Úvodem

Předmětem této PD je instalace Koppleru, přídržných magnetů a instalace branky v objektu Hospice ve Frýdku Místku.

Účelem tohoto dílčího provozního souboru je ochrana osob a technologického celku před požárem. Provoz zařízení EPS nevyžaduje žádné materiály ani suroviny a nemá negativní vliv na životní prostředí.

## Všeobecně

EPS je soubor přístrojů a zařízení, sloužících ke včasnému zjištění vznikajícího požáru. Ochrana určených prostor zařízením EPS má však především preventivní charakter. Smyslem instalace EPS je včasná detekce vznikajícího požáru.

I přes instalaci elektrické požární signalizace nelze ze strany uživatele opomenout ostatní opatření, plynoucí například ze závěrů požární zprávy a všech dalších opatření zajišťujících komplexní ochranu objektů před požárem. Uživatel se instalací elektrické požární signalizace nezbavuje zodpovědnosti za škody způsobené požárem. Povinnosti osob zodpovědných za provoz zařízení el. požární signalizace jsou popsány v ČSN 34 27 10 čl. 430.

Ve smyslu „Zákona o požární ochraně“ č. 133/1985 Sb. a prováděcí vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb., podléhá zařízení EPS, jako vyhrazený druh zařízení požární ochrany, homologaci.

## Koncepce řešení EPS

EPS je navržena jako centralizovaný systém. Ústředna EPS je umístěna v objektu v prostorách Noční sesterny /0.02/ v 1.PP traktu "B" se stálou službou. Ústředna vyhodnocuje signály hlásičů požáru instalovaných v jednotlivých místnostech objektu mimo prostor bez požárního rizika. Na ústřednu jsou také připojeny požární sirény, umístěné v jednotlivých podlažích objektu.

K ústředně jsou připojeny adresné optické a tepelné hlásiče instalované v prostorách objektu i sledování zaprášení a předpoplachu.

Signály EPS jsou vyhodnocovány adresně s identifikací konkrétního aktivovaného hlásiče, určením místa vzniku požáru a identifikací vzniklé poruchy na systému.

Na únikových trasách jsou instalovány Ruční tlačítkové hlásiče požáru.

Hlásiče požáru jsou adresné a jsou instalovány na dvou kruhových požárních linkách odolných na zkrat i přerušení.

## Použité zařízení EPS

V rámci řešení tohoto projektu bude použito zařízení EPS – XP95 koppler 3vstupy/3výstupy s izolátorem a přídržné magnety.

# Popis technického řešení EPS

Předmětem této PD je instalace zařízení EPS XP95 koppler 3vstupy/3výstupy s izolátorem a přídržné magnety.

Koppler XP95 bude umístěn v místnosti 2.19.v 2.NP připojen na stávající vedení k ústředně EPS. Připojen bude nehořlavým kabelem s funkční schopností v podmínkách požáru dle IEC 60 331.

V chodbách ve vnitřních prostorách objektu budou z provozních důvodů použity přídržné magnety pro účel zajištění otevřených dvoukřídlých požárních dveří. V klidovém stavu budou přídržné magnety zajišťovat volný průchod - dveře budou trvale otevřeny. V případě vyhlášení požárního poplachu přídržné magnety tyto dveře uvolní a pomocí samozavíračů se sami uzavřou, aby zabránily průniku kouře. Ve směru úniku jsou dveře vybaveny mechanickým antipanikovým kováním.

V objektu Hospice, Frýdek-Místek - budou použity tyto typy zařízení:

- XP95 koppler 3vstupy/3výstupy s izolátorem Apollo

- Přídržný magnet 40kg včetně kotvy s kloubem - Kendrion Magnettechnik GTR048A03

Chráněné prostory:

1)  XP95 koppler 3vstupy/3výstupy s izolátorem bude ovládat přídržné magnety v:

Objekt Hospic, Frýdek-Místek

1.NP:  Dveře z místnosti 1.02 do místnosti 1.20,

Dveře z místnosti 1.20 do místnosti 1.21.

2.NP : Dveře z místnosti 2.01. do místnosti 2.18.

Kabelový rozvod:

Propojení ústředny se zařízením XP95 koppler bude provedeno ohniodolným kabelem  2x2x0,8 a propojení XP95 koppler  s přídržnými magnety bude provedeno taktéž ohniodolným kabelem 2x2x0,8.

Kabelové trasy jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

## Použité zařízení EPS

V rámci řešení tohoto projektu bude použito zařízení EPS: - ústředna EPS a čidla požárních hlásičů.

XP95 koppler 3vstupy/3výstupy s izolátorem

Výrobce Apollo

Popis:
XP95 koppler 3vstupy/3výstupy s izolátorem, 3 hlídané vstupy a 3 NO/NC relé výstupy max. 30V/1A, IP54, -20°C až 70°C, certifikát 0832-CPD-0864

Technické parametry

Základní parametry

Počet vstupů; 3 vstupy s izolátorem, 3 hlídané vstupy.

Počet výstupů; 3 výstupy s izolátorem,3 NO/NC relé výstupy max. 30V/1A.

Krytí; IP54.

Pracovní teplota; -20 - 70 °C.

Přídržný magnet 40kg včetně kotvy s kloubem

Výrobce Kendrion Magnettechnik

Popis:
Přídržný magnet pro montáž na stěnu, 400N (40kg) s ochrannou diodou, včetně kotvy s kloubem GT50R006, 24Vss/ 1,6W, magnet IP54, připojení IP42, rozmezí pracovních teplot -5°C až 50°C, rozměry 85x85x35mm, certifikát 0786-CPD-20435 ( ekvivalent FE240 )

Technické parametry

Základní parametry

Přídržná síla; 40 kg.

Ochranná dioda; ano.

Napájecí napětí; 24 Vss.

Příkon; 1,6 W.

Pracovní teplota; -5 - 50 °C.

Krytí; magnet IP54, připojení IP42.

Rozměry - výška; 35 mm.

Rozměry - šířka; 85 mm.

Rozměry - hloubka; 85 mm.

## Kabelové trasy a vedení

Rozvody EPS budou provedeny ohni odolnými kabely s odolností dle ČSN IEC 60331. Použity budou kabely typu 2x2x0,8. Vně objektu budou trasy kabelů EPS vedeny sdruženými kabelovými trasami odděleně od ostatních kabelů na kabelových lávkách. Kabely budou uloženy pod omítkou, v samozhášivých PVC lištách, v kabelových kanálech, na kabelových lávkách určených pro EPS a roštech a dále pevně na nosných lištách.

Hlásiče EPS budou zapojeny do kruhových kabelových vedení, která vychází a následně končí v ústředně EPS. Zpětné vedení do ústředny bude vedeno vždy odděleně od výchozího vedení. Oddělení bude provedeno například v jedné kabelové trase v samostatných kovových trubkách. Tam kde to prostředí neumožňuje, budou hlásiče zapojeny paprskovitě z nejbližších rozvaděčů.

Pokládka kabeláže se dále řídí obecnými pravidly pokládky kabelů zejména dodržením minimální teploty +10 0C okolí při pokládce a nepřekračování maximálních povolených poloměrů ohybu (min. 30cm) kabelu. Po ukončení pokládky bude provedeno měření kabelů a vystaven protokol o tomto měření.

Kabely označit v rozvaděčích štítky, v trasách objímkami.

Montáž instalačních trubek, zařízení a rozvodů bude provedeno podle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2130, ČSN 34 2300, ČSN 34 2305, ČSN 34 2710, (ČSN EN 54), ČSN 34 7402, ČSN 73 0875 a dalších předpisů souvisejících a technickými podmínkami výrobce. Při souběhu rozvodů EPS se silnoproudým vedením nn z pohledu vzájemného ovlivňování je zapotřebí respektovat čl. 10 ČSN 34 2305, z pohledu bezpečnosti pak příslušná ustanovení ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000-5-52.

Podle ČSN 33 2000-5-51 musí být vedení uspořádáno nebo označeno tak, aby bylo při kontrolách, zkouškách či opravách snadno identifikovatelné.

Podle ČSN 33 2000-5-52 musí být všechna vedení, instalační krabice i přístroje uloženy tak, aby je bylo kdykoliv možno elektricky zkoušet. Ke svorkám v krabicích musí být zajištěn přístup. Vedení musí být uložena a provedena přehledně, v nejkratších trasách, s minimem křižování. Rozvody musí být kladeny přímočaře svisle a vodorovně tak, aby stěny zůstaly co nejvíce volné. Je-li v téže místnosti více než jeden obvod, musí být krabice a rozvody téhož obvodu osazeny ve stejné výšce. Na vedení v trubkách se musí používat příslušenství trubek (spojky, kolena, vývodky). Elektroinstalační trubky musí být zaústěny do elektroinstalačních krabic, krabicových rozvodek, přístrojů a skříní tak, aby kovové pláště trubek byly zakončeny ve vstupních hrdlech a dovnitř byly zavedeny jen izolační vložky trubek nebo izolační trubky se zarovnanými konci a zaoblenými hranami, popřípadě izolační vývodky. Vyústění trubek musí být zakončena izolačními vývodkami, u izolačních trubek postačí zaoblení vstupní hrany.

Délka úseku trubkové trasy mezi sousedními krabicemi nesmí být větší než 15m u přímého vedení a 10m u vedení s ohyby (nejvýše dvě kolena).

Otvory v konstrukčních prvcích budov, kterými prochází kabelové vedení, musí být utěsněny tak, aby nebyla snížena požadovaná požární odolnost příslušného stavebního prvku. Pokud kabely prostupují požárně dělící konstrukcí, utěsní se prostup požární ucpávkou s požární odolností minimálně stejnou, jako splňuje požárně dělící konstrukce. V ostatních případech se kabelové prostupy utěsňují pouze tehdy, vyžaduje-li to rozdílný charakter prostředí v sousedních prostorech nebo další speciální požadavky projektu. Součástí dodávky systému EPS jsou i protipožární ucpávky související s rozvody EPS (viz PBŘ).

Při křižování vedení do i nad 1000 V se všemi sdělovacími vedeními nemají být kabelové rozvody blíže než 1 cm.

Při pokládce vedení musí být dodrženy následující souběhy:

25 cm mezi kabely do i nad 1000 V a kabely řídícími, sdělovacími a zvláštními, pokud nejsou odděleny přepážkou.

3 cm mezi kabely do i nad 1000 V a telefonními nebo rozhlasovými kabely při souběhu maximálně v délce do 5 m.

10 cm mezi kabely do i nad 1000 V a telefonními nebo rozhlasovými kabely při souběhu maximálně v délce nad 5 m.

6cm mezi kabely do i nad 1000 V a vedením zabezpečovacích zařízení, vedením zvonkové signalizace a návěstním vedením při souběhu maximálně v délce do 5 m.

20 cm mezi kabely do i nad 1000 V a vedením zabezpečovacích zařízení, vedením zvonkové signalizace a návěstním vedením při souběhu maximálně v délce nad 5 m.

Ústředna bude uzemněna na nejbližší společný zemnicí bod.

## Umístění  zařízení EPS

Přídržné magnety budou instalovány na rám dveří nebo na zeď a musí být umístěny tak aby  byl k nim  zajištěn přístup pro zkoušky a opravy.

Při montáži jednotlivých prvků EPS (umístění, nastaveni) budou dodržovány pokyny výrobce.

Umístění zařízení jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

## Požadavky na stavební úpravy

Instalace elektrické požární signalizace nevyžaduje žádné podstatné stavební úpravy. Veškeré stavební práce mají charakter stavebních přípomocí, jako je vrtání a osazování hmoždinek, vrtání prostupů, montáž kabelových roštů a žlabů.

Průrazy v dělících příčkách a stropech budou po ukončení montáže požárně utěsněny a uvedeny do původního stavu. Průchody kabelů dělícími stěnami budou utěsněny protipožární hmotou INTUMEX.

## Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 169/1997 Sb. musí být přístroje včetně vybavení a instalací provedeny a namontovány tak, aby elmag. rušení, které způsobují, nepřesáhlo povolenou úroveň a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elmag. rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem.

Přepětí, případně jiné rušivé impulsy negativně ovlivňují funkci všech elektrických zařízení. Může být například vyhlášen planý poplach buď přímým vlivem spínacích přepětí, blesku, jiné formy statické elektřiny nebo i nepřímým účinkem těchto vlivů. Zařízení mohou být přepětím i zničena. Proto je nutno dle uvedeného zákona a dle ČSN 33 2000-1 odst. 131.6.2 chránit zařízení před poškozením nadměrným napětím, které může vzniknout atmosférickými jevy, spínacími přepětími, statickou elektřinou. Dle ČSN 33 4010, ČSN 33 2030, ČSN 33 0420 a ČSN 38 0810 je třeba provést taková opatření, která co nejvíce vlivy přepětí potlačí.

Minimalizování planých poplachů a možnosti zničení systému lze docílit komplexní ochranou proti účinkům přepětí realizovanou přepěťovými ochranami a svodiči napětí. Ochrana musí být provedena na zařízení (základní ochrana) a na ohrožených částech kabelových rozvodů (doplňková ochrana). Dostatečné ochrany je dosaženo teprve kombinací základní a doplňkové ochrany. Z výroby jsou zařízení vybavena pouze základní ochranou.

Projektová dokumentace řeší třetí stupeň doplňkové ochrany na silovém přívodu ústředny EPS a ochranu linkového vedení EPS.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je nutné dodržet ustanovení Vyhl. 324/90Sb, doplňujících Vyhl. 207/91Sb a 352/2000 Sb. Dále pak platných norem ČSN  ČSN 34 3100 pro práci na elektrických zařízeních ČSN 342710 pro zařízení EPS a všech souvisejících místních provozních předpisů provozovatele zařízení  a dále všeobecná pravidla bezpečnosti práce.

Při uvedení zařízení EPS do provozu je nutno dodržet zásady ČSN 342740, vystavení výchozí revizní zprávy EPS, sjednání záručního a pozáručního servisu s pověřenou organizací, proškolení personálu.

Provoz instalovaného zařízení  se řídí ČSN 342710 a zákonem o požární ochraně 133/1985 Sb.a a Vyhl 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci).

# PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, budou se mimo ustanovení obsažené v ČSN 33 2000-5-52 dodržovat zásady dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 33 2000-4-43. Kabelové trasy budou situovány do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod.), případně se bude muset provést mechanická protipožární ochrana kabelů.

# ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ A VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA

Po ukončení montáže zařízení, jeho oživení a odzkoušení funkcí musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 a souvisejících norem. Účelem těchto zkoušek je prověření souladu provedeného díla s projektovou dokumentací a prověření funkceschopnosti instalovaného zařízení. Po provedení výše uvedených zkoušek bude revizním technikem zpracována výchozí revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6-61 a souvisejících norem potvrzující bezpečnost namontovaného zařízení a funkčnost celého zařízení.

Před uvedením zařízení EPS do provozu se zejména zjišťuje:

- zda zařízení EPS jako celek má požadované vlastnosti,

- zda je montáž zařízení vč. naprogramování systému provedeno podle platné dokumentace doplněné o změny vzniklé v průběhu prací.

- zda je zařízení EPS vybaveno předepsanou průvodní dokumentací.

- zda je zařízení EPS vybaveno předepsanými bezpečnostními tabulkami a nátěry.

- zda izolační odpory jsou v souladu s příslušnými ustanoveními této normy

Zkoušky uvedené v tomto článku jsou součástí dodávky montáže.

Po proměření a odzkoušení kabelů požárních linek a smyček, budou kabely zapojeny do požárních hlásičů. Každý požární hlásič bude výrobcem předepsaným způsobem aktivován.  Po aktivaci hlásiče bude na požární ústředně ověřena správnost indikované adresy hlásiče a zkontrolován jemu přiřazený uživatelský text. Metodiku této zkoušky a její technické provedení, zajistí dodavatel nebo jím pověřená a vyškolená firma.

Pro snadnou orientaci, v místech instalace požárních hlásičů, budou vedle hlásičů připevněny štítky s číslem hlásiče. Na štítku bude, dle značení ve výkresové dokumentaci tohoto projektu, uvedeno číslo ústředny, smyčky a hlásiče.

U všech kabelů bude provedeno jejich označení dle použitého systému značení kabelovými štítky. Na kabelových štítcích bude uveden typ kabelu a směr. Kabelové štítky budou na počátku a konci každého kabelu, dále vždy po cca 50m, při průchodu přepážkami (před i za), při odbočení nebo křížení.

Komplexní odzkoušení systému EPS bude provedeno v těchto etapách:

- Oživení a naprogramování sestavené požární ústředny

- Odzkoušení funkce jednotlivých čidel zapojených do požárních linek

- Odzkoušení vazeb na návazná zařízení

Bude provedena výchozí revize zařízení EPS, kterou provádí revizní technik, podle ČSN 34 38 00, ČSN 34 3810 a zejména podle ČSN 342710 čl. 413.

O provedené výchozí revizi vypracuje revizní technik zprávu podle ČSN 34 3801.

# ZKUŠEBNÍ PROVOZ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Po provedení výchozí revize zařízení EPS bude systém uveden do zkušebního provozu, který prověří funkčnost systému. V případně vzniklých závad budou přijata nápravná opatření (např. odstranění planých poplachů).

Zkušební provoz EZS doporučujeme zkušebně provozovat nejméně po dobu 14 dní nebo se zákazníkem odsouhlasenou delší dobu.

Po skončení odsouhlaseného období zkušebního provozu je možno zařízení EPS plně schválit k provozu, pokud se v jeho průběhu nevyskytly plané poplachy nebo jiné závady, nasvědčující o případné provozní nespolehlivosti instalovaného systému.

Předání EPS uživateli provedou pracovníci dodavatele s příslušnou odborností a zkušenostmi.

Bude provedeno kompletní předvedení EPS včetně provozu hlásičů a způsobu jejich přezkoušení. Budou vysvětleny funkce ústředny, ovládacího panelu a způsob přenosu poplachů.

Během předání bude provedeno proškolení zodpovědných pracovníků, bude předána dokumentace skutečného provedení, návody na obsluhu a provozní kniha EPS s podpisem osoby zodpovědné za provoz a podpisy osob, pověřených obsluhou a údržbou.

Předání zakázky do trvalého provozu bude provedeno po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu protokolárně mezi zhotovitelem a odběratelem (uživatelem). Předávací protokol vystavený uživateli potvrzuje, že systém EPS je namontován v souladu s dokumentací skutečného provedení. Součástí předávacího protokolu budou „prohlášení o shodě“ ve smyslu příslušné legislativy, popř. ujištění o tom, že bylo prohlášení o shodě vydáno.

Do trvalého provozu bude možné uvést pouze zařízení, pro které je smluvně zajištěno provádění servisu.

# Bezpečnost a hygiena práce

Instalovaný systém nevyžaduje zvýšené nároky z hlediska bezpečnosti práce. Je nutno dodržovat obecně platné zásady a zásady stanovené v příslušných návodech k obsluze. Z pohledu bezpečnosti práce je dokumentace zpracována dle platných ČSN a bezpečnostních předpisů. Pracoviště musí být vybavena příslušnými bezpečnostními tabulkami s nápisy pro elektrická zařízení. Místa výskytu rizika, právě tak jako umístění zařízení a pomůcek důležitých pro ochranu zdraví, musí být řádně vyznačena bezpečnostními barvami či bezpečnostními znaky a požárními tabulkami ve smyslu příslušných ČSN.

# Seznam výkresové dokumentace

| Výkres číslo | Soubor | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Situační schéma rozmístění zařízení EPS 1.NP |
| 2. |  | Situační schéma rozmístění zařízení EPS 2.NP |

# Prohlášení

Uvedená dokumentace systému EPS byla zpracována dle požadavků Vyhl. 246/2001 § 5 Projektování požárně bezpečnostních zařízení dále upřesněných v § 10 Společné požadavky na projektování, montáž a kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů.

Tato dokumentace vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení EPS splňuje podmínky stanovené odpovídajícími právními předpisy, normativními požadavky České republiky.

Struktura dokumentu je členěna dle požadavků Vyhl. 499/2006 Sb.