## List1
Stavba : | MŠ Beruška F-M, Olbrachtova 1421 - rekonstrukce kotelny
Část : | Zařízení pro vytápění staveb, zdravotně technická zařízení
Objednatel : | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Příloha : | D.107-Výkaz výměr
Rekapitulace nákladů
800-731 | Kotelna ÚT |  | Kč,-
800-732 | Strojovna ÚT |  | Kč,-
800-733 | Potrubí ÚT |  | Kč,-
800-734 | Armatury ÚT |  | Kč,-
800-731 | Demontáž kotelny |  | Kč,-
800-732 | Demontáž strojovny |  | Kč,-
800-733 | Demontáž potrubí |  | Kč,-
800-734 | Demontáž armatur |  | Kč,-
800-721,722 | Vnitřní kanalizace |  | Kč,-
800-722 | Vnitřní vodovod |  | Kč,-
800-723 | Vnitřní, NTL plynovod |  | Kč,-
800-723 | Demontáž vnitřního, NTL plynovodu |  | Kč,-
| HZS |  | Kč,-
| Malby |  | Kč,-
| Celkem bez DPH |  | Kč,-
| DPH 21% |  | Kč,-
| Celkem s DPH |  | Kč,-
Vypracoval : | ing. Klich
Datum : | březen | 2019
Položka | Název položky |  | Jednotka | Množství | Jednotk. cena | Celková cena
800-731 | Kotelna ÚT
Cena dle dodavatele | Plynový, nástěnný, kondenzační kotel, s rozsahem výkonu Q = 5 - 45kW
| s plynulou modulací výkonu 1:9, s modulovaným, nízkoenergetickým čerpadlem |  | ks | 2 |  | 0
73124-4494 | Dtto - montáž, seřízení a uvedení do provozu |  | ks | 2 |  | 0
73181-0302 | Nucený odtah spalin od kondenzačního kotle, soustředným potrubím 80/125mm,
| vedeným vodorovně, ke komínové šachtě |  | soubor | 2 |  | 0
73181-0342 | Prodloužení soustředného potrubí, průměr 80/125mm |  | m | 3 |  | 0
73181-0421 | Nucený odtah spalin od kondenzačního kotle, odděleným potrubím 80mm,
| vedeným svisle (odvod spalin) |  | soubor | 2 |  | 0
73181-0441 | Prodloužení odděleného potrubí, průměr 80mm (spalinovod 1,2) |  | m | 22 |  | 0
Cena dle dodavatele | Ekvitermní regulace (kaskádové spínání a střídání 2 kotlů, 1 nesměšovaná,
topná větev pro ohřev TUV, 1 ekvitermně směšovaná, topná větev pro vytápění),
| včetně teplotních čidel topné vody, TUV, venkovní teploty - D+M |  | soubor | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Prostorový termostat s týdenním programem, kompatibilní s ekvitermní regulací |  | soubor | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Elektroinstalace pro kotelnu a ekvitermní regulaci - D+M |  | soubor | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Čidlo proti zaplavení kotelny spřažené se zvukovou signalizací - D+M |  | soubor | 1 |  | 0
| Kotelna ÚT celkem |  | Kč,- |  |  | 0
800-732 | Strojovna ÚT
73211-3102 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků = anuloid (parametry : DN150mm, |  | soubor | 1 |  | 0
H=750mm, 4xhrdlo DN50mm, 2x hrdlo DN15mm)
Cena dle dodavatele | Ochrana anuloidu tepelnou izolací s minerální vlny, tl. 100mm, s povrchovou,
| hliníkovou úpravou - D+M |  | soubor | 1 |  | 0
73242-1414 | Oběhové, teplovodní čerpadlo do potrubí, elektronicky řízené, DN25mm,
| H = 6m; Q = 4m3/hod; 230V/50Hz |  | soubor | 1 |  | 0
73242-9215 | Montáž stávajícího čerpadla DAB Evoplus |  | soubor | 1 |  | 0
| Strojovna ÚT celkem |  | Kč,- |  |  | 0
800-733 | Potrubí ÚT
73312-1214 | Potrubí z ocelových trubek hladkých, bezešvých, v kotelnách a strojovnách,
| průměr 31,8x2,6mm (DN25mm) |  | m | 7 |  | 0
Položka | Název položky |  | Jednotka | Množství | Jednotk. cena | Celková cena
73312-1215 | Dtto avšak průměr 38/2,6mm (DN32mm) |  | m | 15 |  | 0
73312-1216 | Dtto avšak průměr 44,5/2,6mm (DN40mm) |  | m | 1 |  | 0
73322-1218 | Dtto avšak průměr 57x2,9mm (DN50mm) |  | m | 7 |  | 0
73319-0217 | Tlaková zkouška těsnosti occelového potrubí do průměru 51x2,6mm |  | m | 23 |  | 0
73319-0219 | Tlaková zkouška těsnosti occelového potrubí do průměru 60,3x2,9mm |  | m | 7 |  | 0
Cena dle dodavatele | Syntetický nátěr potrubí do DN50mm - základní |  | m | 30 |  | 0
73381-1242 | Ochrana potrubí termizolačními trubicemi z pěnového PE, tl. 20mm - pro
| potrubí DN přes 22mm do DN45mm |  | m | 23 |  | 0
73381-1253 | Ochrana potrubí termizolačními trubicemi z pěnového PE, tl. 25mm - pro
| potrubí DN přes 45mm do DN63mm |  | m | 7 |  | 0
| Potrubí ÚT celkem |  | Kč,- |  |  | 0
800-734 | Armatury ÚT
73421-1120 | Automatický, odvzdušňovací ventil, G15 |  | ks | 2 |  | 0
73424-2414 | Ventil zpětný závitový, G25 |  | ks | 2 |  | 0
73424-2415 | Dtto avšak G32 |  | ks | 1 |  | 0
73424-2417 | Dtto avšak G50 |  | ks | 1 |  | 0
73425-1213 | Pojistný ventil závitový, G25, otevírací přetlak 0,25 MPa |  | ks | 1 |  | 0
73429-1123 | Kohout vypouštěcí, závitový, G15 |  | ks | 3 |  | 0
73429-1244 | Filtr závitový, G25 |  | ks | 3 |  | 0
73424-1245 | Dtto avšak G32 |  | ks | 1 |  | 0
73429-2715 | Kulový kohout uzavírací, závitový, G25 |  | ks | 5 |  | 0
73429-2716 | Dtto avšak G32 |  | ks | 3 |  | 0
73429-2718 | Dtto avšak G50 |  | ks | 3 |  | 0
73442-1102 | Manometr, průměr 63mm, rozsah 0 - 0,4 MPa |  | ks | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Třícestný, směšovací ventil DN32mm, kvs=16, s elektrickým servopohonem-
| D+M |  | soubor | 1 |  | 0
| Armatury ÚT celkem |  | Kč,- |  |  | 0
800-731 | Demontáž kotelny
73120-0826 | Demontáž kotle THERM, Q=45kW |  | kus | 3 |  | 0
Položka | Název položky |  | Jednotka | Množství | Jednotk. cena | Celková cena
73139-1811 | Vypuštění vody z kotlů |  | kus | 3 |  | 0
Cena dle dodavatele | Demontáž kouřovodů a komínové vložky |  | soubor | 1 |  | 0
73189-0801 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot |  | t | 0.9 |  | 0
| Demontáž kotelny celkem |  | Kč,- |  |  | 0
800-732 | Demontáž strojovny
73242-0813 | Demontáž čerpadla DAB Evoplus |  | kus | 1 |  | 0
73289-0801 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot |  | t | 0.022 |  | 0
| Demontáž strojovny celkem |  | Kč,- |  |  | 0
800-733 | Demontáž potrubí
73312-0815 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých, do průměru 38mm |  | m | 25 |  | 0
73312-0819 | Dtto avšak přes průměr 38mm do průměru 60,3mm |  | m | 10 |  | 0
73389-0801 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot |  | t | 0.1108 |  | 0
| Demontáž potrubí celkem |  | kč,- |  |  | 0
800-734 | Demontáž armatur
73420-0822 | Demontáž armatur |  | ks | 6 |  | 0
73420-0823 | Demontáž armatur |  | ks | 6 |  | 0
73489-0801 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot hmot |  | t | 0.0198 |  | 0
| Demontáž armatur celkem |  | Kč,- |  |  | 0
800-721,722 | Vnitřní kanalizace
72122-6521 | Sifon = zápachová uzávěrka - pro napojení kondenzátu z plynového kotle |  | ks | 2 |  | 0
72217-4003 | Potrubí z plastových trub PPR, tlaková řadaPN16, D25x3,5mm |  | m | 4 |  | 0
| Vnitřní kanalizace celkem |  | Kč,- |  |  | 0
800-722 | Vnitřní vodovod
72217-4001 | Potrubí z tlakových, plypropylénových trub, svařovaných polyfúzně,
| tlaková řada PN16, dimenez D20x2,8mm-připojení stávajícího doplňování vody |  | m | 5 |  | 0
72218-1231 | Tepelně izolační trubice z pěnového polyetylénu, tl. 13mm, pro potrubí do D25mm |  | m | 5 |  | 0
Položka | Název položky |  | Jednotka | Množství | Jednotk. cena | Celková cena
72223-1072 | Ventil zpětný, G15 |  | ks | 1 |  | 0
72224-0122 | Kulový kohout PPR, D20mm |  | ks | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Automatický, dopouštěcí ventil Honeywell, G15 - D+M |  | ks | 1 |  | 0
72229-0226 | Tlaková zkouška těsnosti vodovodního potrubí |  | m | 5 |  | 0
72229-0234 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí |  | m | 5 |  | 0
| Vnitřní vodovod celkem |  | Kč,- |  |  | 0
800-723 | Vnitřní, NTL plynovod
72315-0303 | Potrubí z ocelových trubek hladkých, bezešvých, černých, spojovaných
| svařováním, průměr 28/2,6mm (DN20mm) |  | m | 3 |  | 0
72315-0312 | Dtto avšak průměr 57/2,9mm (DN50mm) |  | m | 2 |  | 0
72323-1163 | Kulový, plynový kohout, G20 - uzavírací |  | ks | 2 |  | 0
Cena dle dodavatele | Zaslepení ocelového potrubí DN50mm - D+M |  | soubor | 1 |  | 0
Cena dle dodavatele | Syntetický nátěr potrubí dvojnásobný, s 1x emeilováním, na základní nátěr |  | m | 40 |  | 0
| Vnitřní, NTL plynovod celkem |  | Kč,- |  |  | 0
800-723 | Demontáž vnitřního, NTL plynovodu
72315-0801 | Demontáž svařovaného potrubí z ocelových trubek hladkých do průměru 32mm |  | m | 20 |  | 0
72315-0803 | Dtto avšak potrubí přes průměr 44,5mm do průměru 76mm |  | m | 3 |  | 0
72329-0821 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot |  | t | 0.06739 |  | 0
| Demontáž vnitřního, NTL plynovodu celkem |  | Kč,- |  |  | 0
HZS
HZS | Kominická revize |  | soubor | 1 |  | 0
HZS | Revize plynu |  | soubor | 1 |  | 0
HZS | Topná zkouška |  | hod | 12 |  | 0
HZS | Revize elektro |  | soubor | 1 |  | 0
| HZS celkem |  | Kč,- |  |  | 0
Položka | Název položky |  | Jednotka | Množství | Jednotk. cena | Celková cena
Malby
Cena dle dodavatele | Vyspravení omítek - D+M |  | m2 | 30 |  | 0
Cena dle dodavatele | 2x malba kotelny - D+M (2x80m2) |  | m2 | 160 |  | 0
| Malby celkem |  | Kč,- |  |  | 0