## Krycí list
D.1 5. 2 KRYCÍ LIST VÝKAZU MATERIÁLU (SLEPÝ ROZPOČET)
| Název stavby |  |  | Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek | [8 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu |  |  | D.1.5. Vzduchotechnika a chlazení | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Basketpoint Frýdek-Místek z.s., tř. T.G.M. 503
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
07/2018
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek | Objednatel: | Basketpoint Frýdek-Místek z.s., tř. T.G.M. 503
Část: | D.1.5. Vzduchotechnika a chlazení
JKSO: |  | Datum: | 07/2018
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání haly |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.2 - Větrání umýváren |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.3 - Větrání sociálního zázemí |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.4 - Větrání kanceláří |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.5 - Chlazení místnosti se serverem |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.6 - Větrání zádveří |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál vč. nosných podpěr rozvodů vedených na střeše |  |  |  | 0
P.2 | Doprava, svislá přeprava, lešení, plošina, jeřáb |  |  |  | 0
P.3 | Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
P.4 | Zhotovení provozního řádu VZT a CHL zařízení |  |  |  | 0
P.5 | Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro rozvody VZT (2x viz. výkresová část) |  |  |  | 0
P.6 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) |  |  |  | 0
P.7 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT a CHL |  |  |  | 0
P.8 | Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno s šesti měřícími místy) |  |  |  | 0
P.9 | Utěsnění prostupů pro rozvodech VZT a CHL vč. hrubého zapravení (47ks viz. výkresová část) |  |  |  | 0
P.10 | Technická a koordinační činnost na stavbě |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek | Objednatel: |  | Basketpoint Frýdek-Místek z.s., tř. T.G.M. 503
Část: | D.1.5. Vzduchotechnika a chlazení | Zhotovitel:
Pozice | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání haly
1.1 | Sestavná vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
strana obsluhy PRAVÁ (ověřit před objednáním) ve složení:
Přívodní část:
- koncový díl s tlumící manžetou a klapkou s přípravou na servopohon
- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace M5)
- rotační rekuperátor s frekvenčním měničem (účinnost 78%)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru zima: ti=16°C, 45% vlhkost/ léto: ti=28°C, 65% vlhkost)
- směšovací komora vč. klapky s přípravou na servopohon
- komora ventilátoru s EC motorem V=8.000m3/h, Pext=300Pa, Pi(nom)=5,6kW/8,62A/400V
(el. příkon ventilátoru v pracovní bodě Pi=3,43kW při Pext=300Pa)
- komora s vodním ohřívačem Qtop=18,8kW (65/45°C, médium 30% Ethylenglykol), výstupní teplota vzduchu Tp=16°C
směšovací uzel součástí dodávky větrací jednotky vč. čerpadla 230V a servopohonu 24V (řízení 0-10V)
- volná komora pro umístění směšovacího uzlu SUMX 1/EU (4)
- volná komora pro přímý chladič
- koncový díl s tlumící manžetou
Odvodní část:
- koncový díl s tlumící manžetou
- komora s filtrem vzduchu (třída filtrace M5)
- komora ventilátoru s EC motorem V=8.000m3/h, Pext=300Pa, Pi(nom)=2,9kW/4,58A/400V
(el. příkon ventilátoru v pracovní bodě Pi=2,33kW při Pext=300Pa)
- rotační rekuperátor viz. přívodní část
- koncový díl s tlumící manžetou a klapkou s přípravou na servopohon
Řídící systém vč. čidel, servopohonů a kabeláže dodávka profese MaR.
Směšovací uzel a tlumící manžety jsou součástí dodávky jednotky.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek od 1.1.2016)
pro období ErP 2016.
Zařízení splňuje certifikaci Eurovent (ECC) na výkonové parametry dle evropských a mezinárodních standardů.
1.2 | Tlumič hluku 1000x900/1000mm, 6x buňka JTH 300/500/1000 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Šikmý kus se sítem 1000x900mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Přívodní vyústka na kruhové potrubí KVK1-H-2.0 400x100 R2 | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Odvodní vyústka na kruhové potrubí KVK2-H-1.0 500x150 R1 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
(před objednáním specifikovat jednotlivé vyústky na daný průměr potrubí)
1.6 | Regulační klapka ruční MSK 500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí) | m2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové potrubí SPIRO provedení pozink, spojováno na spojky
| - ø710mm, 20% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ø630mm, 40% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ø560mm, 40% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ø500mm, 40% tvarovek | bm | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ø450mm, 40% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ø400mm, 40% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ø355mm, 40% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ø315mm, 40% tvarovek | bm | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet zařízení č.1 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.2 - Větrání umýváren
2.1 | Potrubní ventilátor TD 1300/250 3V, V=960-810m3/h, Pext=180-230Pa, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Pi=196W/0,79A/230V
2.1a | Spojovací manžeta VBM 250 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Přetlaková žaluzie plastová PER 250 W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Tlumič hluku kruhový MAA 250/900 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Odvodní vyústka na kruhové potrubí KVK1-H-1.0 500x75 R1 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Regulační klapka ruční MSK 250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Regulační klapka ruční MSK 200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dveřní ventilační mřížka LGL 150x600, odstín přírodní elox (2ks na jedny dveře) | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové potrubí SPIRO provedení pozink, spojováno na spojky
| - ø250mm, 40% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ø200mm, 40% tvarovek | bm | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet zařízení č.2 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.3 - Větrání sociálního zázemí
3.1 | Potrubní ventilátor TD 500/160 T, V=365m3/h, Pext=170Pa, Pi=53W/0,21A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí ventilátoru je zabudovaný časový doběh
3.1a | Spojovací manžeta VBM 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Potrubní ventilátor TD 250/125 T, V=105-110m3/h, Pext=90Pa, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Pi=26W/0,11A/230V, součástí ventilátoru je zabudovaný časový doběh
3.2a | Spojovací manžeta VBM 125 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Nástěnný ventilátor DECOR 300 CRZ, V=230m3/h, Pext=30Pa, Pi=29W/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí ventilátoru je zabudovaný časový doběh a zpětná klapka
3.4 | Nástěnný ventilátor DECOR 200 CRZ, V=80-50m3/h, Pext=30Pa, Pi=20W/230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí ventilátoru je zabudovaný časový doběh a zpětná klapka
3.5 | Přetlaková žaluzie plastová PER 160 W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Přetlaková žaluzie plastová PER 125 W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Plastová větrací mřížka LG 125 s okapničkou a šíťkou | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Tlumič hluku kruhový MAA 160/900 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Odvodní vyústka na kruhové potrubí KVK2-H-1.0 300x75 R1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Odvodní vyústka na kruhové potrubí KVK2-H-1.0 200x75 R1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Odvodní vyústka na kruhové potrubí KVK1-H-1.0 200x75 R1 (na potrubí ø125mm) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Regulační klapka ruční MSK 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Zpětná klapka RSK 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Výfuková hlavice VH 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Výfuková hlavice VH 125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Dveřní ventilační mřížka LGL 150x600, odstín přírodní elox (2ks na jedny dveře) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Stěnová mřížka SMU 25-1.0-1 600x150 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Požární větrací mřížka EW - BaI 30450 400x200mm, tloušťka mřížky 30mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
mřížka musí vykazovat odolnost E15/DP3 dle požadavku projektu PBŘ
| Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí) | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové potrubí SPIRO provedení pozink, spojováno na spojky
| - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet zařízení č.3 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.4 - Větrání kanceláří
4.1 | Potrubní ventilátor TD 1300/250 3V, V=950m3/h, Pext=180Pa, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pi=196W/0,79A/230V
4.1a | Spojovací manžeta VBM 250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1B | Stříška nad ventilátor, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Potrubní ventilátor TD 500/160 3V, V=300m3/h, Pext=170Pa, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pi=53W/0,21A/230V
4.2a | Spojovací manžeta VBM 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Potrubní ventilátor TD 250/125, V=100m3/h, Pext=90Pa, Pi=26W/0,11A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3a | Spojovací manžeta VBM 125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Nástěnný ventilátor DECOR 200 CZ, V=100m3/h, Pext=30Pa, Pi=20W/230V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí ventilátoru je zpětná klapka
4.5 | Tlumič hluku kruhový MAA 250/900 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlumič hluku kruhový MAA 160/900 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Regulační klapka ruční MSK 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Regulační klapka ruční MSK 160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Protihluková žaluzie PHZE-300x500/300mm RAL 9010, materiál pozink | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Telefonní tlumič vsuvný SGD 125/300mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10a | Plastová větrací mřížka LG 125 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Stěnová mřížka SMU 25-1.0-1 300x200 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Stěnová mřížka SMU 25-1.0-1 400x200 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12a | Připojovací box pro stěnovou mřížku 400x200mm s připojením ø160mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Přetlaková žaluzie plastová PER 160 W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Výfuková hlavice VH 125 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Šikmý výfukový kus se sítem VKS 250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Odvodní vyústka na kruhové potrubí KVK1-H-1.0 500x75 R1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Odvodní vyústka na kruhové potrubí KVK2-H-1.0 300x75 R1 (na potrubí ø125mm) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Přetlaková žaluzie plastová PER 125 W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvod ve venkovním prostředí) | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 0% tvarovek | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové potrubí SPIRO provedení pozink, spojováno na spojky
| - ø250mm, 40% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet zařízení č.4 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.5 - Chlazení místnosti se serverem
5.1 | Venkovní kondenzační jednotka Sinclair ASH-12BIV Qch(nom.)=3,2kW (R32) | ks | 1 | 0 | 0
Pi=997W/16A/230V, provoz při Te=-15°C
hluk: akustický výkon Lwa=62dBA, akustický tlak Lpa=52dB(A) v 1m,
součástí dodávky venkovní jednotky je i vnitřní nástěnná jednotka s infra ovladačem
5.1a | Nosná konzole pod venkovní jednotku, žárově zinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu | bm | 4 |  |  | 0 | 0
potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných
pouzder (venkovní rozvod opatřen oplechováním)
| Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
zaškolení obsluhy
| Mezisoučet zařízení č.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.6 - Větrání zádveří
6.1 | Nástěnný ventilátor HXM-250, V=360m3/h, Pext=30Pa, Pi=28W/0,1A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Přetlaková žaluzie plastová PER 250 W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové potrubí SPIRO provedení pozink, spojováno na spojky
| - ø250mm, 0% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet zařízení č.6 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.7 - Odvětrání kuchyněk
7.1 | Odsavač par MORA OP 620 X, šířky 600mm, V=148-181m3/h | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 rychlostní výkon odsávání, zabudované ovládání a osvětlení 1x 28W,
součástí odsavače jsou kovové filtry a zpětná klapka, horní odtah ø120mm
7.2 | Výfuková hlavice VH 125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody nad střechou) | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky
| - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet zařízení č.7 |  |  |  | 0 |  | 0