| Energetický posudek dle Vyhlášky č. 480/2012 Sb. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritní osa 5: Energetické úspory; Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie |  |  |  |
| Název posudku Revitalizace objektu technického zázemí B3 a spojovacího krčku - místo stavby kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek Frýdek - Místek 738 01 Lískovecká 86 Katastrální území Frýdek Parcela. č. 3396/12 |  |  |  |
| Zpracoval: | energetický specialista, číslo oprávnění 571 |  |  |
| Datum zpracování: | 13.7.2016 | Evidenční číslo EP | 571 |

Obsah

1. Účel zpracování energetického posudku	3

2. Identifikační údaje	3

3.  Podklady pro zpracování energetického posudku	4

3.1. Popis stávajícího stavu budovy	4

3.2 Popis systémů TZB - stávající stav	8

3.3. Popis budovy – tepelně technické vlastnosti	9

3.4 Vyhodnocení výchozího stavu (např.)	10

4. Navrhovaná opatření	11

4.1. Zateplení obvodového zdiva, výměna oken a zateplení střechy objektu

4.2 Popis systémů TZB – navrhovaný stav	11

4.3 Celková energetická bilance	12

5. Ekologické vyhodnocení	13

5.1 Výpočet emisí CO2	14

5.2 Výpočet emisí ostatních znečišťujících látek	15

5.3. Výpočet emisí ostatních znečišťujících látek

6. Ekonomické vyhodnocení	16

7. Management hospodaření s energiemi	17

8. Posouzení vhodnosti aplikace EPC	19

9. Závěr	21

Evidenční list energetického posudku	22

Příloha č. 1 - Soulad projektu s požadavky OPŽP	22

Příloha č. 2 - Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu	33

Příloha č. 3 – Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540-2 (2011)	33

Příloha č. 4 - Průkaz energetické náročnosti budovy	33

# 1. Účel zpracování energetického posudku

Energetický posudek je zpracován pro účel žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) podle §9a, odst. (1), písm. e, zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 103/2015 Sb.).

Cílem navrhovaného řešení bude nalézt a doporučit takové řešení, které z hlediska provozovatele bude nejefektivnější a nejekonomičtější ve vztahu k dlouhodobým spotřebám energie v budově (budovách) v souladu se stávajícími, případně připravovanými zákony a závaznými předpisy v oblasti energetiky a životního prostředí.

Účelem zpracování energetického posudku je posouzení snížení energetických spotřeb budov, posouzení vytápěcího systému, přípravy TV a spotřeby elektrické energie, přičemž výchozím stavem je stávající stav vyplývající ze skutečných fakturačně doložených spotřeb energie.

# 2. Identifikační údaje

Objednatel, vlastní:                        Statutární město Frýdek - Místek

Předmět energetického posudku:   Revitalizace objektu technického zázemí B3 a spojovacího krčku Penzion pro seniory

Místo stavby:	                                  Lískovecká 86

Parcela. č. 3396/12

Katastrální území Frýdek

Frýdek - Místek 738 01

Typ objektu:	                                   stavba občanského vybavení

Předmět energetického posudku:	Úspora energie

Zhotovitel:                                            Ctibor Sobel

Spolupráce:                                          G&G Building s.r.o.

28.října 1584/281, 70900 Ostrava

Statutární město Frýdek - Místek

738 01 Frýdek

Datum:13.12.2016

# 3.  Podklady pro zpracování energetického posudku

Všechny údaje uvedené v tomto energetickém posudku byly získány z následující dokumentace.:

- Stávající projektová dokumentace,

- Stavební výkresy,

- Posouzení konstrukcí dle ČSN 73 0540-2/2011,

- Technické dokumentace výrobků,

- Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018),

- Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020).

## 3.1. Popis stávajícího stavu budovy

Údaje o předmětu EP:

- Charakteristiku hlavních činností předmětu energetického posudku,

- Na pozemku k. ú. Frýdek parc. č. 3396/12 se v současné době nachází stávající budova technického zázemí penzionu pro seniory. Jedná se o část stavebního objektu tvořenou převážně prefabrikovanými díly. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Budova není podsklepená. Objekt má vstupy ze dvou stran, jeden, hlavní, směrem na místní komunikaci je přístupný po zpevněné ploše, druhý přístupný z ulice Revoluční.

- Okolní plochy parcely jsou částečně zatravněny a částečně tvořeny zpevněnou plochou.

- Charakteristiku běžného provozního využití předmětu energetického posudku v posledních třech letech (provozní hodiny, míra využití, obsazenost). Informace o případných žadatelem plánovaných změnách ve využití předmětu energetického posudku či v míře jeho využití,

Popis technických zařízení, systémů a budov, které jsou předmětem energetického posudku,

Jedná se o technické zázemí penzionu pro důchodce

- Situační plán.

Údaje o energetických vstupech za předcházející 3 roky včetně průměrných hodnot, které se získají z účetních dokladů..

Následující tabulky obsahují základní ukazatele vlastních energetických zdrojů a roční bilanci výroby energie z vlastních zdrojů včetně vyhodnocení účinnosti užití energie ve zdrojích pro 3 leté předchozí období. Vstupy vycházejí z účetních dokladů za energie předložených zadavatelem. Tabulky jsou zpracovány v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

S ohledem na to, že se jedná jen o vstup paliva – elektřina  , jiné palivo se v objektu nenachází, bude tato tabulka zkrácená a nebudou  uvedeny ostatní paliva. Ceny paliva jsou uváděny včetně DPH. Tabulka bude rozšířená o průměrnou celkovou nákupní cenu za teplo

Soupis základních údajů o energetických vstupech za předchozí 3 roky

Soupis základních údajů o energetických vstupech za předchozí 3 roky

| Pro rok 2013 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupy paliv a energie | jednotka | množství | výhřevnost GJ/jednotku | Přepočet na GJ | Přepočet na MWh | Roční náklady v tis. Kč |
| Elektřina | MWh | 1,684 |  | 6,06 | 1,684 | 10.230 |
| Teplo | GJ | 639 |  | 639 | 177,5 | 200,875 |
| Zemní plyn | MWh |  |  |  |  |  |
| Celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 145,06 | 179,184 | 210,805 |
| Změna stavu zásob paliv |  |  |  |  |  |  |
| Celkem spotřeba paliv a energie |  |  |  | 145,06 | 179,184 | 210,805 |

| Pro rok 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupy paliv a energie | jednotka | množství | výhřevnost GJ/jednotku | Přepočet na GJ | Přepočet na MWh | Roční náklady v tis. Kč |
| Elektřina | MWh | 2,030 |  | 7,31 | 2,030 | 10.555 |
| Teplo | GJ | 527 |  | 527 | 146,83 | 165,409 |
| Zemní plyn | MWh |  |  |  |  |  |
| Celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 534,31 | 148,86 | 175,964 |
| Změna stavu zásob paliv |  |  |  |  |  |  |
| Celkem spotřeba paliv a energie |  |  |  | 534,31 | 146,86 | 175,964 |

| Pro rok 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupy paliv a energie | jednotka | množství | výhřevnost GJ/jednotku | Přepočet na GJ | Přepočet na MWh | Roční náklady v tis. Kč |
| Elektřina | MWh | 1,745 |  | 6,282 | 1,745 | 9,277 |
| Teplo | GJ | 504 |  | 504 | 140 | 158,200 |
| Zemní plyn | MWh |  |  |  |  |  |
| Celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 510,282 | 141,745 | 167,477 |
| Změna stavu zásob paliv |  |  |  |  |  |  |
| Celkem spotřeba paliv a energie |  |  |  | 510,282 | 141,745 | 167,477 |

| Pro rok: průměrné hodnoty souhrn za předchozí tříleté období |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupy paliv a energie | jednotka | množství | výhřevnost GJ/jednotku | Přepočet na GJ | Přepočet na MWh | Roční náklady v tis. Kč |
| Elektřina | MWh |  |  | 6,55 | 1,8196 | 10,0225 |
| Teplo | GJ |  |  | 556,6 | 154,776 | 174,828 |
| Zemní plyn | MWh |  |  |  |  |  |
| Celkem vstupy paliv a energie |  |  |  |  |  |  |
| Změna stavu zásob paliv |  |  |  |  |  |  |
| Celkem spotřeba paliv a energie |  |  |  | 563,15 | 156,59 | 184,850 |

Údaje o vlastních zdrojích energie

ZDROJEM TEPLA JE DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍZ

b) dílčí dodané energie

|  | Budova | Potřeba energie | Vypočtená spotřeba energie | Pomocná energie | Dílčí dodaná energie | Měrná dílčí dodaná ener. na celkovou energeticky vztažnou plochu AE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/rok] | [kWh/(m2·rok)] |
| Vytápění | Referenční | 99 494 | 238 620 | 0 | 238 620 | 139,5 |
|  | Hodnocená | 279 508 | 377 448 | 0 | 377 446 | 220,6 |
| Chlazení | Referenční | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Hodnocená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Větrání | Referenční |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Hodnocená |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
| Úprava vzduchu | Referenční |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Hodnocená |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
| Příprava TV | Referenční | 38 142 | 52 388 | 0 | 52 388 | 30,6 |
|  | Hodnocená | 38 142 | 44 703 | 0 | 44 703 | 26,1 |
| Osvětlení | Referenční | 47 629 | 47 629 | 0 | 47 629 | 27,8 |
|  | Hodnocená | 47 629 | 47 629 | 0 | 47 629 | 27,8 |

## 3.2 Popis systémů TZB - stávající stav

Popis všech zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Popis rozvodů otopné soustavy a rozvodů TV, elektřiny…

Parametry budovy, konstrukcí a systémů TZB pro výpočet

Klimatická data:

- Vnitřní výpočtová teplota		20°C		relativní vlhkost	50%

- Venkovní výpočtová teplota		-15°C		relativní vlhkost	60%

Systém vytápění:

Popis v jakém je soustava stavu

- Zdroj tepla – dálkové teplo

- Otopná soustava  teplovodní

- Rozvody ocelové trubky 1̎

Popis současného stavu

- Zdroj tepla – dálkové vytápění

- Teplota teplé vody ve zdroji ohřevu	60ºC

- Měrná tep. ztráta zásobníku TV       	2,3

- Průměrná denní a roční spotřeba TV

- délka a kvalita rozvodů TV,  cirkulace

- Průměrná roční spotřeba energie na přípravu TV   38,142 kWh/rok

Popis současného stavu

- Instalovaný výkon soustavy, typ osvětlovacích těles, provozní hodiny

47,629 kWh/rok, zářivky, 8 hodin

## 3.3. Popis budovy – tepelně technické vlastnosti

Popis konstrukčního řešení budovy, její stáří a stav.

Jedná se samostatně stojící zděný objekt, stáří 50 let, stav dobrý

Stavební konstrukce

Tabulkový přehled konstrukcí, které se vyskytují v budově (budovách) a porovnání jejich součinitelů prostupu tepla s požadavky ČSN 730540-2

| Součinitelé prostupu tepla konstrukcí ve stávajícím stavu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis konstrukce | U W/(m2K) | UN,20 W/(m2K) | splňuje ČSN 730540-2 |
| Stěna vnější | 0,99 | 0,30/0,25 | NE |
| Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně | 0,95 | 0,24/0,16 | NE |
| Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině | 0,872 | 0,450 | NE |
| Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří | 2,3 | 1,7/1,20 | NE |
| Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) | 2,3 | 1,5/1,20 | Ne |

Ostatní parametry, zde neuvedené, jsou obsaženy v příslušné dokumentaci a ve výpočtech.

## 3.4 Vyhodnocení výchozího stavu (např.)

Celková energetická bilance budovy (budov) je uvedena v následující tabulce. Tato bilance odráží stávající stav objektů a je výchozí pro návrh úsporných opatření v předmětu EP.

Celková energetická bilance, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno v bodu 1. přílohy č. 4 k vyhlášce 480/2012 Sb.

Přepočet spotřeby energie na vytápění na dlouhodobý klimatický průměr

| Hodnocené období | 2013 | 2014 | 2015 | DDP 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roční spotřeba energie pro vytápění [GJ/rok] | 639 | 527 | 504 | 556,66 |
| Počet denostupňů °D pro průměrnou vnitřní teplotu |  |  |  |  |

Výchozí roční energetická bilance

| ř. | Ukazatel | Energie |  | Náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 563,15 | 156,59 | 184,850 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spotřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) | 563,15 | 156,59 | 184,850 |
| 4 | Prodej energie cizím | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3-ř.4) | 563,15 | 156,59 | 184,850 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř.5) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Spotřeba energie na větrání (z ř.5) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Spotřeba PHM (z ř.5) | 0 | 0 | 0 |

# 4. Navrhovaná opatření

Plochy konstrukcí jsou uváděny z energetického hlediska (nezahrnují sokly, atiky, štíty atd.). Součásti stavební konstrukce  dojde k zateplení nového zdiva a k zateplení stropu a střechy, který bude eliminovat ztráty původní konstrukce .

Po realizaci projektu musí být součinitel prostupu tepla měněných stavebních prvků obálky , které jsou předmětem podpory, minimálně na doporučených hodnotách dle ČN 730540-2. Konstrukce, které budou vyměňovány a nebudou z technického důvodů odpovídat této podmínce, budou započítány do úsporných opatření, ale bez nároků na podporu.

4.1. Zateplení obvodového zdiva, výměna oken a zateplení střechy objektu

4.1.1. Popis opatření

- Stávající obvodové zdivo a zdivo nástavby zdivo bude zatepleno z vnější strany kontaktním

zateplovacím systémem    tl. 160 mm.

- Výplně otvoru okna, budou nahrazeny U = 1,1 W m2K

- Výplně otvoru vstupní dveře, budou nahrazeny U = 1,3 W m2K

- Zateplení střechy   Minerální vlnou TL. .300 mm

4.1.2. Hodnocení úsporných opatření

Tabulka 17.- Hodnocení úsporných opatření

Obálka Budovy

| Parametr | jedn | Zdivo | Otvory |  | Střecha | strop . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plocha | m2 | 1086 | 212,3 |  | 905,9 |  |
| Souč .prost. tepla původní. | W.m2K | 0,99 | 2,3. 1,7 |  | 0,95 |  |
| Souč. prost. tepla nový | W.m2K | 0,20 | 1,1 , 1,3 |  | 0,12 |  |
| Úspora energie | GJ |  | 0,415 |  |  |  |
| Úspora provoz.nákladů | Tis.Kč |  |  | 165,6 |  |  |
| Max. způsobilé výdaje | Kč/GJ |  |  |  |  |  |
| Investice | Tis. Kč | 1303 | 850 | 2100 |  |  |
| Investice celkem | Kč |  |  | 4 253 000 |  |  |

4.1.3. Výpočet energetické náročnosti budov

Programem Protech byl proveden výpočet energetické náročnosti budov a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78 2013 sb a ČSN 730540-2.

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem budovy nebo hodnocené vytápěné zóny, musí splňovat podmínku : Uem   ≤ Ue,R kde Uem,R je požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 201 1

Tabulka .- Hodnocení je provedené dle ČSN 730540-2:2011

| Parametr | jednotka |  | Původní stav | Návrh řešení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měrná potřeba tepla EA | KWh/m2 rok |  | 163 | 48 |
| Celková plocha obálky | m2 |  | 3231,3 | 3231,3 |
| Obem budov | m3 |  | 5832,6 | 5832,6 |
| Faktor budov A/V | m2.m3 |  | 0,554 | 0,0,554 |
| Průměrný souč. pr.tepla Uem |  | W/m2k | 1,032 | 0,378 |
| Požadovaný max. prům.souč.tepla Uem R |  | W/m2.K | 0,516 | 0,516 |
| Klasifikační třída |  |  | E | B |
| Vyhodnocení |  |  | NE | ANO |

## 4.2 Popis systémů TZB – navrhovaný stav

4.2.1.

## 4.3 Celková energetická bilance

Celkovou energetickou bilanci navrženého souboru opatření, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno v bodu 2. přílohy č. 4 k vyhlášce 480/2012 Sb. Tato bilance bude zpracována pro dlouhodobý průměr vnějších teplotních podmínek.

Upravená roční energetická bilance pro objekt

| ř. | Ukazatel | Před realizací projektu |  |  | Po realizaci projektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Energie |  | Náklady | Energie |  | Náklady |
|  |  | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) | (GJ) | (MWh) | (tis. Kč) |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 1397 | 388,07 | 184,850 | 378 | 105,0 | 45,03 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spotřeba paliv a energie | 1397 | 388,07 | 184,850 | 378 | 105,0 | 45,03 |
| 4 | Prodej energie cizím | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie v objektu | 1397 | 388,07 | 184,850 | 126,3156 | 105,0 | 45,03 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Spotřeba energie na vytápění | 262,6916 | 302,37 | 144,0 | 93,7044 | 29,243 | 8,123 |
| 8 | Spotřeba energie na chlazení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Spotřeba energie na přípravu teplé vody | 16,2 | 38,1 | 18,14 | 31,1328 | 38,142 | 10,59 |
| 10 | Spotřeba energie na větrání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Spotřeba energie na úpravu vlhkosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Spotřeba energie na osvětlení | 2,0304 | 47,629 | 22,68 | 1,4796 | 47,69 | 132,243 |
| 13 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Spotřeba PHM (z ř.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 5. Ekologické vyhodnocení

Způsob ekologického vyhodnocení se provádí metodou globálního hodnocení. Globální hodnocen je prováděno na bázi celospolečenského pohledu. Při změně dodávek energie, která je vyráběná v jiném místě, jsou do výpočtu zahrnuty emisní faktory vycházející buď z  průměrných údajů o produkovaných znečišťujících látkách.

|  | GJ/rok |  |
| --- | --- | --- |
| Původní stav | GJ/rok | 0,58 |
| Posuzovaný návrh | GJ/rok | 0,17 |

Globální hodnocení

| Znečišťující látka |  | Výchozí stav | Posuzovaný | návrh | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/rok | t/rok |  | t/rok |
| TZL |  | 0,00488 | 0,001775 |  | 0,00311 |
| S02 |  | 0,09225 | 0,033522 |  | 0,05873 |
| NOX |  | 0,07836 | 0,028475 |  | 0,04988 |
| co |  | 0,00741 | 0,002692 |  | 0,00472 |
| voc |  | 0,005817 | 0,0021 14 |  | 0,003703 |
| PMI o |  |  |  |  |  |
| PM25 |  |  |  |  |  |
| Prekurzor | ekPM2 |  |  |  |  |
| EPS |  |  |  |  |  |
| C02 |  | 0,3 | 0,237 |  | 0,063 |

## 5.1 Výpočet emisí CO2

Všeobecné emisní faktory

| Hnědé uhlí | 0,36 t CO2/MWh výhřevnosti paliva |
| --- | --- |
| Černé uhlí | 0,33 t CO2/MWh výhřevnosti paliva |
| TTO | 0,27 t CO2/MWh výhřevnosti paliva |
| LTO | 0,26 t CO2/MWh výhřevnosti paliva |
| Zemní plyn | 0,20 t CO2/MWh výhřevnosti paliva |
| Biomasa | 0 t CO2/MWh výhřevnosti paliva |
| Elektřina | 1,06 t CO2/MWh elektřiny |

Globální hodnocení CO2 pro zjištění indikátoru „Snížení emisí skleníkových plynů“

| Znečišťující látka | Výchozí stav | Posuzovaný návrh | Rozdíl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/rok | t/rok | t/rok | % |
| CO2 | 0,3 | 0,237 | 0,063 | 21 |

## 5.2 Výpočet emisí ostatních znečišťujících látek

Množství emisí C02 je stanoveno podle emisních faktoľu1. Emisní faktory uhlíku uvádí množství uhlíku, respektive oxidu uhličitého, připadajícího na jednotku energie ve spalovaném palivu

Emisní faktory uhlíku uvádí množství oxidu uhličitého připadajícího na jednotku energie ve spáleném palivu. Emisní faktory uhlíku jsou definovány buď jako všeobecné nebo místně specifické. V případě posudku je stávajícím i navrženým palivem elektřina s emisním faktorem I t C02 MWh výhřevnosti paliva

Globální hodnocení C02 pro zjištění indikátoru ”Snížení emisí skleníkových plynů”

| Znečišťující látka | Výchozí stav | Posuzovaný návrh | Rozdíl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/rok | t/rok | t/rok |  |
| C02 | 0,3 | 0,237 | 0,063 | 21 |

5.3. Výpočet emisí ostatních znečišťujících látek

Hodnoty se stanoví jako hodnota emisních faktorů dle zák. 201 2012 sb resp. Vyhlášky 415/ 2012 0 přípustné úrovni znečištění a jejím zjišťováním o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší(Věstník MŽP č.8 2013)

Pro výpočet emisí PM2,5 z emise TZL se použije přepočet dle příl. 2 Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP pro rozptylové studie- Pro výpočet sekundárních PM2,5 se použijí ostatní emise S02,NOx,NH3 a VOC vynásobené potenciálem tvorby sekundárních emisí., které jsou 0,298 pro S02, 0,067 pro NOX, 0,194 pro NH3 a 0,009 pro VOC Pro potřeby této žádosti o podporu je nutné doložit hodnoty PM2 5, PMIO a prekurzory sekPM2,5

U elektřiny nelze určit prekuzory, protože není znám způsob výroby elektrické energie( HU, OZE, AO)

| Znečišťující látka | [g/GJ] |
| --- | --- |
| Tuhé látky (TZL) | 409 |
| S02 | 3,355 |
| NOX | 632 |
| co | 651 |
| voc | 30,36 |
| PMI 10 | - |
| Pm25 | - |
| Co2 | (0,063 t/MWh) |

# 6. Ekonomické vyhodnocení

Ekonomické vyhodnocení je prováděno bez uvažování dotací či úvěru, tedy s vlastními investičními prostředky a je vypracováno v souladu s přílohou č.5  vyhl. 480/2012 Sb. Ekonomická analýza se zabývá vyhodnocením energetických a stavebních opatření na úsporu energie v objektu. Cílem ekonomické analýzy je vhodnost realizace jednotlivých opatření z ekonomického hlediska. Ekonomická analýza byla provedená na základě několika kritérií, z nichž nejdůležitější je čistá současná hodnota v podobě diskontovaného toku za dobu životnosti projektu.

Základní kritéria hodnocení včetně DPH

|  |  | Výchozí stav | Posuzovaný návrh |
| --- | --- | --- | --- |
| Investiční výdaje projektu | Tis. Kč |  | 2694,0 |
| Z toho: |  |  |  |
| Náklad na přípravu projektu | Tis. Kč |  | 0,250 |
| Náklad na technologické zařízení a stavbu | Tis. Kc |  | 0,650 |
| Náklad na přípojky | Tis. Kc |  | 0 |
| Provozní náklad celkem | Tis. Kc |  | 0 |
| Změna nákladů na energii | Tis. Kc |  | 52,819 |
| Změna nákladů na opravu a údržbu | Tis. Kc |  |  |
| Změna osob. nákladů (mzd , pojistné) | Tis. Kc |  |  |
| Změna ostatních provozních nákladů | Tis. Kc |  |  |
| Změna nákladů na emise a odpady | Tis. Kc |  |  |
| Změna tržeb( za teplo ,elektřina,OZE) | Tis. Kc |  |  |
| Přínos projektu celkem | Tis. Kc |  | 52,819 |
| Doba hodnocení | Rok |  | 8 |
| Roční růst cen energie |  |  |  |
| Diskont |  |  | 4 |
| Ts-prostá doba návratnosti | Rok |  |  |
| Tsd-realná doba návratnosti | Rok |  |  |
| NPV-čistá současná hodnota | Tis.kč |  | -353,77 |
| IRR vnitřní výnosové procento | % |  | 1,83 |

- Změna nákladů na opravu a údržbu

Náklady obsahují zejména náklady na materiál ,opravy zařízení, plánovanou a preventivní údržbu

- Změna ostatních provozních nákladů

Náklady obsahují zejména náklady na obsluhu, servis a revize zařízení

- c) Roční růst cen energie

Výpočet ekonomické efektivnosti uvedený v energetickém posudku by v případě projektu energetické efektivnosti financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů měl být stanoven z hlediska projektu bez vlivů daní a financování při stálých cenách odpovídajících cenám realizace projektu. Peněžní toky se posuzují bez vlivů předpokládané podpory

- c) Diskont

Pro energetické posudky pro posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budovy, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programu podpory ze státních evropských finančních prostředků nebo prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů se stanovuje hodnota diskontního činitele ve výši 1,04

d)Výpočet ekonomického vyhodnocení se provádí podle  těchto kriterii:

- Čistá současná hodnota (NPV)

- Vnitřní výnosové procento (IRR)

- Reálná doba návratnosti, doba splacení investic při uvažovaní diskontní sazby (roční přínos projektu, diskont, odůročitel, IN investiční výdaje )

Základním rozhodovacím kritériem pro optimální variantu je maximum čisté současné hodnoty NPV. Kriteria vnitřní výnosové procento a reálná doba návratnosti jsou doplňujícími kritérií pro informaci .

# 7. Management hospodaření s energiemi

- 7.1-Základní popis normy ČSN EN ISO 50001

Účelem této normy je umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy nezbytné zejména pro snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti. Zavádění normy má vést ke snižování emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících dopadů na životní prostředí a snižování nákladů na energie pomocí systematického managementu hospodaření s energii Norma je použitelná na všechny typy a velikosti organizací. Úspěšnost zavedení závisí na angažovanosti všech úrovní organizace, zejména pak vedení. Norma specifikuje požadavky na systém pro vytváření energetické politiky, vytváření cílů, cílových hodnot a akčních plánů. Norma je založena na přístupu k neustálému zlepšování ve čtyřech základních krocích :

- Plánuj — přezkoumání spotřeby a stanovování výchozího stavu, ukazatelů energetické náročnosti, cílů, cílových hodnot a akčních plánů nezbytných pro dosahování výsledků, které snižují energetickou náročnost v souladu s energetickou politikou organizace.

- Dělej — zavádění akčních plánů managementu hospodaření s energií

- Kontroluj procesy monitorování a měření a klíčové charakteristiky činností, které určují energetickou náročnost vzhledem k energetické politice, cílům a zprávám o výsledcích

- Jednej — provádění opatření k neustálému snižování energetické náročnosti a zlepšování systému managementu hospodaření s energií

- 7.2,-Návrh systému managementu hospodaření energií

Praktické využití energetického managementu v té nejjednodušší formě vlastně znamená aktivizaci činnosti mající vliv na optimalizaci spotřeb energií a následně úspory finančních prostředků.

Rozlišují se tři stupně manažerského přístupu.

Stupeň 1 - hlava, tužka, papír

Tento typ je investičně velmi málo náročný a vytváří předpoklady pro aktivní účast v programu úspor energie. Je realizovatelný ve všech objektech a předpokládá pravidelné opisy stavů všech druhů energií, vedení deníku o jejich vyhodnocování a operativních zásazích k nápravě stavu. Vyžaduje zaškolenou obsluhu a to jak odborně, tak i morálně. Patří k beznákladovým resp. nízkonákladovým opatřením v oblasti úspor energie. Je to nejjednodušší a nejlevnější způsob a v zahraničí je tento způsob ceněn jako velmi laciné a účinné opatření.

# Stupeň 2 - vyšší stupeň předpokládající využití výpočetní techniky

Tento typ již předpokládá využití PC a vhodných programů sloužících k vyhodnocení provozních stavů srovnáváním skutečných a naprogramovaných požadovaných hodnot spotřeb energií Stupeň 3 - PC k řízení provozu budovy

Tento typ je nejdokonalejší, ale i provozně a investičně nejnáročnější :předpokládá využití tohoto zařízení k řízení energetického hospodářství objektu. Použití tohoto zařízení vytváří základ energeticky inteligentních budov.

Energetické manažerství je tedy zcela zásadní opatřením, které se projeví energeticky vědomým provozem a dává předpoklad pro systémovou energeticky vědomou modernizaci. Minimálně nejjednodušší stupeň ”hlava-tužka-papír” by měl být pravidlem především v budovách financovaných z veřejných rozpočtů.

# 8. Posouzení vhodnosti aplikace EPC

Zařazení objektu mezi objekty vhodné pro aplikaci projektu EPC je možné v případě, že realizací projektu EPC jsou současně splněny následující podmínky:

- Roční úspora celkové energie dosažená realizací projektu EPC je rovna nebo větší než 15% z potenciálu úspor po provedení všech energeticky úsporných opatření na obálce budovy (Příklad: pokud dojde realizací všech energeticky úsporných opatření na obálce budovy k úspoře 50 %, metodou EPC musí dojít k dalším úsporám ve výši 15 % ze zbývajícího 50 % potenciálu, tedy projektem bude celkově uspořeno min. 57,5 %)

- Prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC  je rovna nebo nižší než 8,0 let.

- Roční úspora dosažená aplikací souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 500 tis. Kč s DPH/rok, nebo pokud roční náklady na energie objektu před realizací projektu jsou vyšší než 2 mil. Kč s DPH/rok. Tato podmínka nemusí být splněna za předpokladu, že je objekt součástí projektu EPC, který řeší soubor více objektů, přičemž výše uvedená podmínka je splněna pro celý soubor těchto objektů. Pokud objekt samostatně nesplní tuto podmínku a ostatní podmínky splní, uvede energetický specialista jako nezbytnou podmínku pro aplikaci projektu EPC zařazení objektu do souboru objektů, které v součtu tuto podmínku splňuje.

Posouzení vhodnosti aplikace EPC

| Opatření navržené energetickým posudkem |  | Investice | Úspora 1) |  |  | Je součástí projektu EPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Energie | Nákladů | Původní spotřeby |  |
| č. | Název opatření | Kč s DPH | MWh/rok | Kč s DPH/rok | % | ANO/NE |
| 1. | Zateplení obvodových stěn |  |  |  |  | NE |
| 2. | Výměna a renovace otvorových výplní |  |  |  |  | NE |
| 3. | Zateplení střechy |  |  |  |  | NE |
| 4. | Výměna zdroje tepla |  |  |  |  |  |
| 5. | Zateplené stropu |  |  |  |  | NE |
| 6. | Instalace solárně-termických kolektorů | 0 |  |  |  |  |
| 7. | Nucené větrání s rekuperací odpadního tepla | 0 |  |  |  |  |
| 8. | Systém využívající odpadní teplo | 0 |  |  |  |  |
| 9. | Energetický management |  |  |  |  | NE |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM ZA SOUBOR OPATŘENÍ |  |  |  |  |  |  |
|  | z toho: |  |  |  |  |  |
| Soubor opatření na obálce budovy |  |  |  |  | NE |  |
| Soubor opatření zahrnutých do projektu EPC |  |  |  |  |  |  |
| Soubor ostatních opatření |  |  |  |  |  |  |
| (1) | spotřeba energie před realizací navržených opatření |  |  |  | 0,163 | MWh/rok |
| (2) | spotřeba energie po realizaci opatření na obálce budovy |  |  |  | 0,048 | MWh/rok |
| (3) | spotřeba energie po realizaci opatření na obálce budovy a EPC projektu |  |  |  | 0,048 | MWh/rok |
| (4) | spotřeba energie po realizaci všech navržených opatření |  |  |  | 0,048 | MWh/rok |
| (5) | úspora projektu EPC po realizaci opatření na obálce budovy ((2)-(3))/(2)*100 |  |  |  | 70,6 | % (min.15%) |
| (6) | prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC |  |  |  |  | let (max. 8,0) |
| (7) | roční úspora nákladů souboru opatření zahrnutých do projektu EPC |  |  |  |  | tis. Kč s DPH |
| (8) | roční náklady na energie objektu před realizací projektu |  |  |  |  | tis. Kč s DPH |
| 1) úspora připadající na dané opatření při realizaci celého navrženého souboru opatření |  |  |  |  |  |  |
| ZÁVĚR VHODNOSTI APLIKACE EPC: NESPLŇUJE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | úspora souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 15% ze spotřeby dosažené po realizaci opatření na obálce budovy (tj. (5)>15,0%) |  |  |  | NE |  |
| 2. | prostá doba návratnosti souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je rovna nebo nižší než 8,0 let (tj. (6)<8,0) |  |  |  | NE |  |
| 3. | roční úspora souboru opatření zahrnutých do projektu EPC je minimálně 500 tis. Kč s DPH/rok (tj. (7)>500), nebo roční náklady na energie objektu před realizací projektu jsou vyšší než 2 mil. Kč s DPH/rok (tj. (8)> 2 000) |  |  |  | NE |  |
| 4. | V souboru opatření navržených energetickým posudkem lze nalézt takový soubor opatření, který lze realizovat metodou EPC (ANO, pokud jsou splněny podmínky 1, 2 a 3) |  |  |  | NE |  |
| 5. | V souboru opatření navržených energetickým posudkem lze nalézt takový soubor opatření, který lze realizovat metodou EPC, pouze však pokud bude objekt zařazen do souboru objektů, které v součtu splní podmínku č.3 (ANO, pokud objekt samostatně splní podmínky 1, 2 a nesplní podmínku 3) |  |  |  | NE |  |

9. Závěr

Zhodnocení výsledků energetického posudku.

- Nejedná se o zchátralý dlouhodobě nevyužívaný objekt, u objektu je fakturačně doložena spotřeba energií za roky 2013-2015

- Po realizaci projektu bude budova plnit parametry energetické náročnosti dle vyhl. 78 2013 Sb.  U měněných konstrukcí obálky budovy dosahuje součinitel prostupu tepla doporučených hodnot dle ČSN 730540-2 (2011)

- Jedná se o objekt „Technické zázemí pro Penzion pro seniory“,

- Po realizaci dojde k celkové úspoře energie 0 74,9% oproti původnímu stavu (požadavek min. 20

- Realizací projektu dojde k úspoře 65,5 % emisí C02 oproti původnímu stavu (požadavek min. 20

- Realizací projektu dojde k úspoře emisí TZL a NOX

- Suchá účinnost zpětného získávání tepla u navrženého systému nuceného větrání s rekuperací je 83 % (požadavek min. 65 %)

- Systém větrání s rekuperací tepla je řízen prostřednictvím IR senzorů

- Je definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu

Evidenční list energetického posudku

|  | Evidenční list energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Evidenční číslo |  |  | 571 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Část - Identifikační údaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Jméno (jména) příjmení/název nebo obchodní firma vlastníka předmětu EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CTIBOR SOBEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Adresa trvalého bydliště/sídlo, popřípadě adresa pro doručování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) ulice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) č.p./č.o. |  |  |  |  | c) část obce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jablunkovská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  | / |  |  | tŘINEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) obec |  |  |  |  |  |  |  |  | e) PSČ |  |  | f) email |  |  |  |  |  |  |  |  | g) telefon |  |  |  |  |  |
|  | TŘINEC |  |  |  |  |  |  |  |  | 73961 |  |  | areliersobel@seznam.cz |  |  |  |  |  |  |  |  | 606763497 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Údaje o statutárním orgánu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) jméno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) kontakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ctibor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sobel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Předmět energetického posudku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) název |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukce a zateplení budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) adresa nebo umístění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lískovecká 86, Frýdek - Místek 738 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) popis předmětu EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revitalizace objektu technického zázemí B3 a spojovacího krčku Penzion pro seniory , ul. Lískovecká 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Část - Popis stávajícího stavu předmětu EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Charakteristika hlavních činností. DOMOV DŮCHODCŮ. 2. Vlastní zdroje energie. a) zdroje tepla; b) zdroje elektřiny. počet; 0; ks; počet; 0; ks. instalovaný výkon; 0; MW; instalovaný výkon; 0; MW. roční výroba; 0; MWh; roční výroba; 0; MWh. roční spotřeba paliva; 0; GJ/r; roční spotřeba paliva; 0; GJ/r. c) kombinovaná výroba elektřiny a tepla; d) druhy primárního zdroje energie. počet; 0; ks; druh OZE; 0. instal. výkon elektrický; 0; MW; druh DEZ; 0. instal. výkon tepelný; 0; MW; fosilní zdroje; 0. roční výroba elektřiny; 0; MWh. roční výroba tepla; 0; MWh. roční spotřeba paliva; 0; GJ/r. 3. Spotřeba energie. Druh spotřeby; Příkon; Spotřeba energie; Energonositel. Vytápění; 82,9; MW; 109,473; MWh/r; DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ. Chlazení; 0; MW; 0; MWh/r; 0. Větrání; 0; MW; 0; MWh/r; přirozené. Úprava vlhkosti; 0; MW; 0; MWh/r; 0. Příprava TV; 38,142; MW; 44,703; MWh/r; DÁLKOVÉ. Osvětlení; 47,629; MW; 47,629; MWh/r; elektřina. Technologie; 0; MW; 0; MWh/r; 0. Celkem; 201,805; MW; 337,425; MWh/r; 0. 3. Část - Doporučená varianta navrhovaných opatření 1. Popis doporučených opatření. - Stávající obvodové zdivo bude zatepleno z vnější strany kontaktním zateplovacím systémem tl. 160mm. - Vstupní dveře budou nahrazeny ocelohliníkovými s PTM Ud = 1,3 W/m2K - Okna obálky budovy budou vyměněny za plastová s tepelnou propustnosti U=1,1 W/m2K - Střecha. včetně stropu bude zateplen Minerální vlnou tl.300mm. 2. Úspory energie a nákladů. Spotřeba a náklady na energii – celkem. Stávající stav; Navrhovaný stav; Úspory. Energie; 658,995; MWh/r; 337,425; MWh/r; 268,17; MWh/r. Náklady; 146,5; tis. Kč/r; 74,69; tis. Kč/r; 71,81; tis. Kč/r. Spotřeba energie. Stávající stav; Navrhovaný stav; Úspory. Vytápění; 411,944; MWh/r; 143,774; MWh/r; 268,17; MWh/r. Chlazení; 0; MWh/r; 0; MWh/r; 0; MWh/r. Větrání; 0; MWh/r; 0; MWh/r; 0; MWh/r. Úprava vlhkosti; 0; MWh/r; 0; MWh/r; 0; MWh/r. Příprava TV; 45,159; MWh/r; 45,159; MWh/r; 0; MWh/r. Osvětlení; 47,629; MWh/r; 47,629; MWh/r; 0; MWh/r. Technologie; 0; MWh/r; 0; MWh/r; 0; MWh/r. 3. Dosažená úspora energie podle jednotlivých energonositelů Stávající stav; Navrhovaný stav; Úspory. Elektřina; 47,629; MWh; 47,629; MWh; 0; MWh. SZTE; 0; MWh; 0; MWh; 0; MWh. ZP; 0; MWh; 0; MWh; 00; MWh. LTO/TTO; 422,151; MWh; 154,176; MWh; 267,9; MWh. Uhlí; 0; MWh; 0; MWh; 0; MWh. OZE; 0; MWh; 0; MWh; 0; MWh. Ostatní; 0; MWh; 0; MWh; 0; MWh.. 4. Investiční náklady na realizaci úsporných opatření (%) Náklady při výrobě energie; - Náklady při distribuci energie. OZE; Rozvody tepla; %; %. KVET; Ostatní. Ostatní. Náklady při spotřebě energie (%). Budovy – úprava obálky; 90; Technologie. Budovy – technické systémy; Ostatní.. 5. Ekonomické hodnocení. doba hodnocení; 8; Roků; diskontní míra; 4; %. reálná doba návratnosti; 8; Roků; investiční náklady; 3 44; tis. Kč. IRR; 1,83; %; cash flow; 52,0; tis. Kč/r. rok realizace; 2016; NPV; 353,77; tis. Kč. 6. Ekologické hodnocení. Znečišťující látka; Stávající stav; Navrhovaný stav; Efekt. lokálně; globálně; lokálně; globálně; lokálně; globálně. Tuhé látky; t/r; 0,00486; t/r; t/r; 0,00177; t/r; t/r; 0,00311; t/r. SO2; t/r; 0,09225; t/r; t/r; 0,03352; t/r; t/r; 0,05873; t/r. NOx; t/r; 0,07836; t/r; t/r; 0,02847; t/r; t/r; 0,04988; t/r. CO; t/r; 0,00741; t/r; t/r; 0,00269; t/r; t/r; 0,00472; t/r. EPS; t/r; 0; t/r; t/r; t/r; t/r; t/r. CO2; t/r; 0,3; t/r; t/r; 0,237; t/r; t/r; 0,063; t/r. 4. Část - Údaje o energetickém specialistovi. 1. Jméno (jména) a příjmení; Titul. Ctibor Sobel. 2. Číslo oprávnění v seznamu energ. specialistů; 3. Datum vydání oprávnění. 571; 15.5.2009. 4. Datum posledního průběžného vzdělávání. 12/2015. 5. Podpis; 6. Datum. 12.7,2016. |

# Příloha č. 1 - Soulad projektu s požadavky OPŽP

Obecná kritéria přijatelnosti:

Posoudit splnění podmínek a) nebo b) dle typu projektu. Nehodící se soubor podmínek (a) nebo b)) neuvádět.

- Projekty zaměřené na celkové nebo dílčí energetické renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných s využitím EPC

- Nejsou podporována opatření realizovaná na zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektech. Jedná se o objekty, u kterých nelze fakturačně doložit spotřebu energie za období posledních 3 let.  Irelevantní)

- Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. (Ano )

- Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti. Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (Ano )

- Po realizaci projektu musí být součinitel prostupu tepla měněných stavebních prvků obálky, které jsou předmětem podpory, minimálně na doporučených hodnotách dle ČSN 730540-2 (2011). (Ano )

- Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Souladu je dosaženo pouze realizací  jednoho ze  systémů větrání definovaného v ČSN EN 15665/Z1. . ( Irelevantní)

- Pokud je jedním z opatření projektu instalace fotovoltaického systému, maximální možný instalovaný výkon tohoto systému může být 30 kWp a musí být umístěn pouze na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí. ( Irelevantní)

- Instalace fotovoltaického systému bude podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření. (Irelevantní)

- Maximální navrhovaná roční výroba elektřiny z fotovoltaického systému musí odpovídat roční spotřebě elektřiny v budově. ( Irelevantní)

- V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu. ( Irelevantní)

- Podpora na výměnu zdroje tepla je určena pouze pro budovy, kde je výroba tepla realizována zdrojem využívajícím fosilní paliva nebo elektrickou energii. Toto omezení se netýká fototermických solárních systémů. ( Irelevantní)

- V případě, že je budova vytápěna zdrojem na zemní plyn, bude podporován pouze přechod na plynové tepelné čerpadlo nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, kdy stáří původního zdroje v době podání žádosti nesmí být kratší než 10 let. ( Irelevantní)

- V případě, že jsou v budově využívána pro vytápění nebo přípravu teplé vody tuhá nebo kapalná fosilní paliva, musí dojít k náhradě tohoto zdroje za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, kondenzační kotel na zemní plyn, fototermický solární systém nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. (  Irelevantní)

- Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 %. (Ano )

- V případě realizace projektů s využitím EPC musí dojít k úspoře energie o dalších nejméně 15 % ze spotřeby energie, které bude dosaženo po provedení všech energeticky úsporných opatření na obálce budovy (Příklad: pokud dojde realizací všech energeticky úsporných opatření na obálce budovy k úspoře 40 %, metodou EPC musí dojít k dalším úsporám ve výši 15 % ze zbývající spotřeby na úrovni 60 % původní celkové spotřeby energie, tedy projektem bude celkově uspořeno min. 49 %). (Ano )

- Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 20 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov 10 %. (Ano )

- V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Pokud ke změně paliva nedochází, je min. úspora emisí CO2 stanovena na úrovni 20 %. . ( Irelevantní)

- Realizací projektu musí dojít k úspoře emisí TZL a NOx. (Ano

- Nebudou přijaty projekty, u nichž by došlo k odpojení od SZTE (či k náhradě dodávek energií z SZTE). Toto omezení se netýká fototermických solárních systémů. . ( Irelevantní)

- V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která  splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017). . ( Irelevantní)

- V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která  splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). . ( Irelevantní)

- V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2. ( Irelevantní)

- V případě realizace solárních termických soustav budou podporovány pouze solární kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie za podmínky slunečního ozáření 1000 W/m2. ( Irelevantní)

- V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1). ( Irelevantní)

- V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). . ( Irelevantní)

- V případě realizace kotle na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující požadavky Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020). ( Irelevantní)

- V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). ( Irelevantní)

- V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10 % ve srovnání s referenčními údaji za oddělenou výrobu elektřina a tepla. ( Irelevantní)

- V případě realizace obnovitelného zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno měření vyrobené energie z OZE. ( Irelevantní)

- V případě spalovacích zdrojů nespadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES budou podpořeny pouze projekty zaručující splnění požadavků schválené směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení. Bez ohledu na přijetí návrhu uvedené směrnice budou podpořeny pouze projekty zaručující splnění emisních limitů pro NOx, SO2 a CO pro rok 2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. V případě TZL budou podpořeny pouze projekty splňující hodnoty emisních limitů pro TZL uvedených v návrhu směrnice o omezení emisí určitých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zdrojů v podobě uveřejněné jako součást tzv. „Air Package“ dne 18. 12. 2013. ( Irelevantní)

- V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308. (Irelevantní)

- V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být systém regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů. ( Irelevantní)

V rámci realizace projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, zaveden a prováděn energetický management v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ minimálně po dobu udržitelnosti projektu. ( Irelevantní)

- Projekty zaměřené pouze na výměnu zdroje tepla, zdroje TV nebo realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací

- Nejsou podporována opatření realizovaná na zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektech. Jedná se o objekty, u kterých nelze fakturačně doložit spotřebu energie za období posledních 3 let. (Irelevantní)

- Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. ( Irelevantní)

- V případě realizace výměny zdroje tepla na vytápění musí budova splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem, N uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN 730540-2 (znění říjen 2011). Netýká se památkově chráněných budov. . ( Irelevantní)

- V případě realizace zdroje tepla na vytápění musí dojít min. k úspoře 30 % emisí CO2 oproti původnímu stavu, pokud dochází ke změně paliva. Pokud ke změně paliva nedochází, je min. úspora emisí CO2 stanovena na úrovni 20 %. . ( Irelevantní)

- Realizací projektu musí dojít k úspoře emisí TZL a NOx. . ( Irelevantní)

- V případě, že je budova vytápěna zdrojem na zemní plyn, bude podporován pouze přechod na plynové tepelné čerpadlo nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, kdy stáří původního zdroje v době podání žádosti nesmí být kratší než 10 let. ( Irelevantní)

- Po realizaci projektu musí dojít k úspoře energie na vytápění min. o 20 % oproti původnímu stavu. U samostatných realizací termických solárních soustav musí dojít k úspoře energie na ohřev TV min. o 20 % oproti původnímu stavu. Netýká se samotné instalace systému nuceného větrání s rekuperací. . ( Irelevantní)

- V případě realizace systému nuceného větrání s rekuperací v budově sloužící k výchově a vzdělávání dětí a mladistvých musí být systém navržen souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. . ( Irelevantní)

- V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být systém regulován dle koncentrace CO2 ve větraných místnostech prostřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzorů. . ( Irelevantní)

- V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308. (Irelevantní)

- Nebudou přijaty projekty, u nichž by došlo k odpojení od SZTE (či náhradě dodávek energií z SZTE). Toto omezení se netýká fototermických solárních systémů. ( Irelevantní)

- V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017). ( Irelevantní)

- V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). ( Irelevantní)

- V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2. (Irelevantní)

- V případě realizace solárních termických soustav budou podporovány pouze solární kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie za podmínky slunečního ozáření 1000 W/m2. ( Irelevantní)

- V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1). ( Irelevantní)

- V případě realizace kotle na zemní plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). V případě realizace kotle na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující požadavky Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020). . ( Irelevantní)

- V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány pouze technologie plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). ( Irelevantní)

- V případě realizace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány projekty generující úsporu primární energie ve výši min. 10 % ve srovnání s referenčními údaji za oddělenou výrobu elektřina a tepla. ( Irelevantní)

- V případě realizace obnovitelných zdroje tepla nebo elektřiny bude zajištěno měření vyrobené energie z OZE. (Irelevantní)

- V případě spalovacích zdrojů nespadajících do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES budou podpořeny pouze projekty zaručující splnění požadavků schválené směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení. Bez ohledu na přijetí návrhu uvedené směrnice budou podpořeny pouze projekty zaručující splnění emisních limitů pro NOx, SO2 a CO pro rok 2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. V případě TZL budou podpořeny pouze projekty splňující hodnoty emisních limitů pro TZL uvedených v návrhu směrnice o omezení emisí určitých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zdrojů v podobě uveřejněné jako součást tzv. „Air Package“ dne 18. 12. 2013. ( Irelevantní)

V rámci realizace projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy a zaveden energetický management v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ ( Irelevantní)

# Příloha č. 2 - Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu

| Indikátor (Parametr) | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Snížení emisí skleníkových plynů | tun/rok |  |
| Snížení emisí skleníkových plynů | % | 21 |
| Snížení spotřeby energie | GJ/rok | 0,415 |
| Snížení spotřeby energie | % | 70,6 |
| Plocha zateplovaného obvodového pláště | m2 | 1085,7 |
| Plocha měněných výplní | m2 | 121,6 |
| Plocha zateplovaných plochých a šikmých střešních konstrukcí | m2 | 905,9 |
| Plocha zateplovaných konstrukcí k nevytápěným prostorům | m2 | 0 |
| Plocha zateplovaných podlah na zemině | m2 |  |
| Průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) - Uem,N,rq | W/(m2. K) | 0,516 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla (dosažený) - Uem | W/(m2. K) | 0,378 |
| Instalovaný výkon tepelný | kWt | 0 |
| Instalovaný výkon elektrický | kWe | 0 |
| Výroba tepla z obnovitelných zdrojů | GJ/rok | 0 |
| Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů | GJ/rok | 0 |
| Využití instalovaného výkonu (roční provoz) | hod/rok | 0 |
| Účinnost (Sezónní energetická účinnost) | % | 0 |
| Výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) | Kč/ m3h-1 | 0 |
| Účinnost (suchá účinnost ZZT bez vlivu kondenzace) | % | 0 |
| Instalovaný (špičkový) výkon FV systému | kWp | 0 |
| Využití instalovaného výkonu pro lokální spotřebu (FVS) | kWh/kWp hod/rok | 0 |
| Účinnost fotovoltaických modulů | % | 0 |

Příloha č. 3 – Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540-2 (2011)

Příloha č. 4 - Průkaz energetické náročnosti budovy