Ing. Ferdian Jaromír, ferdi, Výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30

Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel.: 596693749, 603259826, Fax.: 596693751

e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

D1.1 Architektonicko stavební řešení

D1.2 Stavebně konstrukční řešení

STAVEBNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

A STATICKÝ VÝPOČET DOMU

Obsah:

- Úvod, popis konstrukčního systému

- Zjištěný stav domu a projektovaný stav

- Zatěžovací údaje a posouzení

Investor:	Statutární město Frýdek – Místek,

Radniční 1148, Frýdek - Místek

Stavba:	Rekonstrukce části domu č.p. 1345, ul. Míru,

k.ú. Frýdek

Místo stavby:	Parc. č. 3570, k.ú. Frýdek (6349656)

Stupeň:	DPS

Vypracoval:	Ing. Jaromír Ferdian, Výškovická 155, 700 30 Ostrava-  Jih Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb. V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem 1100357

Datum:	07/2014

Archivní číslo:	14104-1

1. Úvod, popis konstrukčního systému:

Použité normy a literatura:

zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon

Vyhl. 268/2009 sb. O technických požadavcích na stavby

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991zatížení konstrukcí

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – zatížení větrem

ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí,

ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1996 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1 Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda

TP51		Statické tabulky pro stavební praxi

ČSN 731401 Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem

Konstrukční systém:

Předmětem posouzení je stávající konstrukce domu v souvislosti s projektovanými stavebními úpravami a změnou v užívání.  Jedná se o objekt, který má 2 nadzemních podlaží, částečně podsklepený s valbovou střechou, tvořenou dřevěným krovem s pobitím a plechovou krytinou. Objekt bude sloužit jako nebytové prostory pro centrum terénních programů volnočasových aktivit.

2. Zjištěný stav domu a projektovaný stav

Stávající dům  je zděný z cihel s vnitřními nosnými stěnami. Stěny suterénu jsou monolitické betonové. Obvodové stěny dalších podlaží jsou z cihelného zdiva. Podlaha suterénu je tvořena podlahovou mazaninou a podkladním betonem, částečně odstraněným. Vzhledem ke stáří objektu se předpokládá, že v podlaze není žádná tepelná izolace. Stropní konstrukce nad 1.PP je železobetonová monolitická trámová. Stropní konstrukce  1. a 2. NP tvoří dřevěné trámy s podhledem omítkou. Pro zjištění stavu konstrukcí byly provedeny dvě sondy. Podlahová konstrukce je tvořena záklopem, násypem škvárou, dřevěnými polštáři a prkennou podlahou s pokrytím PVC. Schodiště je betonové s ocelovými schodnicemi. Okna jsou zdvojená otevíravá dřevěná, dveře rovněž dřevěné do ocelových zárubní.

Předmětem je oprava stávajících konstrukcí, stavební úpravy, zateplení a úprava střechy a výměny výplní otvorů.

Při prohlídkách bylo zjištěno, že stav konstrukcí je vyhovující, bez zjevných vad, které by signalizovaly ztrátu nebo snížení statické funkce objektu nebo dílčích konstrukčních prvků.

Bourání – je navrženo bourání a demontáže podlah, dílčích stěnových konstrukcí, komínového tělesa a výplní otvorů. Rozsah bourání je zřejmý z výkresové dokumentace. Před prováděním bourání otvorů budou osazeny překlady. Bourání podlah u příčky v 1. NP je omezeno, aby nedošlo k narušení příčky.

Základy – pod příčkou a podchycujícím sloupkem v 1. PP je navržen základový pás z betonu C20/25 XC2 šířky 400 mm. Základ bude vyztužen věncovou výztuží 4 x R 12 se zakotvením do stávajících stěn vlepením do předvrtaných otvorů hl. 200 mm. Třmínky E6 po 300mm. Podlaha bude z podkladní betonové mazaniny z betonu C20/25 XC2,  s hydroizolací,  tepelnou izolací XPS a betonovou mazaninou z betonu C20/25 XC1. Mazaniny budou vyztuženy sítěmi KARI 6/100 x 6/100.

Svislé konstrukce stěnové - jsou  z pórobetonových přesných tvárnic pevnosti P4, příčka ve sklepě z cihel plných P10 na maltu M10. Zděný pilířek je rovněž z cihel plných P10 na maltu M10. Dělící příčky jsou sádrokartónové a z pórobetonových tvárnic P2. Železobetonové věnce budou z betonu C25/30 XC1 s výztuží 4 x R 12 a třmínky E6 po 300mm. Do otvorů budou osazeny překlady ocelové. Do nosné stěny pro otvor 1800/2050 3 x I 120 mm. Do příček nosník 1 x I 120 mm. Pro zvýšení okna šířky 1350 mm ve schodišťovém prostoru je navržen překlad z 2 x I 120 mm.

Stropní konstrukce - Po provedeném statickém posouzení je navrženo zesílení nevyhovujících dřevěných stropních trámů příložkami 2 x 60/250 mm. Stažení bude svorníky M12 po 750 mm. Nový strop je navržen v místnosti WC na mezipodestě 2. NP z důvodu zvýšené podlahy. Nově se provede monolitická železobetonová deska tl. 100 mm z betonu C25/30 XC1 s výztuží sítí 2 x KARI 6/100 x 6/100.

Střešní konstrukce bude zateplena. Pro ztužení je navrženo doplnění kleštin ke krokvím. Budou 60/160 mm se svorníky M12 mm. Vzhledem k nízké podchodné výšce u schodiště je navrženo zřízení zvýšené výměny 140/160 mm pod krokve a demontáž části vaznice v prostoru schodiště pro zvýšení podhledu. Budou nadezděny schodišťové stěny. Po demontáži komínu bude provedeno doplnění střechy. Bude zde osazena tyč pro možnost zřízení internetu z tr. 60/3 mm, jeden metr nad střechu. Uchycena bude ke krokvi a kleštině pomocí vrutů M8/60 mm.

Stávající konstrukce přitížení, které je  nevýznamné, bezpečně přenese.

3. Zatěžovací údaje a statické posouzení:

Posouzení střechy a stropů

Zatížení větrem

| VALBOVÉ STŘECHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kat.terénu | 3 | [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vb | 25,0 | [m/s] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qb | 0,391 | kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qp(h) | 0,612 | kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce(h) | 1,566 | [-] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 1,0 | [m2] |  | směr větru Θ=0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | 8,0 | [m] |  | e0/4 |  | e0/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | 11,5 | [m] |  | 4,00 |  | 1,60 |  | [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 18,0 | [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α0 | 45,0 | ° |  | směr větru Θ=90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α90 | 45,0 | ° |  | e90/2 |  | e90/4 |  | e90/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e0 | 16,00 | [m] |  | 5,75 |  | 2,88 |  | 1,15 |  | [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e90 | 11,50 | [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| směr větru Θ=0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLOCHA | Cpe,10,min |  | Cpe,1-10,min |  | Cpe,1,min |  | Cpe,10,max |  | Cpe,1-10,max |  |  | Cpe,1,max |  |  |  |  |  |  |  |
| F | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |
| G | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |
| H | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | - |  | - |  | -0,300 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| J | - |  | - |  | -0,600 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| K | - |  | - |  | -0,300 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| L | - |  | - |  | -2,000 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| M | - |  | - |  | -1,200 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| N | - |  | - |  | -0,200 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | we,k,0 [kN/m2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F |  | G |  | H |  | I |  | J |  |  | K |  | L |  | M |  | N |  |
| I.zk | 0,428 |  | 0,428 |  | 0,367 |  | -0,184 |  | -0,367 |  |  | -0,184 |  | -1,224 |  | -0,734 |  | -0,122 |  |
| II.zk | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| směr větru Θ=90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLOCHA | Cpe,10,min |  | Cpe,1-10,min |  | Cpe,1,min |  | Cpe,10,max |  | Cpe,1-10,max |  |  | Cpe,1,max |  |  |  |  |  |  |  |
| F | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |
| G | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |
| H | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | - |  | - |  | -0,300 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| J | - |  | - |  | -0,600 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| L | - |  | - |  | -2,000 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| M | - |  | - |  | -1,200 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| N | - |  | - |  | -0,200 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | we,k,90 [kN/m2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F |  | G |  | H |  | I |  | J |  |  | L |  | M |  |  | N |  |  |
| I.zk | 0,428 |  | 0,428 |  | 0,367 |  | -0,184 |  | -0,367 |  |  | -1,224 |  | -0,734 |  |  | -0,122 |  |  |
| II.zk | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprávněný majitel licence : Ing. Jaromír Ferdian |
| OBRAZOVÁ PŘÍLOHA - VALBOVÉ STŘECHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Součinitel zatížení 1,5

Zatížení střechy

| Střecha |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zatížení |  | obj. hm | tl., jedn | hodnota | koef. zatížení | hodnota |
| Stálé ( kN/m2) | Krytina | 80 | 0,001 | 0,08 | 1,35 | 0,108 |
|  | Bednění | 7 | 0,025 | 0,175 | 1,35 | 0,23625 |
|  | Konstrukce | 7 | 0,025 | 0,175 | 1,35 | 0,23625 |
| Stálé celkem |  |  |  | 0,43 | 1,35 | 0,5805 |
| Sníh | Obl. II | 1 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,2 |
| Celkové zatížení qd |  |  |  | 1,23 | 1,45 | 1,7805 |

Zatížení podhledem fp = 0,3 kNm-2

Dřevo třídy C20

1/Kmod = (0,76/0,7+1/0,8+0,33/0,9)/(0,76+1+0,33) = 1,29

Kmod = 0,8

M = 1,3

Návrhová pevnost v ohybu fm,y,d = 0,8*20/1,3 = 12,3 MPa

Zatížení stropů

| zatížení |  | obj. hm | tl., jedn | hodnota | koef. zatížení | hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stálé ( kN/m2) | Podlaha | 7 | 0,03 | 0,21 | 1,35 | 0,2835 |
|  | Izolace | 1 | 0,02 | 0,02 | 1,35 | 0,027 |
|  | bednění | 7 | 0,025 | 0,175 | 1,35 | 0,23625 |
|  | konstrukce | 7 | 0,03 | 0,21 | 1,35 | 0,2835 |
|  | podbití | 7 | 0,025 | 0,175 | 1,35 | 0,23625 |
|  | Podhled | 19 | 0,015 | 0,285 | 1,35 | 0,38475 |
| Stálé celkem |  |  |  | 1,075 | 1,35 | 1,45125 |
| Sníh | Nahodilé | 3 | 1 | 3 | 1,5 | 4,5 |
| Celkové zatížení qd |  |  |  | 4,075 | 1,46 | 5,95125 |

Rozpětí stropních trámů L0 = 5*1,05 = 5,25 m

Výpočtet proveden programem FEAT 2000 pro krokve, stropní trám stávající a zesílený.

Napětí a deformace nepřekračují limitní hodnoty dle ČSN EN.

Konstrukce po zesílení stropních trámů bezpečně vyhoví.

Překlad otvoru v nosné stěně 1,8*2,05 m – 3x I120 mm

Rozpětí L0 = 1,8*1,05 = 1,9 m

Zatížení stěnou výšky 1,0 m

fkd = 1*0,3*20 = 6 kNm-1, s.z. 1,35

Stropy zatěžovací šířka 5,45 m

fkds = 5,45*4,075 = 22,2 kNm-1, s.z. 1,46

Návrhový ohybový moment Msd = 0,125*(6*1,35+22,2*1,46)*1,92 = 18,28 kNm

Moment únosnosti Msd = 0,0001641*235000/1,15 = 33,5 kNm

Vyhovuje.

Překlad otvoru v příčkách 2,150 – 1x I120 mm

Rozpětí L0 = 2,15*1,05 = 2,3 m

Zatížení příčkou výšky 2,6 m

fkd = 1*0,15*20 = 3 kNm-1, s.z. 1,35

Návrhový ohybový moment Msd = 0,125*3*1,35*2,32 = 2,68 kNm

Moment únosnosti Msd = 0,0000547*235000/1,15 = 11,18 kNm

Vyhovuje.

Vstupní data programu FEAT 2000

Údaje o konstrukci

Jméno projektu	14104

Rozměr projektu	Rovina

Mód 2D projektu	Rovinná napjatost

Datum	8.8.2014

Čas	10:55

Výpis zadaných materiálů:

E1, E2	[kPa]	moduly pružnosti (E2 pouze pro ortotropní materiál)

ni	 	Poissonův součinitel

gama	[t/m3]	objemová hmotnost

K1, K2	[kN/m3]	koeficienty tepelné roztažnosti

útlum	 	dekrement útlumu

Materiál	Typ	E 1	ni	gama	K 1	E 2	K 2	útlum

[kPa]	 	[t/m3]	[kN/m3]	[kPa]	[kN/m3]

DŘEVO	DŘEVO	1.000e+07	0.250	0.900	3.000e-06

Výpis zadaných průřezů:

Iy, Iz	[m4]	hlavní momenty setrvačnosti

Ik	[m4]	moment tuhosti v prostém kroucení

beta y, beta z	 	koeficienty smykové poddajnosti

P	 	plný průřez

S	 	složený

D	 	dílčí

L_celk	[m]	celková délka průřezu v konstrukci

A_celk	[m2]	celková nátěrová plocha průřezu v konstrukci

Průřez	Typ	Materiál	Plocha	Iy	Iz	Ik	beta y	beta z	L_celk	A_celk

[m2]	[m4]	[m4]	[m4]	 	 	[m]	[m2]

120/140	P	DŘEVO	0.017	2.744e-05	2.016e-05	4.184e-05	0.833	0.833	0.000	0.000

160/220	P	DŘEVO	0.035	1.420e-04	7.509e-05	1.768e-04	0.833	0.833	5.300	4.028

160/220+2x60/260	S	 	0.065	3.047e-04	4.471e-04	6.009e-04	0.807	0.856	17.321	34.642

-- 60/250	D	DŘEVO	0.065	3.047e-04	4.471e-04	6.009e-04	0.807	0.856

2x60/160	S	 	0.019	4.096e-05	1.445e-04	1.832e-05	1.000	0.833	4.250	3.740

-- 60/160	D	DŘEVO	0.019	4.096e-05	1.445e-04	1.832e-05	1.000	0.833

120/140

160/220

160/220+2x60/260

2x60/160

Výpis prutových dílců - parametry prutů:

Prut	Typ prutu	Průřez 1	Působení	Délka	Objem	Skupina

[m]	[m3]

Prut1	Nosník	160/220	Běžný	5.300	0.187	Skupina č.1

Prut2	Nosník	160/220+2x60/260	Běžný	5.300	0.346	Skupina č.1

Prut3	Obecný	160/220+2x60/260	Běžný	6.010	0.392	Skupina č.1

Prut4	Obecný	160/220+2x60/260	Běžný	6.010	0.392	Skupina č.1

Prut5	Obecný	2x60/160	Běžný	4.250	0.082	Skupina č.1

Výpis zatížení :

Zatížení vlastní tíhou počítanou automaticky

ZS1 vl. tíha

výpis zatížení	pro celou konstrukci

Dílec	Gz	Fz	SumaZ

[m/s2]	[kN/m,kN/m2]	[kN]

Prut1	-10.00	-0.32	-1.68

Prut2	-10.00	-0.59	-3.11

Prut3	-10.00	-0.59	-3.53

Prut4	-10.00	-0.59	-3.53

Výslednice:	 	 	-11.84

Zatížení spojité silové

ZS2 stálé

výpis zatížení	pro celou konstrukci

souřadnice polohy zatížení	v globálních osách

Dílec	Směr	Poloha	Fy	Fz	SumaY	SumaZ

[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN]	[kN]

Prut1	globální	0.000,-7.000,8.000	 	-0.90	 	-4.77

0.000,-1.700,8.000	 	-0.90

Prut2	globální	0.000,-7.000,6.000	 	-0.90	 	-4.77

0.000,-1.700,6.000	 	-0.90

Prut3	globální	0.000,-7.000,10.000	 	-0.60	 	-3.61

0.000,-2.750,14.250	 	-0.60

Prut4	globální	0.000,-2.750,14.250	 	-0.60	 	-3.61

0.000,1.500,10.000	 	-0.60

Výslednice:	 	 	 	 	 	-16.75

Zatížení spojité silové

ZS3 nahodilé

výpis zatížení	pro celou konstrukci

souřadnice polohy zatížení	v globálních osách

Dílec	Směr	Poloha	Fy	Fz	SumaY	SumaZ

[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN]	[kN]

Prut1	globální	0.000,-7.000,8.000	 	-2.70	 	-14.31

0.000,-1.700,8.000	 	-2.70

Prut2	globální	0.000,-7.000,6.000	 	-2.70	 	-14.31

0.000,-1.700,6.000	 	-2.70

Výslednice:	 	 	 	 	 	-28.62

Zatížení spojité silové

ZS4 sníh

výpis zatížení	pro celou konstrukci

souřadnice polohy zatížení	v globálních osách

Dílec	Směr	Poloha	Fy	Fz	SumaY	SumaZ

[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN]	[kN]

Prut3	průmět	0.000,-7.000,10.000	 	-0.80	 	-3.40

Prut4	průmět	0.000,-2.750,14.250	 	-0.80	 	-3.40

Výslednice:	 	 	 	 	 	-6.80

Zatížení spojité silové

ZS5 vítr

výpis zatížení	pro celou konstrukci

souřadnice polohy zatížení	v globálních osách

Dílec	Směr	Poloha	Fy	Fz	SumaY	SumaZ

[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN]	[kN]

Prut3	lokální	0.000,-7.000,10.000	 	-0.37	1.56	-1.56

0.000,-2.750,14.250	 	-0.37

Prut4	lokální	0.000,-2.750,14.250	 	0.18	0.78	0.78

0.000,1.500,10.000	 	0.18

Výslednice:	 	 	 	 	2.34	-0.78

Zatížení vlastní tíhou počítanou automaticky

KZS1 1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS3+1.50*ZS4+1.05*ZS5

výpis zatížení	pro celou konstrukci

Dílec	Gz	Fz	SumaZ

[m/s2]	[kN/m,kN/m2]	[kN]

Prut1	-13.50	-0.43	-2.27

Prut2	-13.50	-0.79	-4.20

Prut3	-13.50	-0.79	-4.76

Prut4	-13.50	-0.79	-4.76

Výslednice:	 	 	-15.99

Zatížení spojité silové

KZS1 1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS3+1.50*ZS4+1.05*ZS5

výpis zatížení	pro celou konstrukci

souřadnice polohy zatížení	v globálních osách

Dílec	Směr	Poloha	Fy	Fz	SumaY	SumaZ

[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN]	[kN]

Prut1	globální	0.000,-7.000,8.000	 	-1.22	 	-6.44

0.000,-1.700,8.000	 	-1.22

Prut1	globální	0.000,-7.000,8.000	 	-4.05	 	-21.47

0.000,-1.700,8.000	 	-4.05

Prut2	globální	0.000,-7.000,6.000	 	-1.22	 	-6.44

0.000,-1.700,6.000	 	-1.22

Prut2	globální	0.000,-7.000,6.000	 	-4.05	 	-21.47

0.000,-1.700,6.000	 	-4.05

Prut3	globální	0.000,-7.000,10.000	 	-0.81	 	-4.87

0.000,-2.750,14.250	 	-0.81

Prut3	průmět	0.000,-7.000,10.000	 	-1.20	 	-5.10

Prut3	lokální	0.000,-7.000,10.000	 	-0.39	1.64	-1.64

0.000,-2.750,14.250	 	-0.39

Prut4	globální	0.000,-2.750,14.250	 	-0.81	 	-4.87

0.000,1.500,10.000	 	-0.81

Prut4	průmět	0.000,-2.750,14.250	 	-1.20	 	-5.10

Prut4	lokální	0.000,-2.750,14.250	 	0.19	0.82	0.82

0.000,1.500,10.000	 	0.19

Výslednice:	 	 	 	 	2.46	-76.56

Výslednice sil zatěžovacích stavů:

ZS	Typ zatížení	Fx	Fy	Fz

ZS1	vlastní tíha	0.000	0.000	-11.843

celkem	0.000	0.000	-11.843

ZS2	liniové silové	0.000	0.000	-16.752

celkem	0.000	0.000	-16.752

ZS3	liniové silové	0.000	0.000	-28.620

celkem	0.000	0.000	-28.620

ZS4	liniové silové	0.000	0.000	-6.800

celkem	0.000	0.000	-6.800

ZS5	liniové silové	0.000	2.342	-0.778

celkem	0.000	2.342	-0.778

celkem	0.000	2.342	-64.793

Výslednice sil kombinací zatěžovacích stavů:

ZS	Typ zatížení	Fx	Fy	Fz

KZS1	vlastní tíha	0.000	0.000	-15.988

liniové silové	0.000	2.459	-76.562

celkem	0.000	2.459	-92.550

Výpis podpor :

Podpory bodové

výpis podpor	pro celou konstrukci

souřadnice polohy podpory	v globálních osách

Dílec	Poloha	Ux	Uy	Uz	Rx	Ry	Rz

[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/deg]	[kNm/deg]	[kNm/deg]

Prut1	0.000,-7.000,8.000	volný	pevný	pevný	volný	volný	volný

Prut1	0.000,-1.700,8.000	volný	pevný	pevný	volný	volný	volný

Prut2	0.000,-7.000,6.000	volný	pevný	pevný	volný	volný	volný

Prut2	0.000,-1.700,6.000	volný	pevný	pevný	volný	volný	volný

Prut3	0.000,-7.000,10.000	volný	pevný	pevný	volný	volný	volný

Prut3	0.000,-4.875,12.125	volný	volný	pružný	volný	volný	volný

600.0

Prut4	0.000,1.500,10.000	volný	volný	pevný	volný	volný	volný

Prut4	0.000,-0.625,12.125	volný	volný	pružný	volný	volný	volný

600.0