Technická zpráva

1. Identifikační údaje stavby

| Název stavby: | REKONSTRUKCE BÝVALÉ PRODEJNY DIEMA NA PROSTORY SPISOVNY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část: | SO-01.4 Požární a zabezpečovací signalizace |  |  |
| Místo stavby: | Parc. č. 15/1 v katastru Frýdek |  |  |
| Investor: | Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |  |  |
| Projektant: | Ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku |  |  |
|  | prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, |  |  |
|  | č. autorizace 1102910 |  |  |
|  | adresa: Projekce elektrických zařízení a požární bezpečnosti staveb |  |  |
|  | Ing. Karel Macura, 739 55 Smilovice č. p. 251, tel. 777 144 735 |  |  |
| Stupeň dokumentace: |  | DPS - dokumentace pro realizaci |  |

2. Základní údaje o stavbě

Posuzovaný projekt řeší změnu účelu užívání stavby spojenou se stavebními úpravami a vybavením regály stávajících nebytových prostor bývalé prodejny Diema na spisovnu magistrátu města Frýdek – Místek.

Předmětem této části projektu je provedení slaboproudé elektroinstalace v předmětných prostorách - požární a zabezpečovací signalizace (dále jen EPS a ZS) a připojení k internetu.

Popis stavebních konstrukcí.

Stávající stav: Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími. Požární výška objektu je maximálně hp = 3,55m. Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Konstrukční systém stávajícího objektu je stěnový ze smíšeného zdiva cihel a kamene. Jedná se o historický objekt v původní historické zástavbě u Zámeckého náměstí.

Stropní konstrukce mezi řešenými prostory a byty v 2. podlaží je provedena z železobet. desek a v zadní části objektu je z valených kleneb a železobetonových desek. V prodejně v přední části objektu je realizován snížený zavěšený podhled.

Řešená plocha – 294m2.

Nový stav: V místnosti A, B a C budou odstraněny stávající obklady stěn z dřevěných panelů. Na průčelní fasádě budou vybourány stávající vstupní dveře a venkovní dřevěné výkladce, včetně integrované žaluziové mříže v nadsvětlíku , která sloužila pro přívod vzduchu vzduchotechniky.

Související vzduchotechnické pozinkované potrubí DN 300 v přední části a rovněž i potrubí DN 300 v zadní místnosti 104 ( místnost D ) bude vybouráno. Vzniklé otvory v obvodových stěnách budou řádně zaslepeny dozdívkou z pórobetonových tvárnic v plné tloušťce konstrukce, kterou potrubí procházelo.

3. Požární bezpečnost stavby

Požární bezpečnost stavby je předmětem PBŘ stavby, projektovaná stavba bude tvořit 1 samostatný požární úsek N 1.01 – spisovna.

Prostupy rozvodů

Prostupy elektrických rozvodů stavebními konstrukcemi – stěnami a stropy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce (zaomítáním, dozděním nebo dobetonováním). Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolností konstrukce. Předpokládá se provedení prostupu shodným průměrem jako je průměr kabelu. Pokud by byl v konstrukci proveden otvor větší, např. o průměru 100mm pro kabel o průměru 20mm, pak se použije požárně bezpečnostní zařízení - požární přepážky nebo ucpávky s požární odolností EI30 (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl.7.5.8).

4. Stanovení nutnosti pořízení elektrické požární signalizace

EPS je projektována na základě požadavku investora, dle ČSN 730802 v prostorách spisovny není elektrická požární signalizace požadována.

5. Zhodnocení z hlediska možnosti vzniku požáru

Nebezpečí vzniku požáru je možné při poruchách elektroinstalace a způsobené nedodržením protipožárních, technologických a bezpečnostních předpisů mohou nastat ze strany zaměstnanců nebo hostů. Vyloučit nelze ani úmyslné založení požáru.

V prostorách chráněných automatickými hlásiči požáru je nutno vyhlásit přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

6. Druh chráněného materiálu a zařízení

V chráněném objektu budou před účinky požáru chráněny především osoby, vnitřní vybavení a skladované materiály.

7. Technická zpráva systému EPS a ZS

Zařízení je určeno k odborné instalaci proškoleným technikem dle manuálu pro instalaci EPS a ZS. Výrobce a projektant se zříká veškeré odpovědnosti za případné škody vzniklé nesprávným či nevhodným použitím výrobku.

a) Základní technické údaje systému EPS a ZS

a1) Základní technické údaje sestavy elektrické požární signalizace

Projektovaná EPS a ZS je sestavena převážně z prvků XXX, jedná se o drátový systém s těmito prvky:

- ústředna společná pro detekci EPS a ZS,

- detektor kouře a teploty,

- tlačítkové hlásiče požáru,

- sirény vyhlášení poplachu,

- detektor pohybový,

- klávesnice sběrnicová,

- zařízení dálkového přenosu poplachu ZDP – radiový systém vysílač a vysílací anténa,

- ostatní příslušenství – náhradní zdroj, kabely, modul vstupů, modul výstupů.

a2) Napájení pro EPS a ZS.

Ústředna EPS a ZS a ZDP bude napájena z rozvaděče REP.

Napěťová soustava napájení: 1+N+PE, 50Hz, 230V.

a3)Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

V části silového napájení 230V ústředny EPS a ZS dle ČSN 332000-4-41 samočinným odpojením vadné části od zdroje, izolací živých částí.

V části za napájením ústředny EPS a ZS dle ČSN 33 2000-4-41 bezpečným malým napětím.

Vlastní EPS a ZS a rozvody EPS a ZS jsou zařízení pracující s malým napětím a z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem ve smyslu ČSN 332000-4-41 jejich provoz nepředstavuje nebezpečí. Ochrana vlastního vedení před mechanickým poškozením je zajištěna způsobem uložení kabelů.

Ochrana před nadproudy v části silových napájení 230 V bude zajištěna jističi

dle ČSN 33200-4-43 a ČSN 33200-4-473.

Vnější vlivy. Pro zařízení EPS a ZS umístěná venku se jedná o prostor zvlášť nebezpečný v prostředí venkovním, pro ostatní projektovaná slaboproudá zařízení umístěná ve vnitřních prostorách se jedná o prostor normální ve smyslu ČSN 332000-4-41.

b) Způsob technického řešení systému EPS a ZS

Systém ochrany EPS a ZS bude provozován bez trvalé obsluhy a proto musí být vybaven zařízením dálkového přenosu poplachu (dále jen ZDP).

# Ústředna EPS a ZS typu XXX je pro připojení 1 smyčky hlásičů a tlačítek EPS a 1 smyčky detektorů pohybu. Ústředna se osadí na stěnu v místnosti pracoviště 2.

Pro celý požární úsek N 1.01 – spisovna je v systému EPS navržena 1 kruhová hlásící linka, sestavená ze samočinných a tlačítkových hlásičů požáru. Samočinné hlásiče budou osazeny na stropu ve vytipovaných místnostech – archívech a pracovištích s požárním rizikem a tlačítkové hlásiče budou u únikových dveří z vytipovaných místností. Ústředna má k dispozici kontakty pro ovládání sirén a výstupy na ZDP.

Technické parametry ústředy:

napájení ústředny 230 V / 50 Hz, max 0,1 A, třída ochrany II

zálohovací akumulátor 12 V, 1,3 nebo 2,6 Ah, systém akumulátor automaticky dobíjí a kontroluje jeho stav, běžná životnost kvalitního akumulátoru je v ústředně cca 5 let

výstup zálohovaného napájení maximální trvalý odběr 0,4 A, krátkodobě lze odebírat až 1,2 A po dobu max. 15 min

klidový odběr ústředny 30 mA, klávesnice XXX = 25 mA

počet bezdrátových zón* 16 (do každé možno přiřadit až 2 bezdrátové detektory), tj. max. 32 detektorů

počet drátových zón 4, volitelný typ aktivace (dvojité vyvážení, jednoduché vyvážení, rozpínací smyčka)

systémová klávesnice XXX – drátová (max. 4)

výstupní poplachové relé přepínací kontakt 60 V= / 1 A

volitelné výstupy PgX, PgY max. 0,1 A, spínají na GND, programovatelná funkce

výstup sirény max. zátěž 0,7 A

paměť událostí 255 posledních událostí včetně data a času

pracovní frekvence* 433,92 MHz

vf. výkon* 10 mW

stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN50131-1, ČSN EN50131-3, ČSN EN 50131-6

určeno pro prostředí II. vnitřní všeobecné (-10 až +40°C) dle ČSN EN 50131-1

rádiové vyzařování ČSN ETSI EN 300220

EMC ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022

elektrická bezpečnost ČSN EN 60950-1

podmínky provozování ČTÚ VO-R/10/09.2010-11

Samočinné hlásiče. Pro chránění vytipovaných prostorů jsou navrženy:

- detektory kouře a teploty osazené na stropu v archívech a pracovištích. 1 detektor kouře a teploty se běžně používá na hlídání 80m2 plochy.

Tlačítkové hlásiče se osadí u dveří únikových cest ve výšce vypínačů elektroinstalace, to je 110cm nad podlahou. Umístění hlásičů je patrné z výkresové dokumentace.

Sirény vyhlášení poplachu se osadí na stěnách ve vytipovaných místnostech - umístění sirén je patrné z výkresové dokumentace.

Zařízení dálkového přenosu ZDP

Systém ochrany EPS a ZS bude provozován bez trvalé obsluhy a proto bude vybaven ZDP. Typ ZDP z hlediska typu vysílače s požadovanou frekvencí bude investorem upřesněn při realizaci, poskytovatelem zabezpečení hlídání objektu z hlediska EPS a ZS bude Městská policie Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 633, Frýdek-Místek-Frýdek. Vysílací externí anténa ZDP se osadí na obvodové stěně ve výši ca 3m nad terénem.  Pro přenos signálu na pult centralizované ostrahy městské policie bude použit vysílač XXX s rozhraním, které ovládá vstupy ve vysílači XXX. Do tohoto rozhraní je potřeba přivést trvalé napětí 12/24V a přívod 230 V nejlépe z jištění ústředny EPS a ZS. Před samotnou instalací tohoto zařízení je nutno kontaktovat technika městské policie, který provede obhlídku objektu spisovny a domluví se na nejvhodnějším umístění vysílače a antény.

Detektory pohybové se osadí na stěnách ve vytipovaných místnostech - umístění je patrné z výkresové dokumentace.

Klávesnice sběrnicová pro ovládání systému a blokaci se znalostí číselného kódu se osadí na stěně místnosti 1 - umístění je patrné z výkresové dokumentace.

Spojovací vedení prvků EPS a RZS bude provedeno kabely uloženými na stěnách v elektroinstalačních lištách i ve stavebních konstrukcích - podhledech dle ČSN 332000-5-52.

- pro napájení ústředny elektrickou energií z rozvaděčů REP je navržen kabel CYKY 3C x 1,5,

- pro vedení EPS se použije kabel UTP5e4x2x0,8, délka vedení nemá překročit 600m a úbytek napětí nemá překročit 2,3 V.

- pro vedení ZS se použije kabel EZS3x2x0,8, délka vedení nemá překročit 600m a úbytek napětí nemá překročit 2,3 V.

- vedení k anténě ZDP se použije koaxiální kabel.

Signalizace požáru.

Systém EPS bude pracovat ve dvou režimech: DEN - NOC.

Režim DEN. Vyhlášení všeobecného poplachu bude zpožděno o časy  T1 a T2. Ústředna vyhlásí nejprve poplach aktivací sirén. Od vyhlášení poplachu začne odpočítávání nastaveného času T1 v ústředně EPS, ve kterém je obsluze umožněno reagovat na toto hlášení. Obsluha převezme hlášení poplachu vypnutím akustické signalizace na ovládacím panelu klávesnici.

Čas T1 je na ústředně nastavitelný. Jestliže obsluha převezme hlášení, začne se odměřovat čas T2, který umožňuje obsluze postupovat podle požárních směrnic, tj. prověří místo, odkud je poplach hlášen, v případě malého rozsahu požáru provede represivní zásah, nebo podle rozsahu požáru provede další opatření pro zajištění represivních akcí. V případě, že obsluha nepřevezme hlášení úsekového poplachu, dojde k vyhlášení všeobecného poplachu, který ohlásí ústředna EPS přes ZDP na pult centrální ochrany Městské policie Frýdek-Místek.

Hodnota časů bude upřesněna při realizaci, projektant navrhuje časy  T1 = 1 min a T2 = 3 min.

Režim NOC. V tomto režimu bude ihned vyhlášen všeobecný poplach.

Tlačítkové hlásiče EPS jsou zařazeny vzhledem k jejich funkci do režimu NOC, to zn. při vyhlášení poplachu z tlačítkového hlásiče je ihned vyhlášen všeobecný poplach, který ohlásí ústředna EPS přes zařízení dálkového přenosu na Městskou policie Frýdek-Místek.

Energetické zajištění provozu zařízení EPS

Ústředna EPS bude napojena na samostatně jištěný vývod 230V, AC, jištění 6A přepěťově chráněný v rozvaděčích REP. Přívod bude proveden kabelem CYKY 3Cx1,5. V případě výpadku el. energie se ústředna automaticky přepne na vlastní vestavěný náhradní zdroj 24 Vss, který zajišťuje provoz ústředny po dobu 24 hod. Náhradní zdroj je automaticky dobíjen z ústředny EPS a ZS. Ústředna testuje trvale provoz náhradního zdroje vč. přívodního vedení a signalizuje poruchy napájení.

Způsob provedení elektroinstalace EPS - bude provedena v krytí dle prostředí stanoveném ČSN 332000-3 vodiči a přístroji v provedení na i ve stavebních konstrukcích. Skříň ústředny EPS bude osazena na stěně (150cm nad podlahou), kabely se uloží na stěnách do elektroinstalačních lišt i do stavebních konstrukcí – podhledů, dle ČSN 332000-5-52. Automatické hlásiče budou osazeny na strop na povrch, tlačítkové hlásiče budou v provedení na stěnu ve výši vypínačů (110cm nad podlahou), sirény budou osazeny na povrch na stěnu (230cm nad podlahou), ZDP se osadí na stěnu (150cm nad podlahou), anténa zařízení dálkového přenosu bude na obvodové stěně ve výši ca 3m nad terénem.

c) Vazba mezi elektroinstalací a EPS

Projektovaná EPS a ZS nemá vazbu na žádná další zařízení v objektu.

d) Způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

Kabelové trasy budou odděleně od kabelových tras silových rozvodů. Při montáži rozvodů EPS a ZS  je nutné dodržet vzdálenosti při souběhu s vedením silnoproudé elektroinstalace:

- 6cm při souběhu vedení do 5 m,

- 10cm při souběhu vedení nad 5 m v trubce,

- 1cm při křížení.

e) Stanovení hlavního okruhu technických norem, které byly v projektu použity a podle kterých je nutné provádět montáž.

K vypracování této dokumentace byly použity hlavně tyto technické normy:

- ČSN 730 875 PB staveb – stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace

v rámci požárně bezpečnostního řešení,

- ČSN 342 710 Elektrická požární signalizace - projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba.

Dále byly k vypracování této dokumentace byly použity tyto podklady:

- katalog přístrojů elektrické požární signalizace XXX,

- projektová dokumentace výše uvedené stavby,

- Požárně bezpečnostní řešení (dále jen PBŘ), které vypracovala Ing Heinzová.

f) Požadavky na uvádění do provozu a návrh na komplexní zkoušky systému EPS a ZS

předepsané a smluvní zkoušky

f1.) Požadavky na uživatele

Pro uvedení zařízení EPS a ZS do trvalého provozu je nutné, aby uživatel zajistil:

a) vypracování projektové dokumentace, řešící rychlou orientaci jednotek PO v objektu (v rozsahu operativní karty)

b) zajištění vypracování doplňku požárního řádu se zahrnutou vazbou na EPS a ZS a zajištění represivních akcí při požáru.

c) dle ČSN 34 2710 určení osob odpovědných za provoz, obsluhu a údržbu zaříz. EPS a ZS.

Tyto osoby budou před uvedením zařízení do trvalého provozu proškoleny dodavatelem zařízení a o školení bude proveden zápis do provozní knihy bezpečnostního systému EPS a ZS se seznamem a podpisy proškolených osob. Pracovníci provádějící údržbu zařízení EPS a ZS musí mít pro tuto činnost oprávnění od výrobce zařízení.

Osoba zodpovědná za provoz zařízení EPS a ZS:

- zodpovídá za provoz a správné využívání EPS a ZS,

- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou EPS a ZS,

- zajišťuje, aby osoby pověřené údržbou prováděly údržbu podle pokynů výrobce,

- zodpovídá za řádné vedení provozní knihy.

Osoba pověřená údržbou EPS a ZS:

- musí mít zkoušku z vyhlášky 50/1978 § 6 a být prokazatelně proškolená výrobcem nebo organizací, která je výrobcem pověřená provádět montáž,

- musí provádět prohlídky a údržbu zařízení EPS a ZS podle pokynů výrobce,

- musí provádět předepsaným způsobem kontrolu zařízení EPS a ZS,

- musí provádět opravy v rozsahu stanoveném výrobcem,

- musí provádět záznamy do provozní knihy zařízení EPS a ZS o všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení EPS a ZS.

Osoba pověřená obsluhou zařízení EPS a ZS:

- musí být prokazatelně proškolena předávající organizací a musí být alespoň osoba poučená. Osoba pověřená obsluhou vede záznamy v provozní knize EPS a ZS o signalizaci požáru a poruchy, postupuje podle požárního řádu a požární poplachové směrnice objektu.

f2.) Požadavky na dodavatele EPS a ZS

Montáž zařízení EPS a ZS může provádět pouze montážní organizace:

1) která má proškolené pracovníky z vyhlášky 50/1978 Sb. zákona min. § 5

2) která má proškolené pracovníky prokazatelně proškolené výrobcem, nebo pověřenou organizací na montáž EPS a ZS typu XXX.

Osoby, které nebyly proškoleny, mohou provádět montáž pouze pod dohledem (formou šéfmontáže, nebo technické pomoci pracovníkem proškoleným podle bodu 1, 2)

Při montáži musí být dodržena vyhláška 246/2001 Sb. zák.

f3.) Kontrola provozuschopnosti

Dle vyhlášky 246/2001 §7(4) se musí provádět min. jednou za rok. Obnáší zkoušku činnosti a min. jednou za dva roky kontrolu provedenou pomocí programovacího a testovacího prostředku.

f4.) Předání a převzetí EPS a ZS

Předání zařízení EPS a ZS může být provedeno po ukončení výchozí revize. Po předání zařízení EPS a ZS musí být provedeno:

1. Proškolení osob zodpovědných za provoz EPS a ZS pověřenou montážní organizací nebo výrobcem,

2. Zřízení provozní knihy EPS a ZS s uvedením osob pověřených obsluhou a údržbou EPS a ZS s podpisy osoby zodpovědné za provoz zařízení EPS a ZS a osob pověřených obsluhou a údržbou zařízení EPS a ZS.

Zařízení EPS a ZS přebírá zodpovědný zástupce uživatele, tím se nevylučuje dílčí předávání podle smluvních vztahů mezi dodavatelskými a odběratelskými organizacemi.

f5. Revize

Ke kolaudaci stavby a před uvedením instalovaného zařízení do provozu – EPS a ZS bude provedena výchozí revize tohoto zařízení včetně ověřovacího měření a prozkoušení funkcí.

f6. Návaznost na další protipožární opatření

Do protipožárního řádu bude zpracována návaznost na EPS a ZS a pokyny, jak má obsluha postupovat při vyhlášení všeobecného poplachu. Po uvedení zařízení do trvalého provozu je obsluha povinna provádět pravidelné kontroly dle ČSN 34 2710 a o všech skutečnostech provádět zápisy do provozní knihy bezpečnostního systému EPS a ZS.

8. Připojení k internetu

Je navrženo pokrytí pracovišť 1 a 2 signálem WIFI z modemu v drátovém provedení. Napojení na síť O2 se provede ze stávající telefonní zásuvky. Napájení napětím 230V bude přes napájecí zdroj (dodávaný s modemem) zapojený do zásuvky 230V projektovaného zásuvkového rozvodu. Napojení na síť O2 a napájení napětím 230V se provede přes univerzální přepěťovou ochranu. Součástí projektovaných prací je inženýrská činnost  s technickou pomocí investorovi při vyjednání připojení k internetu na síť O2

9.  Závěr

EPS a ZS bude provedena jen z prvků výrobce XXX k používání v elektrické požární signalizaci. Rovněž montáž včetně oživení a proškolení obsluhy musí provézt firma autorizovaná k montáži EPS a ZS.

10. Péče o životní prostředí

Provoz EPS a ZS v dotčeném objektu nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí v okolí.

11.  Bezpečnost práce

Při provádění celé stavby je velmi nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a všechny práce provádět s maximální opatrností.

Zaměstnanci dodavatele musí používat předepsané osobní ochranné pomůcky. Musí být předem poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů při konkrétním plnění svěřených úkolů a nařízených technologických postupech.

Při provádění všech prací nutno dodržovat platné technologické předpisy a normy ČSN, jakož i platné bezpečnostní předpisy o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích.

12.  Likvidace odpadů

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou roztříděny a odvezeny na skládky dle druhu odpadu.