- OBSAH :

1.	Obecná část	1

2.	Členění dokumentace	2

3.	Technická zpráva	2

3.1	D.1.4 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	2

3.1.1	Hlavní technické údaje	2

3.1.2	Napojení	4

3.1.3	Měření spotřeby elektrické energie	4

3.1.4	Hlavní kabelové trasy	4

3.1.5	Rozvodnice	4

3.1.6	Ochranné pospojování	4

3.1.7	Zásuvkové okruhy	5

3.1.8	Zásuvkové okruhy určené pouze pro PC	5

3.1.9	Světelné okruhy	5

3.1.10	Elektroinstalace	5

4.	Závěr	6

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.

Nedílnou součástí je výkresová a textová část projektové dokumentace.

# Obecná část

- Zodpovědné osoby

Projekt vypracoval Seifert Marek – projektování elektrických zařízení pro objednatele Lenku Jerakasovou.

- Předmět projektu

Dokumentace pro provedení stavby – elektroinstalace v rámci akce : Úprava objektu Radniční č.p.13 na kancelářské prostory, Frýdek - Místek.

D.1.4 – TPS - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

# Členění dokumentace

Projekt je rozdělen do následujících částí :

Silnoproud	 		-	Napojení

-	Měření spotřeby elektrické energie

- 	Hlavní kabelové trasy

- Rozvodnice

- Ochranné pospojování

- Zásuvkové okruhy

- Zásuvkové okruhy určené pouze pro PC

- Světelné okruhy

- Elektroinstalace

# Technická zpráva

## D.1.4 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

### Hlavní technické údaje

- 	Rozvodné soustavy   : 	3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – S

3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – S

- Ochranná opatření :

Automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3.

Základní ochrana :

- Izolací živých částí						dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Kryty nebo přepážkami					dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Ochrana při poruše je zajištěna :

- Ochranným uzemněním					dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Ochranným pospojováním				dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Automatickým odpojením v případě poruchy		dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Doplňková ochrana neživých částí :

- Proudovým chráničem (RCD)				dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Určení vnějších vlivů :					dle ČSN 332000-5-51ed.3

Je provedeno společně pro všechny místnosti shodného začlenění .

Venkovní prostory

AA3,AA4,AB8,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH2,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,

AS2,BA5,BC3,BD1,BE1.

Vzhledem k tomu, že se vnější vliv AD4 vyskytuje pouze občas a není předpoklad, manipulace s elektrickým zařízením v době trvání tohoto vnějšího vlivu, je tento prostor zařazen jako prostor nebezpečný, dle ČSN 332000-4-41 ed. 2, změna Z1.

Vnitřní prostory

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1-prostory s normálními vnějšími vlivy.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem : prostory normální.

Vnitřní prostory s umývadlem, pisoárem, výlevkou, …

Nutno řešit v souladu s ČSN 332000-7-701 . Vnější vlivy byly stanoveny v souladu s ČSN 332000-5-51 ed.3 . Opatření vyplývající z vlivů , které nejsou dle čl.512.2 ČSN 332000-5-51 ed.3 normální .

Závěr :

V případě jakýchkoliv změn ve využití prostor , ve stavební konstrukci , volby materiálu ,

v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivů

doplnit .

Instalovaný výkon Pi = 58,5 kW

Výpočtový výkon Pp = 35,0 kW

Jmenovitý proud In = 53 A

### Napojení

Řešený objekt je napojen ze zemního kabelového vedení ČEZ Distribuce a.s., jenž je ukončeno na objektu v pojistkové skříni RIS R16, jenž je umístěna na vyznačeném místě.

Odjištění v RIS – 3x80A.

Dimenze přívodního kabelu z RIS do RE+R1 bude CYKY 4x35mm2.

### Měření spotřeby elektrické energie

Měření spotřeby elektrické energie bude umístěno v chodbě společných prostor v elektroměrové rozvodnici RE, jenž bude umístěna na vyznačeném místě.

V této rozvodnici bude zřízeno přímé měření s hodnotou hlavního jističe před elektroměrem 3x63A.

Tato hodnota je stávající a bude ponechána.

### Hlavní kabelové trasy

V celém objektu budou zřízené kabelové trasy provedeny silovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pod omítkou.

Trasa pro požárně bezpečnostní zařízení bude provedena funkčním kabelem typové řady CXKH-V 3x1,5 mm2, jenž vyhovuje požadavku B2ca, s1, d0, tato bude vedena v samostatné trase (Total stop).

Tlačítko Total stop bude umístěno na vyznačeném místě v m.č.102 v 1.NP.

### Rozvodnice

Pro potřeby rozvodnic, jenž jsou umístěny v chodbách společných prostor budou použity typizované skříně k zapuštění pod omítku.

### Ochranné pospojování

OP bude umístěna poblíž každé projektované rozvodnice. Do těchto skříní bude staženo ochranné pospojování dotčených prostor. Hlavní vedení do této skříňky bude provedeno vodiči CYA 25mm2 zelenožluté barvy, shodně je dimenzován také propoj mezi rozvodnicí a skříňkou OP.

Trasy ochranného pospojování budou provedeny vodiči CYA 16mm2 a CYA 6mm2 zelenožluté barvy.

V rámci elektroinstalace bude provedeno napojení technologických zařízení včetně připojení na systém ochranného pospojování.

Na systém OP budou připojeny všechny vstupy a výstupy od jednotlivých médií.

VZT zařízení umístěné na venkovní fasádě ve 2.NP bude vždy připojeno vodičem CYA 25mm2 zelenožluté barvy, v tomto místě bude rovněž vždy umístěn kombinovaný svodič přepětí T1+T2 v krabici IP67.

### Zásuvkové okruhy

Zásuvkové okruhy budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5 mm2.

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno zásuvkami 230V/16A.

Zásuvkové okruhy jsou napojeny z jističových vývodů podružných rozváděčů, které jsou umístěny na jednotlivých podlažích na vyznačených místech.

### Zásuvkové okruhy určené pouze pro PC

Na vybraných místech budou zřízeny zásuvkové okruhy určené pouze pro PC, jenž budou provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5 mm2.

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů je provedeno dvojnásobnými zásuvkami 16A/230V.

Z důvodu vzájemné nezaměnitelnosti budou tyto zásuvkové okruhy barevně odlišeny od „běžných“ zásuvkových okruhů.

Barevnost jednotlivých zásuvkových vývodů bude zapotřebí dodržet.

Zásuvkové okruhy určené pro PC jsou napojeny z jističových vývodů podružných rozváděčů, které jsou umístěny na jednotlivých podlažích na vyznačených místech.

### Světelné okruhy

Nové osvětlovací soustavy budou  provedeny silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY  3Jx1,5 mm2, 5Jx1,5 mm2.

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude vždy prováděno při vstupu do místností, popřípadě funkčního celku.

Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů bude provedeno velkoplošnými spínači, přepínači a tlačítky 230V/10A.

Vybraná svítidla budou vybavena nouzovými invertéry s dobou zálohy 1hodina, k těmto svítidlům je zapotřebí přivést nespínanou fázi.

Umělé osvětlení bude navrženo v souladu s platnými normami ČSN EN 12464-1, ČSN 360451, ČSN 73 5710 a to přisazenými LED svítidly.

Intenzita osvětlení je uvedena ve výpočtu osvětlení, který je nedílnou součástí  projektové dokumentace stupně pro DSP.

Osvětlení je napojeno z jističových vývodů podružných rozváděčů, které jsou umístěny na jednotlivých podlažích na vyznačených místech.

Veškerá svítidla budou před montáží vyvzorkována a odsouhlasena s investorem akce.

### Elektroinstalace

Před zahájením elektroinstalačních prací dojde k demontáži stávající elektroinstalace.

Součástí této elektroinstalace je také napojení všech profesí, které jsou nezbytné pro bezproblémový provoz objektu.

# Závěr

Instalace bude provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby.