Ing. Václav Galas        Varenská 2973/36      702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

IČ  124 74 185      +420 604 879 741       firevg@seznam.cz

#### B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení stavby

Stavba	:	Úprava objektu Radniční č.p. 13

na kancelářské prostory, Frýdek – Místek

parc.č. 23/1, k.ú. Frýdek  [634956]

Stavebník	:	Statutární město Frýdek – Místek

Radniční 1148,  738 01 Frýdek – Místek

IČ 00296643

Zodp.

projektant	:	Jerakasová Lenka

Záhumenní 2226/82,  708 00 Ostrava – Poruba

ČKAIT 1103467

Stupeň		:	Dokumentace pro stavební povolení

Vypracoval	:	Ing. Václav Galas

OZO PO č. Š-139/97

Tech. kontrola	:	Ing. Jasněna Bučková

ČKAIT 1102590

Datum		:	únor 2020

Listů		:	36 A4 + 4 výkresy PO

Arch.čís.	:	G/20/004/DSP

# Obsah

- Základní údaje									3

- Použité podklady									4

- Popis a umístění stavby								4

- Rozdělení do požárních úseků							5

- Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti					5

- Požární odolnost stavebních konstrukcí						8

- Posouzení stavebních hmot							13

- Evakuace osob									13

- Stanovení požárně nebezpečného prostoru					15

- Požární voda									17

- Příjezdy, přístupy a zásahové cesty						18

- Hasicí přístroje									18

- Zhodnocení technických zařízení stavby					19

- Požadavky na zvýšení požární odolnosti					19

- Požárně bezpečnostní zařízení							19

- Výstražné a bezpečnostní značky						20

- Závěr											20

- Výpočtová část									21

# Základní údaje

Požárně bezpečnostní řešení pro stavební povolení stavby „Úprava objektu Radniční č.p. 13 na kancelářské prostory, Frýdek – Místek“ parc.č. 23/1, k.ú. Frýdek [634956] bylo vypracováno na základě požadavků stavebníka – Statutární město Frýdek – Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek – Místek, v souladu s platnými předpisy a normami požární bezpečnosti staveb.

Stavba se nachází v městské památkové zóně Frýdek. Původní objekt byl rekonstruován kolem roku 1995 na banku Haná, požárně bezpečnostní řešení pro stavební povolení stavby vypracovala fa HASIL PRO s.r.o. v květnu 1994. Posuzovaný objekt byl realizován v 60-tých letech minulého století před datem nabytí účinnosti souboru norem požární bezpečnosti řady ČSN 73 08xx. Budova je částečně podsklepená a má 3 nadzemní užitná podlaží. Administrativní prostory budou sloužit pro cca 35 zaměstnanců odboru životního prostředí magistrátu města Frýdek-Místek. V rámci prováděných stavebních a dispozičních úprav objektu bude provedena komplexní rekonstrukce technických instalací – vytápění, zdravotechnických instalací, elektroinstalace, vzduchotechniky, nově bude navržena klimatizace. Nově bude 1.NP přístupné osobám s omezenou schopnosti pohybu. Přístup je zajištěn bočním vstupem do objektu z ulice Farní. Kancelář č. 106 bude vymezena pro jednání s těmito osobami vč. příslušného sociálního zázemí.

Navržené stavební a dispoziční úpravy spojené se změnou užívání objektu banky na administrativní objekt jsou řešeny jako změna stavby skupiny II., tzn. změna stavby s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti ve smyslu čl. 3.4 ČSN 73 0834.

Požárně bezpečnostní řešení pro stavební povolení stavby je zpracované v rozsahu dle § 41, odst. 2), vyhl. MV č. 246/2001 Sb., vyhl. MV č. 23/2008 Sb., požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0834 a dalších souvisejících norem a předpisů.

# Použité podklady

- Projektová dokumentace pro stavební povolení vypracoval Jorgos Jerakas v únoru 2020.

- ČSN 73 0802 – PBS. Nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0810 – PBS. Společná ustanovení.

- ČSN 73 0818 – PBS. Obsazení objektů osobami.

- ČSN 73 0834 – PBS. Změny staveb.

- ČSN 73 0848 – PBS. Kabelové rozvody.

- ČSN 73 0872 – PBS. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením.

- ČSN 73 0873 – PBS. Zásobování požární vodou.

- ČSN 73 0875 – PBS. Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení.

- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů.

- Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky MV č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. ve znění vyhlášky MV č. 221/2014 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

# Popis a umístění stavby

Posuzovaný objekt je částečně podsklepený a má 3 nadzemní užitná podlaží, půdorysné rozměry budovy 29,2 x 9,75 m, sv. výška 1.PP 2,1 m, 1.NP 3,0 m, 2.NP 3,15 m, 3.NP 2,0 až 2,8 m, atika střechy 9,6 m.

## Stavební provedení

Stávající stav – obvodové zdivo je z plných pálených cihel, rovněž zdivo příček je z plných pálených cihel, obvodové zdivo podkroví pórobetonových tvárnic. Stropy nad 1.PP tvoří cihelné klenby z plných cihel. Nosnou konstrukci stropů nad 1.NP a 2.NP tvoří ocelové válcované profily, kladené mezi trámy původní dřevěné nosné konstrukce. Vlastní stropní konstrukci tvoří keramické tvárnice HURDIS, zalité perlitobetonem s betonovou mazaninou. Střecha pultová, nosnou konstrukci tvoří ocelová vaznice, na kterou jsou uloženy dřevěné krokve s dřevěným záklopem a střešní povlakovou krytinou. Hlavní schodiště betonové monolitické do ocelových schodnic z U nosníků. Povrchy podlah keramické dlažby a kobercové krytiny. Okna a dveře dřevěné, část dveří s požární odolností 30 minut.

Bourací práce – budou demontovány prosklené stěny, posuvné dveře a převážná většina vnitřních dveří včetně zárubní. Dále budou částečně vybourány stávající cihelné a SDK příčky a části obvodového zdiva v souvislosti s rozšířením okenních otvorů. Bude provedena demontáž původních oken, zavěšených podhledů, parapetních desek a oplechování. Dále budou odstraněny stávající keramické obklady a dlažby v celém objektu (týká se sociálního zařízení, hlavního vnitřního schodiště, vstupní haly a částečně kancelářských prostor v 1.NP).

Nový stav – veškeré nové zdivo bude z pórobetonových tvárnic tl.150 – 400 mm na M 2,5. Na opravené podlahy budou položeny zátěžové koberce (kancelářské prostory), na chodbách a soc. zařízení keramické dlažby. Nové keramické obklady schodišťových stupňů a podstupnic hlavního schodiště. Stropní konstrukce bude zateplena tepelnou minerální izolací tl. 2x140 mm. Nové podhledy konstrukce SDK s požární odolností 15 až 30 minut. Vnitřní omítky vápennocementové hladké. Zvětšená okna dřevěná, zasklená trojsklem. Vnitřní dveře dřevěné a ocelové, část dveří s požární odolností 15 až 45 minut do příslušných dřevěných a ocelových zárubní. Venkovní doplňky – podokapní žlaby, oplechování zdiva, odpadní trouby, parapetní plechy budou z poplastovaného plechu.

## Dispoziční řešení

Stávající stav – v 1.PP byl prostor bezpečnostních schránek, počítána mincí + trezor. V 1.NP byla devizová kasa, depozita, WC muži a ženy, úklid, vstupní hala se schodištěm, korunová kasa, chodba, denní místnost, vstup k trezoru a stávající schodiště. Ve 2.NP byly kanceláře, kuchyňský kout, WC muži a ženy, úklid, chodba, schodiště, úvěrová hala, denní místnost a šatna zaměstnanců. Ve 3.NP v levé části byly kanceláře, archiv, server, kuchyňka, v pravé části plynová kotelna, sklad, kancelář, strojovna VZT, sekretariát a ředitel.

Nový stav – v 1.PP budou umístěny místnosti archivů a komunikační prostory. V 1.NP jsou navrženy kanceláře pro 12 osob, WC mužů, žen, invalidů, sprcha, šatna, kolárna a chodby. Ve 2.NP jsou navrženy kanceláře pro 11 osob, WC muži, ženy, úklid, kuchyňka a chodby. Ve 3.NP jsou umístěny kanceláře pro 11 osob, server, zasedací místnost pro 14 osob, kuchyňka, technická místnost a chodba. Všechna podlaží jsou propojena jedním samostatným, stavebně odděleným schodištěm s východem v 1.NP do volného prostranství. Prostory 1.PP až 2.NP jsou propojeny dalším schodištěm s východem v 1.NP do volna. Další boční vstup do objektu je bezbariérový a umožňuje přístup osob s omezenou schopností pohybu pouze do 1.NP objektu. Uprostřed objektu je hlavní schodiště, které spojuje všechna podlaží, v pravé části objektu je původní schodiště, které spojuje pouze 1. a 2.NP.

# Rozdělení do požárních úseků

Z hlediska dotčených ČSN z oboru PO je posuzovaný objekt rozdělen na samostatné požární úseky dle požadavků čl. 5.3.2 ČSN 73 0802 takto:

P 1.01	archiv (m.č. 01) v levé části 1.PP.

P 1.02/N3	schodiště (m.č. 02) v 1.PP + zádveří (m.č. 101) + vstupní hala (m.č. 102) v 1.NP + schodiště (m.č. 201) ve 2.NP + schodiště (m.č. 301) + hala (m.č. 302) ve 3.NP.

P 1.03	archiv (m.č. 03) + archiv (m.č. 04) v pravé části 1.PP.

N 1.01/N2	schodiště (m.č. 05) + chodba (m.č. 103) + kanceláře (m.č. 104, 105, 106) + WC invalidé, veřejnost (107) + WC muži a ženy (m.č. 108, 109) + úklid 110) + schodiště (m.č. 111) + kanceláře (m.č. 112, 113) + chodba (m.č. 114, 115) + kuchyňka a výměník (m.č. 116) + sprcha (m.č. 117) + schodiště (m.č. 118) + šatna – kolárna (m.č. 119) v 1.NP + kanceláře (m.č. 203, 204, 205) + kuchyňka (m.č. 206) + WC muži a ženy (m.č. 207, 208) + úklid (m.č. 209) + kanceláře (m.č. 210, 211, 212, 213) + chodba (m.č. 214) + schodiště (m.č. 215) ve 2.NP.

N 3.01	chodba (m.č. 303) + kanceláře (m.č. 304, 305) + WC muži a ženy (m.č. 307, 308) + úklid (m.č. 309) v levé části 3.NP.

N 3.02	server (m.č. 306) ve 3.NP.

N 3.03	zasedací místnost (m.č. 310) ve 3.NP.

N 3.04	chodba (m.č. 311) + kuchyňka (m.č. 312) + technická místnost (m.č. 313) + kanceláře (m.č. 314, 315, 316) v pravé části 3.NP.

# Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti

Stávající budova je částečně podsklepená a má 3 nadzemní užitná podlaží, podlažnost stavby n = 4, požární výška objektu h = 7,5 m, konstrukční systém nehořlavý dle čl. 7.2.8a) ČSN 73 0802. Požární riziko v objektu stanoveno podrobným výpočtem dle ČSN 73 0802.

## Požární úsek P 1.01

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	105,08	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	IV (VI)

Plocha požárního úseku S	20,32	[m2]

Požární zatížení p	120,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,700

Koeficient b	1,25

Koeficient c	1,00

Maximální délka pož.úseku	85,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	52,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	4 420,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	1,71

## Požární úsek P 1.02/N3

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	4,30	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I (I)

Plocha požárního úseku S	52,31	[m2]

Požární zatížení p	6,72	[kg.m-2]

Koeficient a	0,826

Koeficient b	0,77

Koeficient c	1,00

Maximální rozměry pož.úseku	bez omezení

Maximální počet užitných podlaží z	41,88

## Požární úsek P 1.03

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	87,62	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (V)

Plocha požárního úseku S	23,22	[m2]

Požární zatížení p	120,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,700

Koeficient b	1,04

Koeficient c	1,00

Maximální délka pož.úseku	85,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	52,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	4 420,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	2,05

## Požární úsek N 1.01/N2

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	30,32	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (III)

Plocha požárního úseku S	372,86	[m2]

Požární zatížení p	34,42	[kg.m-2]

Koeficient a	0,965

Koeficient b	0,91

Koeficient c	1,00

Maximální délka pož.úseku	65,10	[m]

Maximální šířka pož.úseku	41,38	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 693,89	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,94

## Požární úsek N 3.01

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	35,48	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (III)

Plocha požárního úseku S	56,21	[m2]

Požární zatížení p	37,07	[kg.m-2]

Koeficient a	0,966

Koeficient b	0,99

Koeficient c	1,00

Maximální délka pož.úseku	65,04	[m]

Maximální šířka pož.úseku	41,36	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 690,04	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,07

## Požární úsek N 3.02

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	77,16	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (IV)

Plocha požárního úseku S	13,01	[m2]

Požární zatížení p	72,00	[kg.m-2]

Koeficient a	1,081

Koeficient b	0,99

Koeficient c	1,00

Maximální délka pož.úseku	56,46	[m]

Maximální šířka pož.úseku	36,78	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 076,41	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	2,33

## Požární úsek N 3.03

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	21,80	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II (II)

Plocha požárního úseku S	25,25	[m2]

Požární zatížení p	30,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,900

Koeficient b	0,81

Koeficient c	1,00

Maximální délka pož.úseku	70,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	44,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 080,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	8,26

## Požární úsek N 3.04

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	42,09	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (III)

Plocha požárního úseku S	97,63	[m2]

Požární zatížení p	41,16	[kg.m-2]

Koeficient a	0,973

Koeficient b	1,05

Koeficient c	1,00

Maximální délka pož.úseku	64,51	[m]

Maximální šířka pož.úseku	41,07	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 649,49	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,28

Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti, mezní rozměry a počet podlaží posuzovaných požárních úseků vyhovují požadavkům požární bezpečnosti.

# Požární odolnost stavebních konstrukcí

Veškeré stavební konstrukce posuzovaných požárních úseků musí vyhovovat požadavkům tab. 12 ČSN 73 0802 a kap. 5.5 ČSN 73 0834. Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí je provedeno porovnáním s položkami podle ČSN 73 0834 a publikace PAVUS – Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

- Tabulka 12 z ČSN 73 0802

| Položka | Stavební konstrukce | Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
|  |  | Požární odolnost stavební konstrukce a nejvyšší dovolený stupeň hořlavosti použitých hmot 3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Požární stěny a požární stropy, viz 8.2 a 8.3, a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží d) mezi objekty | 30DP1 15+ 15+ 30DP1 | 45DP1 30+ 15+ 45DP1 | 60DP1 45+ 30+ 60DP1 | 90DP1 60+ 30+ 90DP1 |  |  |  |
| 2 | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz 8.5.1, a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 15DP1 15DP3 15DP3 | 30DP1 15DP3 15DP3 | 30DP1 30DP3 15DP3 | 45DP1 30DP3 30DP3 |  |  |  |
| 3 | Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10, a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části 1) v podzemních podlažích 2) v nadzemních podlažích 3) v posledním nadzemním podlaží b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) | 30DP1 15+ 15+1) 15+2) | 45DP1 30+ 15+ 15+ | 60DP1 45+ 30+ 30+ | 90DP1 60+ 30+ 30+ |  |  |  |
| 4 | Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 | 151) | 15 | 30 | 30 |  |  |  |
| 5 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2 a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 30DP1 15 151) | 45DP1 30 15 | 60DP1 45 30 | 90DP1 60 30 |  |  |  |
| 6 | Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3 | 151) | 15 | 15 | 30 |  |  |  |
| 7 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.5 | 151) | 15 | 30 | 30 |  |  |  |
| 8 | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 8.8.1 | - | - | - | DP3 |  |  |  |
| 9 | Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest, viz 8.9 | - | 15DP3 | 15DP3 | 15DP1 |  |  |  |
| 10 | Výtahové a instalační šachty, viz 8.10 až 8.13 a) šachty evakuačních a požárních výtahů a šachty ostatní (např. instalační), jejichž výška přesahuje 45 m 1) požární dělící konstrukce 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích b) šachty ostatní (výtahové, instalační apod.), jejichž výška je 45 m a menší 1) požárně dělícím konstrukce 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podle položky 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podle položky 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30D2 | 30D2 | 30D2 | 30DP1 |  |  |  |
|  |  | 15D2 | 15D2 | 15DP1 | 15DP1 |  |  |  |
| 11 | Střešní pláště, viz 8.15 | - | - | 15 | 15 |  |  |  |
| 12 | Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1, a) požární stěny b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch | staticky nezávislé |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30DP1 15DP1 15DP1 | 45DP1 30DP1 30DP1 | 60DP1 30DP1 30DP1 | 90DP1 45DP1 45DP1 |  |  |  |
| Hodnoty s označením: - Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle 8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm). - Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy. - Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## P 1.01 – IV.SPB – podzemní podlaží (archiv 01)

- požární stěny – požadovaná požární odolnost REI 90 DP1 – nosná zděná stěna z pálených zdících prvků tl. 450 mm, jednostranně omítnutá, skutečná požární odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.2, pol. 1.1 činí min. REI 180 DP1 – vyhoví.

- požární stropy – požadovaná požární odolnost REI 60 DP1 – stávající cihelné klenby do ocelových I nosníků, tl. klenáků min. 150 mm, shora zálivka betonem + konstrukce podlahy, zespodu omítnuté, skutečná požární odolnost dle ČSN 73 0834, změna Z1, příl. D.14 a ČSN 73 0821 ed. 2, tab. 2, pol. 2.1 činí min. REI 60 DP1. Požární odolnost ocelových nosníků bude zvýšena požárním obkladem příp. nástřikem na hodnotu REI 90 DP1 – vyhoví.

- požární uzávěry otvorů v požárních stěnách – požární dveře ocelové plné s požární odolností 45 minut, požadované parametry EI 45 DP1, v příslušné ocelové zárubni, opatřené samozavíračem, budou umístěny mezi:

- archiv (m.č. 01) a schodiště (m.č. 02), 800/1970 mm, 1 ks

- obvodové stěny, zajišťující stabilitu objektu – požadovaná požární odolnost REI 90 DP1 – stávající nosná stěna z pálených zdících prvků min. tl. 450 mm, jednostranně omítnutá, skutečná požární odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.2, skupina IS, pol. 1.1 činí min. REI 180 DP1 – vyhoví.

## P 1.03 – III.SPB – podzemní podlaží (archiv 03 a 04)

- požární stěny – požadovaná požární odolnost REI 60 DP1 – nosná zděná stěna z pálených zdících prvků tl. 500 mm, jednostranně omítnutá, skutečná požární odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.2, pol. 1.1 činí min. REI 180 DP1 – vyhoví.

- požární stropy – požadovaná požární odolnost REI 60 DP1 – stávající cihelné klenby do ocelových I nosníků, tl. klenáků min. 150 mm, shora zálivka betonem + konstrukce podlahy, zespodu omítnuté, skutečná požární odolnost dle ČSN 73 0834, změna Z1, příl. D.14 a ČSN 73 0821 ed. 2, tab. 2, pol. 2.1 činí min. REI 60 DP1 – vyhoví.

- požární uzávěry otvorů v požárních stěnách – požární dveře ocelové plné s požární odolností 30 minut, požadované parametry EI 30 DP1, v příslušné ocelové zárubni, opatřené samozavíračem, budou umístěny mezi:

- archiv (m.č. 04) a schodiště (m.č. 05), 800/1970 mm, 1 ks

- obvodové stěny, zajišťující stabilitu objektu – požadovaná požární odolnost REI 60 DP1 – stávající nosná stěna z pálených zdících prvků min. tl. 500 mm, jednostranně omítnutá, skutečná požární odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.2, skupina IS, pol. 1.1 činí min. REI 180 DP1 – vyhoví.

## N 1.01/N2 – III.SPB – nadzemní podlaží (1.NP + 2.NP)

- požární stěny mezi objekty – požadovaná požární odolnost REI 60 DP1 – nosná zděná stěna z pálených zdících prvků tl. 300 mm, jednostranně omítnutá, skutečná požární odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.2, pol. 1.1 činí min. REI 180 DP1 – vyhoví.

- požární stěny – požadovaná požární odolnost REI 45 – nosná zděná stěna z pálených zdících prvků tl. 300 mm, oboustranně omítnutá, skutečná požární odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.2, pol. 1.2 činí min. REI 180 – vyhoví.

- požární stropy – požadovaná požární odolnost REI 45 – stávající strop z ocelových nosníků s vloženými keramickými deskami Hurdis, shora škvárobeton tl. 100 mm, zespodu zavěšený podhled z desek SDK tl. 15 mm s tepelnou minerální izolací, skutečná požární odolnost dle katalogu výrobce činí REI 45 – vyhoví.

- požární uzávěry otvorů v požárních stěnách – požární dveře dřevěné plné s požární odolností 30 minut, požadované parametry EI 30 DP3-C, v příslušné ocelové zárubni, opatřené samozavíračem, budou umístěny mezi:

- vstupní halu (m.č. 102) a chodbu (m.č. 103), 900/1970 mm + panikový zámek

- vstupní halu (m.č. 102) a chodbu (m.č. 115), 900/1970 mm + panikový zámek

- schodiště (m.č. 201) a chodbu (m.č. 202), 900/1970 mm + panikový zámek

- schodiště (m.č. 201) a kancelář (m.č. 210), 800/1970 mm

- schodiště (m.č. 201) a chodbu (m.č. 214), 900/1970 mm + panikový zámek

- obvodové stěny, zajišťující stabilitu objektu – požadovaná požární odolnost REI 45 – stávající nosná stěna z pálených zdících prvků tl. 300 mm, oboustranně omítnutá, skutečná požární odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.2, skupina IS, pol. 1.2 činí min. REI 180 – vyhoví.

- nosné konstrukce uvnitř PÚ, zajišťující stabilitu objektu – požadovaná požární odolnost R 45 – stávající vnitřní nosné stěny z pálených zdících prvků tl. 500 mm, oboustranně omítnuté, skutečná požární odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.3, skupina IS, pol. 1.2 činí R 180 – vyhoví.

## N 3.01, N 3.02, N 3.03, N 3.04 – III.SPB – poslední nadzemní podlaží

- požární stěny mezi objekty – požadovaná požární odolnost REI 60 DP1 – nosná zděná stěna z pálených zdících prvků tl. 300 mm, jednostranně omítnutá, skutečná požární odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.2, pol. 1.1 činí min. REI 180 DP1 – vyhoví.

- požární stěny – požadovaná požární odolnost EI 30 – nenosná zděná stěna z pálených zdících prvků tl. 150 mm, oboustranně omítnutá, skutečná požární odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.1, pol. 1.2 činí min. EI 180 – vyhoví.

- požární stropy – požadovaná požární odolnost REI 30 – stávající nosná ocelová střešní konstrukce se záklopem a tepelnou minerální izolací, zespodu zavěšený podhled z desek SDK tl. 15 mm s tepelnou minerální izolací, skutečná požární odolnost dle katalogu výrobce činí REI 30 – vyhoví.

- požární uzávěry otvorů v požárních stěnách – požární dveře dřevěné plné s požární odolností 15 minut, požadované parametry EI 15 DP3-C, v příslušné ocelové zárubni, opatřené samozavíračem budou umístěny mezi:

- halu (m.č. 302) a chodbu (m.č. 303), 900/1970 mm + panikový zámek

- halu (m.č. 302) a chodbu (m.č. 311), 900/1970 mm + panikový zámek

- halu (m.č. 302) a zasedací místnost (m.č. 310), 900/1970 mm, 1 ks

- požární uzávěry otvorů v požárních stěnách – požární dveře dřevěné plné s požární odolností 15 minut, požadované parametry EW 15 DP3-C, v příslušné ocelové zárubni, opatřené samozavíračem, budou umístěny mezi:

- server (m.č. 306) a chodbu (m.č. 303), 900/1970 mm, 1 ks

- obvodové stěny, zajišťující stabilitu objektu – požadovaná požární odolnost REI 30 – stávající nosná stěna z pálených zdících prvků tl. 300 mm, oboustranně omítnutá, skutečná požární odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.2, skupina IS, pol. 1.2 činí min. REI 180 – vyhoví.

- nosné konstrukce uvnitř PÚ, zajišťující stabilitu objektu – požadovaná požární odolnost R 30 – stávající vnitřní nosné stěny z pálených zdících prvků tl. 300 mm, oboustranně omítnuté, skutečná požární odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.3, skupina IS, pol. 1.2 činí R 180 – vyhoví.

## Částečně chráněná úniková cesta – P 1.02/N3 – I.SPB

- požární stěny mezi objekty – požadovaná požární odolnost REI 30 DP1 – nosná zděná stěna z pálených zdících prvků tl. 300 mm, jednostranně omítnutá, skutečná požární odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.2, pol. 1.1 činí min. REI 180 DP1 – vyhoví.

- požární stěny – požadovaná požární odolnost EI 15 – nenosná zděná stěna z pálených zdících prvků tl. 70 mm, oboustranně omítnutá, skutečná požární odolnost dle publikace PAVUS, tab. 6.1.1, pol. 1.2 činí min. EI 60 – vyhoví.

- požární stropy – požadovaná požární odolnost REI 15 – stávající nosná ocelová střešní konstrukce se záklopem a tepelnou minerální izolací, zespodu zavěšený podhled z desek SDK tl. 15 mm s tepelnou minerální izolací, skutečná požární odolnost dle katalogu výrobce činí REI 15 – vyhoví.

- požární uzávěry otvorů v požárních stěnách – požární dveře dřevěné plné s požární odolností 30 minut, požadované parametry EI 30 DP3-C, v příslušné ocelové zárubni, opatřené samozavíračem, budou umístěny mezi:

- vstupní halu (m.č. 102) a chodbu (m.č. 103), 900/1970 mm + panikový zámek

- vstupní halu (m.č. 102) a chodbu (m.č. 115), 900/1970 mm + panikový zámek

- schodiště (m.č. 201) a chodbu (m.č. 202), 900/1970 mm + panikový zámek

- schodiště (m.č. 201) a kancelář (m.č. 210), 800/1970 mm

- schodiště (m.č. 201) a chodbu (m.č. 214), 900/1970 mm + panikový zámek

- požární uzávěry otvorů v požárních stěnách – požární dveře dřevěné plné s požární odolností 15 minut, požadované parametry EI 15 DP3-C, v příslušné ocelové zárubni, opatřené samozavíračem, budou umístěny mezi:

- halu (m.č. 302) a chodbu (m.č. 303), 900/1970 mm + panikový zámek

- halu (m.č. 302) a chodbu (m.č. 311), 900/1970 mm + panikový zámek

- halu (m.č. 302) a zasedací místnost (m.č. 310), 900/1970 mm, 1 ks

## Vnější zateplení obvodových stěn

Vnější kontaktní zateplovací systém bude tvořen ucelenou sestavou vnějšího zateplení, které musí být z hlediska reakce na oheň hodnocena jako celek (ETICS). Dle čl. 3.1.3b) ČSN 73 0810 se jedná o stávající objekt s požární výškou h = 7,5 m (< 12 m), vnější zateplovací systém musí splňovat požadavky čl. 3.1.3.2 ČSN 73 0810 takto:

- Ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B

- Tepelně izolační materiál sestavy (samostatně) musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň E. Pokud bude založení vnějšího zateplení nad terénem, je nutné v úrovni založení aplikovat požadavky čl. 3.1.3.3 (body a)1) nebo b) ČSN 73 0810).

- Ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce is = 0 mm/minutu

- Ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí.

## Prostupy rozvodů a instalací

Prostupy technických instalací (vodovod, kanalizace, plynovod, el. rozvody) požárně dělicími konstrukcemi (požárními stěnami ev. požárními stropy) musí být požárně utěsněny v souladu s čl. 6.2. ČSN 73 0810 realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) – požární přepážkou nebo ucpávkou dle ČSN EN 13501-2+A1:2010 čl. 7.5.8.

Těsnění prostupů dotěsněním (např. dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce je možné pouze pokud se jedná o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupu musí být nehořlavé (tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2) a to s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce.

Dotěsněním lze utěsnit i jednotlivý prostup jednoho kabelu elektroinstalace (samostatně vedeného, bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm ve zděné, betonové, sádrokartonové a sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou. Mezi jednotlivými dotěsněnými prostupy musí být vzdálenost alespoň 500 mm.

# Posouzení stavebních hmot

Železobetonové konstrukce, cihelné zdivo, ocelové konstrukce, tepelná minerální izolace, keramické dlažby a obklady jsou z hmot třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Sádrokartonové konstrukce, desky z minerální nebo skelné vlny (pokud rozptýlené organické materiály tvoří max. 5 % jejich hmotnosti), jsou zařazeny do třídy reakce na oheň A2 dle ČSN EN 13501-1.

Rostlé měkké dřevo a výrobky ze dřeva se zařazují do třídy reakce na oheň D dle ČSN EN 13501-1.

Tepelná izolace z desek polystyrénu je zařazena do třídy reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1.

# Evakuace osob

Únikové cesty z objektu jsou posouzeny dle čl. 5.6 ČSN 73 0834 a kap. 9 ČSN 73 0802. Únik osob z jednotlivých podlaží umožňují nechráněné únikové cesty, které ústí do částečně chráněné únikové cesty (prostor hlavního schodiště) se východem v 1.NP do volna. Skutečná délka únikové cesty je měřená od osy východu z nejvzdálenější místnosti jednotlivých požárních úseků, příp. od osy východu z funkčně ucelené skupiny místností dle čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 k ose východu do volného prostranství nebo do částečně chráněné únikové cesty. Dveře, kterými prochází úniková cesta, jsou otvíravé ve směru úniku otáčením křídel v postranních závěsech.

# Nechráněné únikové cesty

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.PP – L - nechráněná | 1. úniková cesta | 2/0/0 | 1. úsek | rovina | 6,50 | 0,80 | 30,00 | 0,55 |  | 0,17 | 2,59 | ano |
| 1.PP – P - nechráněná | 1. úniková cesta | 2/0/0 | 1. úsek | nah. 35 | 8,50 | 0,80 | 30,00 | 0,55 |  | 0,30 | 2,59 | ano |
| 1.NP - P - nechráněná | 1. úniková cesta | 8/0/0 | 1. úsek | rovina | 13,00 | 0,90 | 26,73 | 0,55 |  | 0,41 | 2,27 | ano |
| 1.NP - L - nechráněná | 1. úniková cesta | 8/0/0 | 1. úsek | rovina | 5,50 | 0,90 | 26,73 | 0,55 |  | 0,24 | 2,27 | ano |
| 2.NP - L - nechráněná | 1. úniková cesta | 8/0/0 | 1. úsek | rovina | 5,50 | 0,90 | 26,73 | 0,55 |  | 0,25 | 2,27 | ano |
| 2.NP - P - nechráněná | 1. úniková cesta | 11/0/0 | 1. úsek | rovina | 13,00 | 0,90 | 26,73 | 0,55 |  | 0,43 | 2,27 | ano |
| 3.NP – L - nechráněná | 1. úniková cesta | 8/0/0 | 1. úsek | rovina | 6,00 | 0,90 | 26,70 | 0,55 |  | 0,24 | 2,04 | ano |
| 3.NP – S nechráněná | 1. úniková cesta | 17/0/0 | 1. úsek | rovina | 9,00 | 0,90 | 30,00 | 0,55 |  | 0,42 | 2,20 | ano |
| 3.NP – P - nechráněná | 1. úniková cesta | 14/0/0 | 1. úsek | rovina | 9,50 | 0,90 | 26,34 | 0,55 |  | 0,39 | 2,06 | ano |

1.PP levá část – projektovaný počet 1 osoba x souč. 1,3 dle čl. 5.6.9 ČSN 73 0834, max. počet evakuovaných = 2 osoby. Únik osob z 1.PP umožňuje jedna nechráněná úniková cesta, ústící přímo do částečně chráněné únikové cesty. Dovolená délka únikové cesty ldov = 30 m, skutečná délka únikové cesty lskut = 6,5 m, požadovaná šířka únikové cesty šmin = 0,55 m, skutečná šířka únikové cesty šskut = 0,8 m, vypočtená doba evakuace tu = 0,17 minut.

1.PP pravá část – projektovaný počet 1 osoba x souč. 1,3 dle čl. 5.6.9 ČSN 73 0834, max. počet evakuovaných = 2 osoby. Únik osob z 1.PP umožňuje jedna nechráněná úniková cesta po schodišti do 1.NP a dále do volného prostranství. Dovolená délka únikové cesty ldov = 30 m, skutečná délka únikové cesty lskut = 8,5 m, požadovaná šířka únikové cesty šmin = 0,55 m, skutečná šířka únikové cesty šskut = 0,8 m, vypočtená doba evakuace tu = 0,30 minut.

1.NP levá část – projektovaný počet 6 osob x souč. 1,3 dle čl. 5.6.9 ČSN 73 0834, max. počet evakuovaných = 8 osob. Únik osob z 1.NP umožňuje min. jedna nechráněná úniková cesta, ústící do částečně chráněné únikové cesty (schodiště). Dovolená délka únikové cesty ldov = 26,7 m, skutečná délka únikové cesty lskut = 5,5 m, požadovaná šířka únikové cesty šmin = 0,55 m, skutečná šířka únikové cesty šskut = 0,9 m, vypočtená doba evakuace tu = 0,24 minut.

1.NP pravá část – projektovaný počet 6 osob x souč. 1,3 dle čl. 5.6.9 ČSN 73 0834, max. počet evakuovaných = 8 osob. Únik osob z 1.NP umožňuje min. jedna nechráněná úniková cesta, ústící do částečně chráněné únikové cesty (schodiště). Dovolená délka únikové cesty ldov = 26,7 m, skutečná délka únikové cesty lskut = 13 m, požadovaná šířka únikové cesty šmin = 0,55 m, skutečná šířka únikové cesty šskut = 0,9 m, vypočtená doba evakuace tu = 0,41 minut.

2.NP levá část – projektovaný počet 6 osob x souč. 1,3 dle čl. 5.6.9 ČSN 73 0834, max. počet evakuovaných = 8 osob. Únik osob z 2.NP umožňuje min. jedna nechráněná úniková cesta, ústící do částečně chráněné únikové cesty (schodiště). Dovolená délka únikové cesty ldov = 26,7 m, skutečná délka únikové cesty lskut = 5,5 m, požadovaná šířka únikové cesty šmin = 0,55 m, skutečná šířka únikové cesty šskut = 0,9 m, vypočtená doba evakuace tu = 0,25 minut.

2.NP pravá část – projektovaný počet 8 osob x souč. 1,3 dle čl. 5.6.9 ČSN 73 0834, max. počet evakuovaných = 11 osob. Únik osob z 2.NP umožňuje min. jedna nechráněná úniková cesta, ústící do částečně chráněné únikové cesty (schodiště). Dovolená délka únikové cesty ldov = 26,7 m, skutečná délka únikové cesty lskut = 13 m, požadovaná šířka únikové cesty šmin = 0,55 m, skutečná šířka únikové cesty šskut = 0,9 m, vypočtená doba evakuace tu = 0,43 minut.

3.NP levá část – projektovaný počet 6 osob x souč. 1,3 dle čl. 5.6.9 ČSN 73 0834, max. počet evakuovaných = 8 osob. Únik osob z 2.NP umožňuje min. jedna nechráněná úniková cesta, ústící do částečně chráněné únikové cesty (schodiště). Dovolená délka únikové cesty ldov = 26,7 m, skutečná délka únikové cesty lskut = 5,5 m, požadovaná šířka únikové cesty šmin = 0,55 m, skutečná šířka únikové cesty šskut = 0,9 m, vypočtená doba evakuace tu = 0,24 minut.

3.NP střední část – projektovaný počet 14 osob x souč. 1,3 dle čl. 5.6.9 ČSN 73 0834, max. počet evakuovaných = 18 osob. Únik osob ze zasedací místnosti umožňuje min. jedna nechráněná úniková cesta, ústící do částečně chráněné únikové cesty (schodiště). Dovolená délka únikové cesty ldov = 30 m, skutečná délka únikové cesty lskut = 9 m, požadovaná šířka únikové cesty šmin = 0,55 m, skutečná šířka únikové cesty šskut = 0,9 m, vypočtená doba evakuace tu = 0,43 minut.

3.NP pravá část – projektovaný počet 8 osob x souč. 1,3 dle čl. 5.6.9 ČSN 73 0834, max. počet evakuovaných = 11 osob. Únik osob z 2.NP umožňuje min. jedna nechráněná úniková cesta, ústící do částečně chráněné únikové cesty (schodiště). Dovolená délka únikové cesty ldov = 26,7 m, skutečná délka únikové cesty lskut = 5,5 m, požadovaná šířka únikové cesty šmin = 0,55 m, skutečná šířka únikové cesty šskut = 0,9 m, vypočtená doba evakuace tu = 0,35 minut.

#### Částečně chráněná ÚC dle čl. 5.6.1b)3) ČSN 73 0834

Mezní počet evakuovaných touto částečně chráněnou únikovou cestou je navržen podle počtu osob dle projektu zvýšeného o 30 % = 64 x 1,3 = 83 osob. Částečně chráněná úniková cesta vede sousedním požárním úsekem bez požárního rizika bez zvláštního požadavku na jeho větrání dle čl. 5.6.1b)3) ČSN 73 0834. Částečně chráněnou únikovou cestu tvoří trvale volný komunikační prostor hlavního schodiště mezi 1.PP až 3.NP. Požárně dělicí konstrukce částečně chráněné ÚC (požární stěny, požární stropy a obvodové stěny) jsou z konstrukcí druhu DP1 (nehořlavé). Požární dveře z částečně chráněné ÚC do navazujících prostor v nadzemních podlažích budou s parametry EI 15 DP3/EI 30 DP3 (vč. samozavíračů), v podzemním podlaží EI 45DP1 vč. samozavírače.

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| částečně chráněna | 1. úniková cesta | 83/0/0 | 1. úsek | dolů 35 | 25,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | 4,00 | 2,59 | 2,59 | ano |

Skutečná délka částečně chráněné ÚC lskut = 29,5 m. Požadovaná min. šířka únikové cesty 1,5 únikového pruhu umin = 0,8 m, skutečná šířka uskut = 1,2 m (schodiště), uskut = 0,9 m (východ do volna v 1.NP). Skutečná délka je měřená od požárních dveří do schodiště ve 3.NP k ose východu do volného prostranství v 1.NP. Dveře v částečně chráněné únikové cestě a východové dveře do volna jsou otvíravé ve směru úniku osob.

Mezní doba evakuace pro jednu únikovou cestu tumax = 4,0 minut, skutečná doba evakuace tuskut = 2,59 minut, v souladu s tab. 1 ČSN 73 0834.

Mezní počet unikajících na jediné částečně chráněné únikové cestě = 150 osob, skutečný počet unikajících touto ÚC cca 83 osob, v souladu s tab. 2 ČSN 73 0834.

Řešení únikových cest vyhovuje požadavkům požární bezpečnosti.

# Stanovení požárně nebezpečného prostoru

Požárně nebezpečný prostor objektu byl posouzen dle kap. 10 ČSN 73 0802 a čl. 5.9 ČSN 73 0834. Požární riziko požárního úseku bylo stanoveno podrobným výpočtem dle ČSN 73 0802.

Výpočet množství tepla od zateplených částí obvodových stěn – tepelná izolace polystyrén max. tl. 100 mm, normová výhřevnost 39 MJ/kg dle pol. 1.7.19, tab. 1 ČSN 73 0824, objemová hmotnost polystyrenu 20 kg/m3 dle příl. 3, kap. M, ČSN 73 0035. Množství tepla uvolněné z 1 m2 hořlavých hmot vnějšího povrchu obvodových stěn dle čl. 8.4.7 ČSN 73 0802 :

Q = Mi . Hi = 2,0 . 39 = 78 MJ < 150 MJ

Obvodové stěny zateplené polystyrenem EPS tl. 100 mm se z hlediska požární bezpečnosti považují za obvodové stěny bez požárně otevřených ploch, v souladu s čl. 8.4.5 ČSN 73 0802, požárně nebezpečný prostor se nevytváří, odstupová vzdálenost od zateplených stěn se nepožaduje.

Za požárně otevřené plochy se nepovažují zcela požárně otevřené plochy požárních úseků bez požárního rizika, intenzita sálání tepla v těchto prostorách je nulová, požárně nebezpečný prostor se nevytváří, odstupové vzdálenosti od těchto otvorů se nepožadují, v souladu s čl. 8.4.6a)b) ČSN 73 0802.

Výpočet odstupových vzdáleností od otvorů v obvodových stěnách – požárně nebezpečný prostor od požárně otevřených ploch v obvodových stěnách byl stanoven výpočtem hustoty tepelného toku; okna a dveře jsou považovány za zcela požárně otevřené plochy.

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1.01/N2 - 1.NP+2.NP | 1.NP - stavební objekt hustotou tep. toku | stěna J - okno m.č. 104 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna J - okno m.č. 105 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna Z - okno + dveře m.č. 106 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 2,64 | 0,98 |
|  |  | stěna J - okno m.č. 112 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna J - okna m.č. 113 | 1,60 | 4,00 | 6,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 2,61 | 0,85 |
|  |  | stěna J - okno m.č. 118 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,63 | 0,65 |
|  |  | stěna V - dveře m.č. 116 | 1,97 | 1,00 | 1,97 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,48 | 0,65 |
|  | 2.NP - stavební objekt hustotou tep. toku | stěna Z - okno m.č. 205 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna J - okno m.č. 204 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna J - okno m.č. 203 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna J - okna m.č. 210 | 1,60 | 2,03 | 3,25 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,96 | 0,75 |
|  |  | stěna J - okno m.č. 211 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna J - okna m.č. 212 | 1,60 | 4,03 | 6,45 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 2,62 | 0,85 |
|  |  | stěna J - okno m.č. 215 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna V - okno m.č. 213 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna S - okna m.č. 213 | 1,60 | 2,00 | 3,20 | 100,00 | 30,32 | 88,07 | 1,94 | 0,75 |
| N 3.01 - 3.NP levá část | stavební objekt hustotou tep. toku | stěna J - okno m.č. 304 | 0,75 | 1,50 | 1,13 | 100,00 | 35,48 | 95,71 | 1,18 | 0,43 |
|  |  | stěna Z - okno m.č. 305 | 0,75 | 1,50 | 1,13 | 100,00 | 35,48 | 95,71 | 1,18 | 0,43 |
|  |  | střecha - střešní okna m.č. 304 | 2,70 | 0,80 | 2,16 | 100,00 | 35,48 | 95,71 | 1,54 | 0,70 |
|  |  | střecha - střešní okna m.č. 305 | 0,80 | 2,70 | 2,16 | 100,00 | 35,48 | 95,71 | 1,54 | 0,48 |
| N 3.03 - 3.NP zasedací místnost | stavební objekt hustotou tep. toku | stěna J - okno 1 m.č. 310 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 100,00 | 21,80 | 73,55 | 1,93 | 0,73 |
|  |  | stěna J - okna 2 - m.č. 310 | 0,75 | 4,50 | 3,38 | 100,00 | 21,80 | 73,55 | 1,34 | 0,33 |
| N 3.04 - 3.NP pravá část | stavební objekt hustotou tep. toku | stěna J - okno 1 m.č. 316 | 0,75 | 1,50 | 1,13 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,25 | 0,45 |
|  |  | stěna J - okno 2 m.č. 316 | 0,75 | 1,50 | 1,13 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,25 | 0,45 |
|  |  | střecha - střešní okno 1 - m.č. 316 | 1,20 | 0,80 | 0,96 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,17 | 0,53 |
|  |  | střecha - střešní okno 2 - m.č. 316 | 1,20 | 0,80 | 0,96 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,17 | 0,53 |
|  |  | stěna V - okno m.č. 315 | 0,75 | 1,50 | 1,13 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,25 | 0,45 |
|  |  | střecha - střešní okna m.č. 315 | 0,80 | 2,70 | 2,16 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,64 | 0,53 |
|  |  | střecha - střešní okno m.č. 314 | 1,20 | 0,80 | 0,96 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,17 | 0,53 |
|  |  | střecha - střešní okno m.č. 312 | 1,20 | 0,80 | 0,96 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,17 | 0,53 |

Stěna jižní – požadovaná max. odstupová vzdálenost od požárně otevřených ploch v obvodové stěně je d = 2,6 m. V požárně nebezpečném prostoru jsou zpevněné pozemní komunikace a zatravněná plocha, nejbližší objekt v daném směru je ve vzdálenosti cca 32 m.

Stěna východní – požadovaná max. odstupová vzdálenost od požárně otevřených ploch v obvodové stěně je d = 1,7 m. V požárně nebezpečném prostoru je zpevněná pozemní komunikace, nejbližší objekt v daném směru je ve vzdálenosti 12 m.

Stěna západní – požadovaná max. odstupová vzdálenost od požárně otevřených ploch v obvodové stěně je d = 2,6 m. V požárně nebezpečném prostoru je zpevněná pozemní komunikace, nejbližší objekt v daném směru je ve vzdálenosti 9 m.

Stěna severní – požadovaná max. odstupová vzdálenost od požárně otevřených ploch v obvodové stěně je d = 2,0 m. V požárně nebezpečném prostoru je zpevněná plocha, na severní stěnu objektu navazuje zděná stěna sousedícího objektu, požárně otevřené plochy v sousedící stěně jsou mimo vypočtený požárně nebezpečný prostor.

Požárně nebezpečný prostor od požárně otevřených ploch obvodových stěn může zasahovat do veřejného prostranství – parkových ploch, veřejné zeleně, ulice, náměstí, chodníků pro pěší apod., v souladu s čl. 10.2.1 ČSN 73 0802.

Navržené řešení požárně nebezpečného prostoru vyhovuje požadavkům požární bezpečnosti.

# Požární voda

Požární voda – vnější odběrní místa – požadované parametry pro nevýrobní objekt o ploše od 120 m2 do 1000 m2:

Typ hydrantů				: nadzemní a podzemní

Největší vzdálenosti odběrních míst	: max. 150 m od objektu

Odběrní místa mezi sebou		: max. 300 m

Potrubí DN				: požadovaná dimenze min. DN 100

Odběr vody				: požadované množství min. 6 l/s

při rychlosti proudění vody v potrubí v = 0,8 m/s

Navrženými stavebními úpravami nevznikají nové požadavky na zásobování objektu vnější požární vodou – bude zajištěna stávajícími vnějšími odběrními místy – podzemními požárními hydranty v městských komunikacích v okolí objektu. Vnější odběrní místa jsou osazena na stávající zokruhované vodovodní síti DN 100 a splňují požadavky ČSN 73 0873 – statický přetlak vody min. 0,2 MPa, celkové dodávané množství min. Q = 6,0 l/s požární vody z jednoho hydrantu.

Požární voda – vnitřní odběrní místa – součin půdorysné plochy jednotlivých požárních úseků a jejich požárního zatížení přesahuje hodnotu 9000, v objektu jsou navrženy 2 hadicové systémy pro první zásah s tvarově stálou hadicí DN 25 délky 30 m. Hadicové systémy jsou umístěny tak, aby nejodlehlejší místo jednotlivých podlaží bylo od vnitřního odběrního místa vzdáleno max. 40 m (30 m hadice a 10 m dostřik). Požadovaný hydrodynamický přetlak vody na přítokovém ventilu alespoň 0,2 MPa se současným průtokem vody z uzavíratelné proudnice alespoň Q = 0,3 l/s. Hadicové systémy musí být schopny trvale zajišťovat požární vodu v předepsaném množství po dobu alespoň 30 minut. Hadicové systémy musí svým provedením vyhovovat požadavkům ČSN EN 671-1.

# Příjezdy, přístupy a zásahové cesty

Příjezdové komunikace – příjezd hasební techniky do těsné blízkosti objektu umožňují zpevněné pozemní komunikace – ul. Radniční š. 8 m a ul. K. Světlé š. 6 m, vyhovující pro pojezd požárních vozidel se zatížením nejméně 100 kN na jednu nápravu.

Nástupní plochy – nástavba objektu není navržena, nové nástupní plochy není nutno zřídit, viz čl. 5.10.2 ČSN 73 0834.

Vnitřní zásahové cesty – s ohledem na výšku objektu h do 22,5 m a možnost vedení zásahu z vnější strany objektu se vnitřní zásahové cesty nepožadují, viz čl. 12.5.1 ČSN 73 0802.

Vnější zásahové cesty – u změn staveb nevýrobních objektů se nemusí k výstupu na pochozí střechu zřizovat vnější požární žebřík, v souladu s čl. 5.10.4 ČSN 73 0834.

# Přenosné hasicí přístroje

Počet přenosných hasicích přístrojů byl stanoven dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb. takto:

1.PP

P 1.01 – 1 ks PHP práškový PG6 s hasicí schopností 21A, 113B

P 1.02 – 2 ks PHP práškové PG6 s hasicí schopností 21A, 113B

1.NP + 2.NP

N 1.01/N2 – 4 ks PHP práškové PG6 s hasicí schopností 21A, 113B

3.NP

N 3.01 – 2 ks PHP práškové PG6 s hasicí schopností 21A, 113B

N 3.02 – 2 ks sněhové S6 s hasicí schopností 55B

N 3.03 – 1 ks PHP práškový PG6 s hasicí schopností 21A, 113B

N 3.04 – 2 ks PHP práškové PG6 s hasicí schopností 21A, 113B

Přenosné hasicí přístroje práškové se zavěsí na svislou stavební konstrukci tak, aby rukojeť přístroje byla ve výšce 1500 mm nad podlahou, sněhové hasicí přístroje budou stát na podlaze, proti převržení zabezpečeny řetízkem, na snadno viditelném a volně přístupném místě.

# Zhodnocení technických zařízení stavby

Elektroinstalace – bude provedena v souladu se stanoveným prostředím dle ČSN 33 2000-3, objekt bude vybaven hromosvodnou instalací a uzemňovací soustavou dle ČSN EN 62 305, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena dle ČSN 33-2000-4-41 uzemněným ochranným vodičem. Vnější vlivy pro elektrická zařízení budou stanoveny protokolárně. Komunikační prostory budou vybaveny nouzovým osvětlením s vlastním akumulátorovým zdrojem ve smyslu ČSN EN 50172 a ČSN EN 1838. V případě požáru bude umožněno vypnutí všech el. zařízení v objektu – tlačítkem TOTAL STOP, umístěným ve vstupní hale (m.č. 102) u hlavního vstupu do objektu. Toto zařízení musí být chráněno proti neoprávněnému nebo nechtěnému použití (zasklením). Vypínací prvek TOTAL STOP musí být snadno přístupný v případě požáru a musí být označen textovou tabulkou TOTAL STOP.

Vytápění – stávající plynové kotle budou demontovány, objekt bude napojen na centrální zdroj tepla, samostatná výměníková stanice bude umístěna v 1.NP. Vstupním médiem je horká voda o teplotě 140°C. Výměníková stanice je dodávkou smluvního dodavatele tepla, sestává z deskového výměníku tepla, třícestné směšovací armatury se servopohonem, elektronicky řízeného oběhového čerpadla, příslušného zabezpečovacího zařízení dle ČSN a nutných uzavíracích a měřících armatur. Ohřev teplé vody je zajišťován lokálně v elektrických zásobníkových ohřívačích umístěných v jednotlivých podlažích v úklidových komorách. Systém vytápění je navržen dvoutrubkový větvený a využitím původních rozdělovačů. Hlavní rozvody jsou navrženy z trubek měděných, nová otopná tělesa jsou navržena ocelová desková, umístěna převážně pod okny.

Větrání – objekt je větrán přirozeně okenními a dveřními otvory, sociální zařízení uvnitř dispozice bude větráno nuceně pomocí malých axiálních ventilátorů, ovládaných vypínačem osvětlení místnosti. Ventilátory jsou vybaveny zpětnou klapkou a nastavitelným časovým doběhem. Odvod znehodnoceného vzduchu bude kovovým VZT potrubím SPIRO přes střechu do volného venkovního prostoru. Náhrada odsátého vzduchu bude zajištěna propojením s okolními přímo větranými místnostmi nebo chodbami – dveře do sociálního zařízení budou osazeny mřížkou.

Nechráněná nehořlavá VZT potrubí SPIRO, prostupující požárně dělicími konstrukcemi (požárními stropy), mají průřezovou plochu menší než 40 000 mm2, instalace požárních klapek ev. požárních obkladů VZT potrubí se nepožaduje, v souladu s požadavky čl. 4.2 ČSN 73 0872.

# Požadavky na zvýšení požární odolnosti

Zvýšení požární odolnosti a snížení hořlavosti stavebních konstrukcí se v posuzovaném objektu nepožaduje.

# Požárně bezpečnostní zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení (elektrická požární signalizace, samočinné stabilní hasicí zařízení a samočinné odvětrací zařízení) není nutno v posuzovaném objektu instalovat.

Nouzové osvětlení – komunikační a únikové prostory v objektu a východy do volna budou vybaveny nouzovým osvětlením s vlastním akumulátorových zdrojem ve smyslu ČSN EN 50172 a ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení budou zajišťovat zářivková svítidla s vestavěným akumulátorem. Tato svítidla jsou za běžného provozu současně napájena se stávajícím umělým osvětlením. Při výpadku dodávky el. energie dojde u svítidel nouzového osvětlení k automatickému přepnutí na vnitřní zdroj (akumulátor), který zajistí funkci svítidla po dobu 60 minut dle čl. 9.15.2 ČSN 73 0802.

# Výstražné a bezpečnostní značky

Únikové cesty z jednotlivých prostor budou označeny v souladu s §11 vyhl. 246/2001 Sb. značkami podle ČSN ISO 3864 tak, aby unikající osoby byly jednoznačně informovány o směru úniku. Na nechráněných únikových cestách luminiscenčními tabulkami. El. rozvaděče budou označeny tabulkou zakazující použití vody pro hašení.

Značky musí být viditelné i při výpadku elektrického proudu (svítidla nouzového osvětlení, luminiscenční značky a pásy apod.). Pro vyznačení únikových cest budou použity pouze bezpečnostní tabulky odpovídající ČSN ISO 3864 a požadavkům nařízení vlády č. 11/2001.

Hlavní uzávěry a vypínače médií v objektu budou označeny bezpečnostními tabulkami dle požadavků příslušných norem a vyhlášky č. 268/2009 Sb. (hlavní uzávěr vody, hlavní vypínač el. energie, hlavní uzávěr plynu apod.). Rovněž rozvody médií musí být označeny dle ČSN 13 0072 a ČSN ISO 3864.

# Závěr

Za předpokladu respektování všech požadavků tohoto požárně bezpečnostního řešení dokumentace pro stavební povolení vyhoví všem dotčeným ČSN a souvisejícím předpisům z oboru požární bezpečnosti staveb.

V případě jakýchkoliv změn oproti tomuto projektu či v případě jakýchkoliv pochybností nutno řešit požární bezpečnost stavby v součinnosti s projektantem PO a s územně příslušným Hasičským záchranným sborem.

Výpočtová část

Název:	20-004 Radniční 13, Frýdek - Místek  DSP
Stavba:	k.ú. Frýdek, parc.č. 23/1, Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory, Frýdek - Místek
Místo:	
Investor:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek,  IČ 00296643
Projektant:	Jerakasová Lenka,  ČKAIT 1103467
Stupeň:	DSP
Vypracoval:	Ing. Galas
Zakázka:	G/20/004/DSP
Datum:	25.02.2020

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: P 1.01 - 1.PP levá část

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,35	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 - archiv | 20,32 | 2,10 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.6 |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	105,08	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	IV (VI)

Plocha požárního úseku S	20,32	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,009

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,10	[m]

Požární zatížení p	120,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,700

Koeficient b	1,25

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	1 029,17	[°C]

Čas zakouření te 	2,59	[min]

Maximální délka pož.úseku	85,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	52,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	4 420,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	1,71

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,57)

Počet hasicích jednotek	4

Zadáno hasicích jednotek	6

Třída požáru	A

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PG6 | 6 | 21A,113B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=2 438,40).

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 2/0/0 | 1. úsek | rovina | 6,50 | 0,80 | 30,00 | 0,55 |  | 0,17 | 2,59 | ano |

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: P 1.02/N3 - 1.PP až 3.NP schodiště

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,35	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	4	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 - schodiště | 7,25 | 2,10 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.10 |
| 101 - zádveří | 4,53 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 4,04/2,00 | 2 | 0,00 | 1.10 |
| 102 - vstupní hala | 11,40 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 2,96/1,97 | 2 | 0,00 | 1.10 |
| 201 - schodiště | 18,35 | 3,15 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 3 | 0,00 | 1.10 |
| 301 - schodiště | 2,42 | 2,85 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 4 | 0,00 | 1.10 |
| 302 - hala | 8,36 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 4 | 0,00 | 1.10 |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	4,30	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I (I)

Plocha požárního úseku S	52,31	[m2]

Koeficient n	0,110

Koeficient k	0,146

Plocha otvorů pož.úseku So	7,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,99	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,053

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,92	[m]

Požární zatížení p	6,72	[kg.m-2]

Koeficient a	0,826

Koeficient b	0,77

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	554,34	[°C]

Čas zakouření te 	2,59	[min]

Maximální rozměry pož.úseku	bez omezení

Maximální počet užitných podlaží z	41,88

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,99)

Počet hasicích jednotek	6

Zadáno hasicích jednotek	6

Třída požáru	A

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PG6 | 6 | 21A,113B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=351,67).

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| částečně chráněna | 1. úniková cesta | 83/0/0 | 1. úsek | dolů 35 | 25,00 | 0,90 | 0,00 | 0,80 | 4,00 | 2,59 | 2,59 | ano |

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: P 1.03 - 1.PP pravá část

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,35	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 - archiv | 12,79 | 2,10 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.6 |
| 04 - archiv | 10,43 | 2,10 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 1.6 |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	87,62	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (V)

Plocha požárního úseku S	23,22	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,008

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,10	[m]

Požární zatížení p	120,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,700

Koeficient b	1,04

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	1 001,98	[°C]

Čas zakouření te 	2,59	[min]

Maximální délka pož.úseku	85,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	52,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	4 420,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	2,05

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,60)

Počet hasicích jednotek	4

Zadáno hasicích jednotek	6

Třída požáru	A

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PG6 | 6 | 21A,113B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=2 786,40).

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 2/0/0 | 1. úsek | nah. 35 | 8,50 | 0,80 | 30,00 | 0,55 |  | 0,30 | 2,59 | ano |

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: N 1.01/N2 - 1.NP+2.NP

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,35	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	3	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 - schodiště | 3,35 | 2,10 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.10 |
| 103 - chodba | 10,08 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 1.10 |
| 104 - kancelář 2 osoby | 14,25 | 3,00 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 2,40/1,60 | 2 | 0,00 | 1.1 |
| 105 - kancelář 2 osoby | 17,07 | 3,00 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 1.1 |
| 106 - kancelář 2 osoby | 15,00 | 3,00 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 1.1 |
| 107 - WC invalidé, veřejnost | 3,87 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 | 14.2 |
| 108 - WC muži | 2,60 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 14.2 |
| 109 - WC ženy | 2,60 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 14.2 |
| 110 - úklid | 1,60 | 3,00 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 14.1.a |
| 111 - schodiště | 6,06 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 1.10 |
| 112 - kancelář 3 osoby | 22,51 | 3,00 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 2,40/1,60 | 2 | 0,00 | 1.1 |
| 113 - kancelář 3 osoby | 27,20 | 3,00 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 4,80/1,60 | 2 | 0,00 | 1.1 |
| 114 - chodba | 11,20 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 | 1.10 |
| 115 - chodba | 3,54 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 1.10 |
| 116 - kuchyňka, výměník | 16,51 | 3,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | 1,97/1,97 | 2 | 0,00 | 1.12 |
| 117 - sprcha | 2,83 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 | 14.2 |
| 118 - schodiště | 17,67 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 2,40/1,60 | 2 | 0,00 | 1.10 |
| 119 - šatna, kolárna | 12,09 | 3,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 | 14.1.a |
| 202 - chodba | 7,69 | 3,15 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 3 | 0,00 | 1.10 |
| 203 - kancelář asistentka | 14,70 | 3,15 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 2,40/1,60 | 3 | 0,00 | 1.1 |
| 204 - kancelář vedoucí | 19,59 | 3,15 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 3 | 0,00 | 1.1 |
| 205 - kancelář | 14,03 | 3,15 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 3 | 0,00 | 1.1 |
| 206 - kuchyňka | 2,67 | 3,15 | 15,00 | 7,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | /- | 3 | 0,00 | 1.12 |
| 207 - WC muži | 2,60 | 3,15 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 3 | 0,00 | 14.2 |
| 208 - WC ženy | 2,60 | 3,15 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 3 | 0,00 | 14.2 |
| 209 - úklid | 1,63 | 3,15 | 15,00 | 7,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 3 | 0,00 | 14.1.a |
| 210 - kancelář | 8,73 | 3,15 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 2,08/1,60 | 3 | 0,00 | 1.1 |
| 211 - kancelář 2 osoby | 24,11 | 3,15 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 2,40/1,60 | 3 | 0,00 | 1.1 |
| 212 - kancelář 2 osoby | 29,47 | 3,15 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 3 | 0,00 | 1.1 |
| 213 - kancelář 2 osoby | 20,00 | 3,15 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 4,20/1,56 | 3 | 0,00 | 1.1 |
| 214 - chodba | 17,34 | 3,15 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 3 | 0,00 | 1.10 |
| 215 - schodiště | 17,67 | 3,15 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 2,40/1,60 | 3 | 0,00 | 1.10 |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 - kancelář 2 osoby | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.1.1 |
| 105 - kancelář 2 osoby | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.1.1 |
| 106 - kancelář 2 osoby | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.1.1 |
| 112 - kancelář 3 osoby | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.1.1 |
| 113 - kancelář 3 osoby | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.1.1 |
| 203 - kancelář asistentka | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.1.1 |
| 204 - kancelář vedoucí | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.1.1 |
| 205 - kancelář | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.1.1 |
| 210 - kancelář | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1.1 |
| 211 - kancelář 2 osoby | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.1.2 |
| 212 - kancelář 2 osoby | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.1.2 |
| 213 - kancelář 2 osoby | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.1.1 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	30,32	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (III)

Plocha požárního úseku S	372,86	[m2]

Koeficient n	0,077

Koeficient k	0,123

Plocha otvorů pož.úseku So	39,45	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,61	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,053

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,07	[m]

Požární zatížení p	34,42	[kg.m-2]

Koeficient a	0,965

Koeficient b	0,91

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	843,38	[°C]

Čas zakouření te 	2,27	[min]

Maximální délka pož.úseku	65,10	[m]

Maximální šířka pož.úseku	41,38	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 693,89	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,94

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,85)

Počet hasicích jednotek	18

Zadáno hasicích jednotek	24

Třída požáru	A

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | PG6 | 6 | 21A,113B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=12 835,45)!

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.NP - P - nechráněná | 1. úniková cesta | 10/0/0 | 1. úsek | rovina | 13,00 | 0,90 | 26,73 | 0,55 |  | 0,41 | 2,27 | ano |
| 1.NP - L - nechráněná | 1. úniková cesta | 9/0/0 | 1. úsek | rovina | 5,50 | 0,90 | 26,73 | 0,55 |  | 0,24 | 2,27 | ano |
| 2.NP - L - nechráněná | 1. úniková cesta | 10/0/0 | 1. úsek | rovina | 5,50 | 0,90 | 26,73 | 0,55 |  | 0,25 | 2,27 | ano |
| 2.NP - P - nechráněná | 1. úniková cesta | 11/0/0 | 1. úsek | rovina | 13,00 | 0,90 | 26,73 | 0,55 |  | 0,43 | 2,27 | ano |

Odstupy:

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1.01/N2 - 1.NP+2.NP | 1.NP - stavební objekt hustotou tep. toku | stěna J - okno m.č. 104 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna J - okno m.č. 105 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna Z - okno + dveře m.č. 106 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 2,64 | 0,98 |
|  |  | stěna J - okno m.č. 112 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna J - okna m.č. 113 | 1,60 | 4,00 | 6,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 2,61 | 0,85 |
|  |  | stěna J - okno m.č. 118 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,63 | 0,65 |
|  |  | stěna V - dveře m.č. 116 | 1,97 | 1,00 | 1,97 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,48 | 0,65 |
|  | 2.NP - stavební objekt hustotou tep. toku | stěna Z - okno m.č. 205 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna J - okno m.č. 204 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna J - okno m.č. 203 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna J - okna m.č. 210 | 1,60 | 2,03 | 3,25 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,96 | 0,75 |
|  |  | stěna J - okno m.č. 211 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna J - okna m.č. 212 | 1,60 | 4,03 | 6,45 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 2,62 | 0,85 |
|  |  | stěna J - okno m.č. 215 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna V - okno m.č. 213 | 1,60 | 1,50 | 2,40 | 100,00 | 30,32 | 88,42 | 1,69 | 0,68 |
|  |  | stěna S - okna m.č. 213 | 1,60 | 2,00 | 3,20 | 100,00 | 30,32 | 88,07 | 1,94 | 0,75 |

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: N 3.01 - 3.NP levá část

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,35	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	7,35	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 - chodba | 9,06 | 2,80 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.10 |
| 304 - kancelář 3 osoby | 21,04 | 2,00 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 3,04/0,78 | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 305 - kancelář 2 osoby | 17,74 | 2,80 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 307 - WC muži | 3,03 | 2,80 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 14.2 |
| 308 - WC ženy | 3,07 | 2,80 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 14.2 |
| 309 - úklid | 2,27 | 2,35 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 14.1.a |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 - kancelář 3 osoby | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.1.1 |
| 305 - kancelář 2 osoby | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.1.1 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	35,48	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (III)

Plocha požárního úseku S	56,21	[m2]

Koeficient n	0,061

Koeficient k	0,095

Plocha otvorů pož.úseku So	6,09	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,78	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,028

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,48	[m]

Požární zatížení p	37,07	[kg.m-2]

Koeficient a	0,966

Koeficient b	0,99

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	866,84	[°C]

Čas zakouření te 	2,04	[min]

Maximální délka pož.úseku	65,04	[m]

Maximální šířka pož.úseku	41,36	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 690,04	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,07

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,11)

Počet hasicích jednotek	7

Zadáno hasicích jednotek	12

Třída požáru	A

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | PG6 | 6 | 21A,113B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=2 083,71).

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 8/0/0 | 1. úsek | rovina | 6,00 | 0,90 | 26,70 | 0,55 |  | 0,24 | 2,04 | ano |

Odstupy:

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 3.01 - 3.NP levá část | stavební objekt hustotou tep. toku | stěna J - okno m.č. 304 | 0,75 | 1,50 | 1,13 | 100,00 | 35,48 | 95,71 | 1,18 | 0,43 |
|  |  | stěna Z - okno m.č. 305 | 0,75 | 1,50 | 1,13 | 100,00 | 35,48 | 95,71 | 1,18 | 0,43 |
|  |  | střecha - střešní okna m.č. 304 | 2,70 | 0,80 | 2,16 | 100,00 | 35,48 | 95,71 | 1,54 | 0,70 |
|  |  | střecha - střešní okna m.č. 305 | 0,80 | 2,70 | 2,16 | 100,00 | 35,48 | 95,71 | 1,54 | 0,48 |

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: N 3.02- 3.NP server

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,35	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	7,35	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306 - server | 13,01 | 2,35 | 65,00 | 7,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 15.11.a |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	77,16	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (IV)

Plocha požárního úseku S	13,01	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,008

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,35	[m]

Požární zatížení p	72,00	[kg.m-2]

Koeficient a	1,081

Koeficient b	0,99

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	982,96	[°C]

Čas zakouření te 	1,77	[min]

Maximální délka pož.úseku	56,46	[m]

Maximální šířka pož.úseku	36,78	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 076,41	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	2,33

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,56)

Počet hasicích jednotek	4

Zadáno hasicích jednotek	6

Třída požáru	B

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | S6 | 3 | 55B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=936,72).

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: N 3.03 - 3.NP zasedací místnost

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,35	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	7,35	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 - zasedací místnost | 25,25 | 2,50 | 20,00 | 10,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 4,64/1,48 | 1 | 0,00 | 1.8 |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 - zasedací místnost | 17 | 0 | 0 | 17 | 1.2 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	21,80	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II (II)

Plocha požárního úseku S	25,25	[m2]

Koeficient n	0,141

Koeficient k	0,180

Plocha otvorů pož.úseku So	4,64	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,48	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,054

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,50	[m]

Požární zatížení p	30,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,900

Koeficient b	0,81

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	794,20	[°C]

Čas zakouření te 	2,20	[min]

Maximální délka pož.úseku	70,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	44,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 080,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	8,26

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,72)

Počet hasicích jednotek	5

Zadáno hasicích jednotek	6

Třída požáru	A

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PG6 | 6 | 21A,113B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=757,50).

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 18/0/0 | 1. úsek | rovina | 9,00 | 0,90 | 30,00 | 0,55 |  | 0,43 | 2,20 | ano |

Odstupy:

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 3.03 - 3.NP zasedací místnost | stavební objekt hustotou tep. toku | stěna J - okno 1 m.č. 310 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 100,00 | 21,80 | 73,55 | 1,93 | 0,73 |
|  |  | stěna J - okna 2 - m.č. 310 | 0,75 | 4,50 | 3,38 | 100,00 | 21,80 | 73,55 | 1,34 | 0,33 |

Požární úsek dle ČSN 73 0834 + 73 0802: N 3.04 - 3.NP pravá část

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,35	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	7,35	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 311 - chodba | 12,18 | 2,80 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.10 |
| 312 - kuchyňka | 10,00 | 2,80 | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | 0,96/1,20 | 1 | 0,00 | 1.12 |
| 313 - technická místnost | 6,00 | 2,80 | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 0,54/0,90 | 1 | 0,00 | 15.1 |
| 314 - kancelář 2 osoby | 12,60 | 2,80 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 0,96/1,20 | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 315 - kancelář 3 osoby | 30,55 | 2,80 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 3,04/1,03 | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 316 - kancelář 2 osoby | 26,30 | 2,00 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 4,17/0,96 | 1 | 0,00 | 1.1 |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 - kancelář 2 osoby | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.1.1 |
| 315 - kancelář 3 osoby | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.1.1 |
| 316 - kancelář 2 osoby | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.1.1 |

Výsledky výpočtu:

Změna staveb skupiny	2

Požární zatížení výpočtové pvyp	42,09	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III (III)

Plocha požárního úseku S	97,63	[m2]

Koeficient n	0,062

Koeficient k	0,105

Plocha otvorů pož.úseku So	9,68	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,03	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,033

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,58	[m]

Požární zatížení p	41,16	[kg.m-2]

Koeficient a	0,973

Koeficient b	1,05

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	892,37	[°C]

Čas zakouření te 	2,06	[min]

Maximální délka pož.úseku	64,51	[m]

Maximální šířka pož.úseku	41,07	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 649,49	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,28

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,46)

Počet hasicích jednotek	9

Zadáno hasicích jednotek	12

Třída požáru	A

Hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | PG6 | 6 | 21A,113B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=4 018,66).

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 11/0/0 | 1. úsek | rovina | 9,50 | 0,90 | 26,34 | 0,55 |  | 0,35 | 2,06 | ano |

Odstupy:

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 3.04 - 3.NP pravá část | stavební objekt hustotou tep. toku | stěna J - okno 1 m.č. 316 | 0,75 | 1,50 | 1,13 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,25 | 0,45 |
|  |  | stěna J - okno 2 m.č. 316 | 0,75 | 1,50 | 1,13 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,25 | 0,45 |
|  |  | střecha - střešní okno 1 - m.č. 316 | 1,20 | 0,80 | 0,96 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,17 | 0,53 |
|  |  | střecha - střešní okno 2 - m.č. 316 | 1,20 | 0,80 | 0,96 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,17 | 0,53 |
|  |  | stěna V - okno m.č. 315 | 0,75 | 1,50 | 1,13 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,25 | 0,45 |
|  |  | střecha - střešní okna m.č. 315 | 0,80 | 2,70 | 2,16 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,64 | 0,53 |
|  |  | střecha - střešní okno m.č. 314 | 1,20 | 0,80 | 0,96 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,17 | 0,53 |
|  |  | střecha - střešní okno m.č. 312 | 1,20 | 0,80 | 0,96 | 100,00 | 42,09 | 104,58 | 1,17 | 0,53 |

- Tabulka 12 z ČSN 73 0802

| Položka | Stavební konstrukce | Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
|  |  | Požární odolnost stavební konstrukce a nejvyšší dovolený stupeň hořlavosti použitých hmot 3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Požární stěny a požární stropy, viz 8.2 a 8.3, a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží d) mezi objekty | 30DP1 15+ 15+ 30DP1 | 45DP1 30+ 15+ 45DP1 | 60DP1 45+ 30+ 60DP1 | 90DP1 60+ 30+ 90DP1 |  |  |  |
| 2 | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz 8.5.1, a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 15DP1 15DP3 15DP3 | 30DP1 15DP3 15DP3 | 30DP1 30DP3 15DP3 | 45DP1 30DP3 30DP3 |  |  |  |
| 3 | Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10, a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části 1) v podzemních podlažích 2) v nadzemních podlažích 3) v posledním nadzemním podlaží b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) | 30DP1 15+ 15+1) 15+2) | 45DP1 30+ 15+ 15+ | 60DP1 45+ 30+ 30+ | 90DP1 60+ 30+ 30+ |  |  |  |
| 4 | Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 | 151) | 15 | 30 | 30 |  |  |  |
| 5 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2 a) v podzemních podlažích b) v nadzemních podlažích c) v posledním nadzemním podlaží | 30DP1 15 151) | 45DP1 30 15 | 60DP1 45 30 | 90DP1 60 30 |  |  |  |
| 6 | Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3 | 151) | 15 | 15 | 30 |  |  |  |
| 7 | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.5 | 151) | 15 | 30 | 30 |  |  |  |
| 8 | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 8.8.1 | - | - | - | DP3 |  |  |  |
| 9 | Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest, viz 8.9 | - | 15DP3 | 15DP3 | 15DP1 |  |  |  |
| 10 | Výtahové a instalační šachty, viz 8.10 až 8.13 a) šachty evakuačních a požárních výtahů a šachty ostatní (např. instalační), jejichž výška přesahuje 45 m 1) požární dělící konstrukce 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích b) šachty ostatní (výtahové, instalační apod.), jejichž výška je 45 m a menší 1) požárně dělícím konstrukce 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podle položky 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podle položky 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30D2 | 30D2 | 30D2 | 30DP1 |  |  |  |
|  |  | 15D2 | 15D2 | 15DP1 | 15DP1 |  |  |  |
| 11 | Střešní pláště, viz 8.15 | - | - | 15 | 15 |  |  |  |
| 12 | Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1, a) požární stěny b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch | staticky nezávislé |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30DP1 15DP1 15DP1 | 45DP1 30DP1 30DP1 | 60DP1 30DP1 30DP1 | 90DP1 45DP1 45DP1 |  |  |  |
| Hodnoty s označením: - Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle 8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm). - Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy. - Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |