- ÚVOD

Část projektové dokumentace SO 04 - PŘÍPOJKA VODY řeší stavbu nové vodovodní přípojky pro budovu, která se nachází na pozemku parc. č. 2818,  k.ú. Frýdek [634956]. Nově navržená přípojka vodovodu a vnější rozvod vnitřního vodovodu se bude nacházet na pozemcích parc. č. 2871, 2814/1 a 2818, vše Frýdek [634956].

- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY

Stávající napojení budovy na vodovodní přípojku je pomocí areálové vodovodní přípojky. Z důvodu rozpočítávání celkové spotřeby vody mezi jednotlivé majitele (nájemníky) budov v areálu vznikl požadavek investora na samostatnou vodovodní přípojku. Stávající napojení budovy na areálovou přípojku bude zrušeno a potrubí bude zaslepeno tak, aby nevzniklo slepé rameno na vodovodu.

- NOVÁ PŘÍPOJKA VODY

Stávající veřejný vodovodní řad DN 80 PE se nachází na pozemku parc. č. 2871 v k.ú. Frýdek. Napojení na řád se provede navrtávacím pásem HAWLE – systém bajonetových spojů „ZAK“, šoupátka se zákopovou soupravou a spojky ISO – a to konkrétně pas nav.5320 DN  90 ZAK34 PVC,PE, šoupě ISO 2810 ZAK34 D32 a ISO spojka 6310 litina red. DN 40x32. Vodoměrná šachtice o rozměrech min. 1000 mm, výšky min. 1500 mm je umístěna na pozemku parc. č. 2814/1 k.ú. Frýdek ve vzdálenosti 8,45 m od místa napojení. Vodoměrná šachta bude vystrojena podle technických požadavků správce sítě (SmVaK a.s.).  Umístění vodovodní šachty bylo zvoleno tak, aby vodoměrná šachta nebyla umístěna ve zpevněné ploše, ale v zeleném pásu (trávníku). Zvolený typ šachty musí umožňovat montáž jednoho vodoměru Qn = 6m3/hod se stavební délkou 260 mm.  Vodovodní přípojka bude provedena z trub PE 100 RC  50x4,6 PN16 SDR11 materiál PE100 s vnějším ochranným pláštěm. Délka vodovodní přípojky po vodoměrnou šachtu je 8,45 m, zbývající část domovního vodovodu po obvodovou stěnu domu je 23,79 m. Vodoměrná šachta byla zvolena na žádost investora, a to z důvodu nemožnosti umístění vodoměrné sestavy uvnitř budovy.  Vodovodní potrubí bude uloženo do lože o mocnosti 100 mm. Krytí vodovodní přípojky bude min. 1,2 m.  Obsyp potrubí bude proveden v tloušťce min. 300 mm nad vrchol potrubí. Obsyp i podsyp bude proveden prohozeným výkopkem, který bude zbaven zrn většího průměru než 63 mm a bude zbaven ostrohranných zrn. Na obsyp bude uložena výstražná fólie bílé barvy. Trasa vody bude stabilizována signalizačním vodičem CY 1,5 mm2. Vodič bude propojen u navrtávacího pasu pomocí lisovací spojky PL6 s izolovaným vodičem CY 1,5 mm2, který bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy.

- VÝPOČET SPOTŘEBY VODY

V objektu se předpokládá:

- jednosměnný provoz 	25 osob

- čtyř směnný provoz 	21 osob

- celkový počet osob ve všech směnách	109 osob

Dle přílohy č.12 vyhlášky č. 12/2011 Sb., :

Kancelářské budovy (bez stravování)

(6. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování)	18 m3/rok

109 osob po 72 l/os.den  	109 x 72 l/den

Průměrná potřeba vody celkem	Qp = 7 848 l/den

Maximální denní potřeba	Qmax = 7,85x1,5 = 11,78 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody	Qh = 11,78x1,8/24 = 0,8835 m3/h

Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455	QD = 1,62 l/s

Potřeba požární vody	Qpoz = 0,6 l/s

Roční potřeba vody 	Qrok = 1962 m3/rok

- ZEMNÍ PRÁCE

Před zahájením zemních prací je nutné, aby dodavatel stavby si nechal vytyčit stávající sítě technické infrastruktury (vodovodní potrubí SmVaK a.s.).

Výkopy rýh pro uložení vodovodního potrubí budou kolmé, v případě potřeby pažené příložným pažením.  Šířka rýhy výkopů bude 0,5 m.  Po zásypu a zhutnění budou provedeny povrchové úpravy – vytvoření zpevněné plochy.

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.  Zásypy budou prováděny zhutnitelným materiálem – drceným kamenivem, případně štěrkopískem.

- TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ

Tlaková zkouška bude provedena za následujících podmínek:

- zkušební tlak:		min. 1,5 MPa

- začátek zkoušky:	min. 12 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému

- trvání zkoušky:		60 minut

- max pokles tlaku:	0,02 MPa

Potrubí se zkouší bez hydrantů a vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení na odvzdušnění potrubí.  Namontované uzávěry musí být otevřené.  Výtokové armatury mohou být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku.  Běžně se pro účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou.  Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů, maximálně 100 m.

- KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

Při souběhu a křížení je třeba respektovat ochranná pásma dle ČSN 73 6005.  Před započetím výkopových prací je nutné si nechat stávající sítě vytýčit a dodržet normové vzdálenosti jak při křížení, tak při souběhu.

- BOZP

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících:

- Zákon 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho změnou č. 88/2016 Sb.

- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – č.591/2006 Sb.

- Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů

- Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci – č. 361/2007 Sb.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Výpis materiálu – přípojka vodovodu

Název 								Jednotka 		Množství

Potrubí HDPE PE 100  50x4,6 PN16 SDR11	m	8,5

Signalizační vodič – Cy 1,5 mm2	m	11,5

Výstražná folie – bílá š. 330 mm	m	8,5

Vodoměrná šachta o vnitřních rozměrech 1000mm,

výšky 1500mm, včetně vystrojení	soubor	1

Poznámka:

Výkopy, obsyp a zásypy přípojky vodovodu jsou součástí stavební části.

Obetonování vodoměrná šachty a zhotovení podkladové desky je součástí stavební části.