STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU ZŠ A MŠ SKALICE

Dílčí část 		:	d.1.4 – ZDRAVOTECHNIKA

Objekt	- název a adresa 	:	ZŠ a MŠ Skalice

Skalice 192, parc. č. st. 230, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku (747971)

Stupeň		:	DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Zpracovatel - název, adresa firmy	:	Jan Müller, Rostislavova 1386/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice

- vypracoval	:	Jan Müller

- mobil	:	+420 777 874 433

- e-mail	:	projekce.muller@seznam.cz

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:

Zpracovatel - název, adresa firmy	:	Ing. Jiří Kolář_TZB PROJEKT, Anenská 121, Bohumín-Záblatí, 735 52

- vypracoval	:	Ing. Jiří Kolář 	Tomáš Keppert

- mobil	:	+420 777 230 245 				+420 736 649 248 						- e-mail	:	kolar@tzb-projekt.eu 			keppert@tzb-projekt.eu

- autorizovaná osoba	:	Ing. Jiří Kolář, autorizace v oboru technika prostředí staveb, č. autorizace 1102788

INVESTOR:

Objednatel	- název	:	Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, p.o.

- adresa	:	Skalice 192, 738 01 Skalice

ČÍSLO VÝTISKU   			 1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

Datum		:	červen 2022

Číslo zakázky	:	2388 / 2022

D.1.4-100_TECHNICKÁ ZPRÁVA

# OBSAH

OBSAH	2

SEZNAM PŘÍLOH	2

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE	3

úvod		3

podklady	3

použité normy, předpisy, vyhlášky	3

KANALIZACE	3

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ	3

ROZVODY KANALIZACE	3

Potrubní materiál, profily, spojení, podepření a dilatace	3

VODOINSTALACE	4

Rozvod sv a tuv	4

Ohřev TUV	4

ARMATURY, Zařizovací předměty	4

Potrubní materiál, profily, tepelné izolace, nátěry	4

požadavky  na  ostatní  profese	4

stavební profese	4

elektro, mar	4

zkoušky  zařízení	5

tlakové zkoušky	5

ZPROVOZNĚNÍ	5

bezpečnost  práce	5

montážní práce	5

údržba zařízení	5

# SEZNAM PŘÍLOH

D.1.4-100 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4-100.1 – VÝPIS MATERIÁLŮ

D.1.4-101 – PŮDORYS

# ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

## úvod

cíl projektu	:	projekt řeší formou dokumentace pro ohlášení stavby návrh napojení nových zařizovacích předmětů na stávající rozvody vody a kanalizace v rámci řešené části objektu základní a mateřské školy akce „Stavební úpravy v objektu ZŠ a MŠ Skalice“.

umístění objektu	:	Skalice 192, parc. č. st. 230, kat. úz. Skalice u Frýdku-Místku

účel objektu	:	základní a mateřská škola vč. zázemí

popis objektu	:	jedná se o stávající objekt základní a mateřské školy

## podklady

požadavky investora	:	- navrhnout nové vnitřní rozvody kanalizace, SV a TUV pro nové zařizovací předměty rozmístěné dle stavební dokumentace

- veškeré nově rozvody kanalizace, SV a TUV budou napojeny na stávající potrubní rozvody v rámci 1.NP popř. v 1.PP

- nové zařizovací předměty použít dle běžných standardů

- pro umyvadla a sprchu v soc. zařízení instalovat směšovací ventil na TUV

projekt. dokumentace	:	stavební dokumentace objektu vypracována Janem Mullerem v r. 2022

## použité normy, předpisy, vyhlášky

ČSN 06 0830	:	Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 06 0320	:	Ohřívání užitkové vody – navrhování a výpočet

ČSN 73 6655	:	Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660	:	Vnitřní vodovody

ČSN EN 752 – 1…7	:	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

ČSN EN 12056 – 1…7	:	Vnitřní kanalizace – gravitační systémy

ČSN 73 6760	:	Vnitřní kanalizace (Národní poznámka)

# KANALIZACE

## KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ

systém kanalizace	:	vnitřní kanalizace je řešena jako „ SYSTÉM I. “ dle ČSN EN 12056, tzn. zařizovací předměty jsou napojeny na částečně plněná připojovací potrubí, která jsou navrhovaná na stupeň plnění 0,5 ( 50% ) s napojením na stávající svodné potrubí

kanalizační přípojka	:	není předmětem řešení, bude ponecháno stávající beze změn

zařizovací předměty	:	druh a rozmístění zařizovacích předmětů vychází ze stavební dokumentace, konkrétní typy zařizovacích předmětů si ve fázi realizace vybere investor.

## ROZVODY KANALIZACE

připojovací potrubí	:	navazuje na zápachovou uzávěrku u zařizovacích předmětů a končí zaústěním do odpadního potrubí. Připojovací potrubí budou od zápachových uzávěrek svedena převážně ve stěnách popř. v podlaze a následně napojena na stávající svodné potrubí.

odpadní potrubí	:	trasy odpadních potrubí budou ponechány beze změn, jsou odvětraná a vedena ve stěnách, jejich upevnění je provedeno pomocí objímek.

svodné potrubí	:	stávající svodné potrubí bude ponecháno beze změn.

větrací potrubí 	:	navazuje na odpadní potrubí nad zaústěním nejvýše umístěného připojovacího potrubí. Větrací potrubí je vyvedeno v dimenzi shodné s příslušným odpadním potrubím ve stěně nad střechu objektu, kde je ukončeno větrací hlavicí.

dešťová kanalizace	:	není předmětem řešení, bude ponecháno beze změn

## Potrubní materiál, profily, spojení, podepření a dilatace

materiál rozvodů	:	nové připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z HT potrubí, určeného pro netlakovou kanalizaci v budovách

tepelné izolace a nátěry	:	u plastového potrubí se neprovádějí

spojení a montáž  	:	u systému HT jsou hrdla opatřena drážkou s vloženým pryžovým těsněním. Montáž potrubí musí být prováděna v souladu s montážními předpisy daných systémů.

# VODOINSTALACE

## Rozvod sv a tuv

napojení	:	nové rozvody SV budou napojeny na stávající rozvod, který je přiveden do řešených prostor v objektu. Fakturační vodoměr bude ponechán stávající beze změn. Podružné vodoměry nejsou investorem požadovány.

dispozice rozvodů	:	veškeré potrubí bude vedeno skrytě ve stěnách, mimo přívod potrubí pro novou výlevku, kde bude potrubí vedeno povrchově po stěnách.

## Ohřev TUV

příprava TUV	:	pro řešenou část objektu bude osazen nový elektrický zásobníkový ohřívač vody o objemu 100l (ležaté provedení, osazen ve výšce cca 2,5m nad podlahou).

## ARMATURY, Zařizovací předměty

baterie	:	v případě stojánkových baterii (umyvadlových) budou v blízkosti baterie instalovány nové rohové kohouty, ze kterých bude daná baterie napojena pomocí pružných hadic.

odvzdušnění 	:	odvzdušnění rozvodů je zajištěno výtokovými armaturami

vypouštění	:	zajištěno vypouštěcím kohoutem u vstupu SV do objektu

redukce tlaku	:	v případě, že tlak v místě napojení na vodovodní přípojku bude vyšší než 300 kPa bude za hlavním uzávěrem vody instalován redukční ventil, v případě, že připojovací tlak je nižší není nutno redukční ventil instalovat

## Potrubní materiál, profily, tepelné izolace, nátěry

potrubí SV a TUV	:	pro veškeré potrubní rozvody budou použity plastové polypropylenové trubky PPR PN16.

tepelné izolace	:	pro rozvod SV budou použity termoizolační trubice Mirelon v jednotné tloušťce 6 mm. Pro rozvod TUV bude rovněž použito tepelných izolací Mirelon, tloušťky tepelných izolací u rozvodů TUV jsou uvedeny ve výkresech.

kompenzace potrubí	:	potrubí pro rozvod TUV je nutno upevnit tak, aby bylo v polovině délky rovného úseku pevně fixováno a v ostatních částech úseku upevněno pohyblivě. Vzhledem k navržené trase není nutno rozvody doplňovat kompenzačními smyčkami či kompenzátory tvaru U.

# požadavky  na  ostatní  profese

## stavební profese

prostupy, drážky	:	veškeré potrubí bude vedeno skrytě ve stěnách.

## elektro, mar

uzemnění	:	u ocelového potrubí a kovových částí provést pospojování (zemnění)

# zkoušky  zařízení

## tlakové zkoušky

tlaková zkouška vody	:	před vlastní zkouškou celého rozvodu se provede jeho prohlídka a proplach celého rozvodu nezávadnou vodou a současně se odkalí. Tlakově se zkouší pouze trubní rozvody. Zkouška se provádí 1,5 násobkem provozního přetlaku, min. však 1,0 MPa. Za dobu 900 sekund nesmí poklesnout přetlak o více než 0,05 MPa a nesmí dojít k úniku vody. Po zaizolování potrubí a montáži všech armatur se provede konečná tlaková zkouška min. provozním přetlakem 0,7 MPa, kde přetlak nesmí během 900 sekund poklesnout o více než 0,05 MPa. Tlakovou zkoušku provádí zhotovitel zařízení a vyhotoví o zkoušce zápis.

zkouška vodotěsnosti kanalizace:	se provádí u svodného potrubí přetlakem min. 3kPa, max. 50kPa. Zkouška vodotěsnosti trvá 1 hodinu za průběžného sledování úrovně hladiny. Vodotěsnost svodného potrubí je vyhovující, jestliže únik vody nepřesáhne na 10 m2 vnitřní plochy potrubí 0,5 l/hod.

zkouška plynotěsnosti kanalizace:	se provádí u připojovacího, odpadního a větracího potrubí, Po osazení zařizovacích předmětů, naplnění zápachových uzávěrek vodou a utěsnění potrubí v nejnižších místech se potrubí naplní přes nejníže položenou čistící tvarovku s nasazeným zkušebním víkem zdravotně nezávadným, nejedovatým, nevýbušným a nehořlavým plynem s přetlakem 0,4 kPa, potrubí je plynotěsné, není – li v objektu vidět nebo cítit zkušební zabarvený nebo odorizující plyn

## ZPROVOZNĚNÍ

obecné zásady	:	do provozu smí být uvedeno zařízení, které svým stavem odpovídá platným předpisům a splňuje podmínky bezpečného provozu. Předpokladem pro uvedení nového zařízení do provozu po ukončení montáží, rekonstrukce nebo větší opravě, je provedení individuálních zkoušek zařízení.

# bezpečnost  práce

## montážní práce

svařování	:	svařování potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnou kvalifikací dle ČSN 07 0710. Při svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN pro výrobu, montáž a svařování potrubí

montáže	:	montáže je nutno provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a příslušnými normami (ČSN 060310, ČSN 050610, ČSN 050630)

## údržba zařízení

zkouška armatur	:	1 x ročně přezkoušet funkčnost armatur, vyčištění filtru apod.