### ARPIA

Tel.: 558 644 243

Mobil: 604 828 037

E-mail: miroslav.havlasek@arpia.cz

Společnost ARPIA

4. května 217

738 02 Frýdek-Místek

#### Akce		:	Mateřská škola J.Trnky 63, Frýdek-Místek

- rekonstrukce sociálního zařízení - pavilon B

- aktualizace

Investor	:	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

Frýdek-Místek

Zakázkové číslo	:	3-010-16

Stupeň	:	DPS

##### D.1.3 Vytápění a vzduchotechnika

##### Pavilon B

Aktualizace 02/2016

#### Vypracoval: Ing. Tomáš Chýlek

#### Frýdek-Místek, březen 2016

##### Seznam dokumentace

D.1.3 Vytápění a vzduchotechnika

- Textová část

1.1.   	Technická zpráva - Pavilon B

2. 	Soupisy stavebních prací

2.1. 	Soupis prací s výkazem výměr s cenami - Pavilon B (paré č. 0,1)

2.2. 	Soupis prací s výkazem výměr bez cen - Pavilon B (paré č. 0,1,2,3,4)

3.	Výkresová část

PAVILON A

3.1.	Půdorys 1.NP  - oddělení Veverka	1:50	301

3.2.	Půdorys 2.NP  - oddělení Žabka	1:50	302

### ARPIA

Tel.: 558 644 243

Mobil: 604 828 037

E-mail: miroslav.havlasek@arpia.cz

Společnost ARPIA

4. května 217

738 02 Frýdek-Místek

#### Akce		:	Mateřská škola J.Trnky 63, Frýdek-Místek

- rekonstrukce sociálního zařízení - pavilon B

- aktualizace

Investor	:	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

Frýdek-Místek

Zakázkové číslo	:	3-010-16

Stupeň	:	DPS

##### D.1.3 Vytápění a vzduchotechnika

##### Pavilon B

Aktualizace 02/2016

  - Technická zpráva

#### Vypracoval: Ing. Tomáš Chýlek

#### Frýdek-Místek, březen 2016

1. VYTÁPĚNÍ

1.2. OTOPNÁ TĚLESA

Stávající otopná tělesa v prostorách umýváren a WC dětí budou demontována. Otopná tělesa jsou osazena radiátorovými regulačními ventily a termostatickými hlavicemi. Radiátorové ventily a hlavice budou demontované a uskladněné, tak aby po osazení nových otopných těles byly zpětně osazené na nové otopná tělesa. Stávající zakryta otopných těles budou demontované.

Nová otopná tělesa jsou ocelová desková tělesa výšky 400mm 21- otopné těleso s dvěma topnými deskami a jednou přídavnou plochou a stavební hloubkou 100mm, 33- otopné těleso se třemi topnými deskami a třemi přídavnými plochami a stavební hloubkou 155mm. Nová otopná tělesa budou na přívodu osazená stávajícími regulačními ventily a na zpátečkách radiátorovým šroubením.

5. ROZVOD POTRUBÍ

Stávající připojovací potrubí otopných těles je ocelové a bude demontováno.

Nový rozvod potrubí bude z trubek měděných polotvrdých a z tvarovek měděných. Měděné trubky jsou pájené natvrdo. Montáž měděného potrubí bude provedená dle montážního předpisu výrobce potrubí. Potrubí vedeno podél zdí  bude uchyceno do naklapovacích dvojitých objímek. Připojovací potrubí vedené za sprchovými vaničkami bude v místě zazdění opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylénu tl 9mm.

Po montáži bude otopné soustavy pročištěná a bude provedená topná zkouška a potrubi bude natřeno 2x syntetickým nátěrem barva RAL 9010 bílá. Topná zkouška bude probíhat při demontovaných termostatických hlavicích. V rámci topné zkoušky budou zaregulovány regulační ventily nových otopných těles.

2. VZDUCHOTECHNIKA

2.1. CHARAKTERISTIKA  ZAŘÍZENÍ

Projekt vzduchotechniky řeší větrání  umývárny, WC dětí a WC učitelů v objektu mateřské školy  Pavilonu B  na ul. J.Trnky ve Frýdku-Místku.

2.2. ZDRAVOTNĚ  TECHNICKÁ  ČÁST

Veškeré výpočty větracích zařízení byly vypočtený na základě platných norem.

ČSN 73 4108 – „Šatny, umývárny a záchody“

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002Sb

2.3. TECHNICKÝ  POPIS

Zařízení  1

- řeší větrání umýváren pro děti a WC učitelů v 2.NP. pavilonu B. Větrání je řešeno společně podtlakově. Výkony ventilátorů jsou navržené na současnost 0,7 všech zařízení. Znečištěný vzduch z místností je odváděn přes odváděcí vyústky do kruhového potrubí. Do potrubí jsou vsazené potrubní radiální diagonální plastové ventilátory, před kterými jsou ve směru toku osazené tlumiče a za ventilátory zpětné klapky. Ventilátory jsou na potrubí napojené pružným připojením. Výtlaky ventilátorů jsou vyústěné na fasádu objektu. Výtlaky na fasádě jsou opatřené přetlakovými klapkami. Ovládání ventilátorů bude řešeno tlačítky z místnosti umýváren a WC učitelů. Ventilátory jsou vybavené doběhy. Vodorovné výfukové a sací potrubí bude provedeno ze SPIRO potrubí.

Zařízení  2

Větráním WC dětí je řešeno pomocí nástěnného axiálního ventilátoru. Výtlak ventilátoru je vyústěné na fasádu objektu. Na fasádě jsou osazené přetlakové klapky. Ovládání ventilátoru bude řešeno tlačítkem. Ventilátor je vybaven doběhem a zpětnou klapkou.

Zařízení  3

- řeší větrání umýváren pro děti a WC učitelů v 1.NP. pavilonu B. Větrání je řešeno společně podtlakově. Dělící příčka mezi umývárnou a WC učitelů je snížená. Výkon ventilátoru je navržen na současnost 0,7 všech zařízení. Větráním je řešeno pomocí nástěnného axiálního ventilátoru. Výtlak ventilátoru je vyústěné na fasádu objektu. Na fasádě jsou osazené přetlakové klapky. Ovládání ventilátoru bude řešeno tlačítkem. Ventilátor je vybaven doběhem a zpětnou klapkou.

2.4. Provedení vzduchotechniky

Vzduchovody

Pro vzduchovody bude použito kruhové potrubí z šroubovitě stáčeného pásu pozinkovaného plechu.

2.5. PODMÍNKY PRO PROVOZ A REALIZACÍ VZT ZAŘÍZENÍ

2.5.1. Profesní vazby

Požadavky na stavební úpravy jsou zahrnuty v tomto projektu, spočívají v provedení úpravy průchodu VZT potrubí stěnou a dalších drobných stavebních úprav.

V projektu elektro je řešeno napojení ventilátorů.

2.5.2. Provozní podmínky

Obsluhu zařízení bude provádět pracovník mající na starosti ostatní strojní vybavení objektu a bude s provozem a obsluhou náležitě obeznámen.

Údržbu bude provádět údržbář s patřičnou kvalifikací, a to vždy za klidu zařízení a zabezpečení, aby nemohlo být spuštěno. Při obsluze a údržbě zařízení je nutno se řídit pokyny pro montáž a údržbu zařízení, specifikovanými provozními a montážními předpisy jednotlivých zařízení.

2.5.3. Montáž

- Při montáži je třeba dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených k dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.

- Montáž VZT potrubí uvnitř objektu bude provedeno z lehkého pomocného lešení a lehkého prostorového lešení.

- Veškeré díly vzduchovodů s volnou přírubou budou upraveny na potřebnou délku dle situace na montáži.

- Pro výrobu potrubí použít kvalitní pozinkovaný plech a zajistit, aby během uskladnění nedošlo k jeho znečištění.

- Před a po montáži regulačních a uzavíracích elementů vyzkoušejte jejich funkci.

- Při odstraňování případných netěsností VZT elementů použít zdravotně nezávadný tmel.

- Před zprovozněním zařízení musí být celý systém VZT  zařízení uzemněn (zajišťuje stavba).

- Při montáži musí být dodrženy platné předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

2.6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

2.6.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při uvádění do provozu musí být všechna zařízení seřízená dle údajů v projektu a při montáží je nutno dodržet vyhlášku ČÚBP č.48/1982Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečností práce a technických zařízení a vyhlášku č.324/90Sb. k zajištění bezpečnosti při stavebních pracích

Hluk způsobený vzduchotechnickým zařízením nepřesáhne dle údajů výrobce hodnoty hluku N85 dle ČSN ISO 717-1(730531).

2.7.ENERGETICKÁ  ČÁST

ks	   V		   p	         Pmax            A

Zař.1 ventilátor diagonální DN 350/125	1	245m3/h   	  70Pa           30W     33dB

Zař.2 ventilátor axiální DN 150		2	225m3/h   	  25Pa           35W     47dB

Zař.3 ventilátor axiální DN 150		1	245m3/h   	  18Pa           35W     47dB

2.8. SPECIFIKACE

m.j.  	Množ

Zařízení  1

1.1.		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN125			kus	1

s doběhem, V=245m3/h, p=70Pa, U=230V, P=33W

1.2. 		Samotížná žaluziová klapka – plast DN150				ks	1

1.3. 		Vyústky do kruhového potrubí KVK1-H-1,0 200x75 			ks	1

1.4. 		Vyústky do kruhového potrubí KVK1-H-1,0 500x75 			ks	1

1.5.		Tlumič hluku 160/600mm						kus	1

Spojovací manžeta VBM 125						kus	2

Potrubí kruhové z šroubovitě stáčeného pásu pozinkovaného plechu

1.9.		Potrubí TRS 125							m	0,5

1.8.		Potrubí TRS 160							m	3,3

1.6.		Oblouk OB 90° 160							ks	1

1.7.		Redukce PRO 160/125						ks	1

1.10.		Koncový kryt DF 160							ks	1

1.11.		Přetlaková zpětná klapka RSK160					ks	1

Zařízení  2

2.1.		Axiální ventilátor DN150 se zpětnou klapkou a doběhem 		ks	2

V=225m3/h, pmax=25Pa, U=230V, P=35W

2.2. 		Samotížná žaluziová klapka – plast DN150				ks	2

Potrubí kruhové z šroubovitě stáčeného pásu pozinkovaného plechu

2.3.		Potrubí TRS 160							m	1,0

Zařízení  3

3.1.		Axiální ventilátor DN150 se zpětnou klapkou a doběhem 		ks	1

Vmax=300m3/h, pmax=25Pa, U=230V, P=37W

3.2. 		Samotížná žaluziová klapka – plast DN150				ks	1

Potrubí kruhové z šroubovitě stáčeného pásu pozinkovaného plechu

3.3.		Potrubí TRS 160							m	0,5

Ostatní a pomocný materiál

Přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu potrubí, materiálu na zhotovení závěsu a podpěr potrubí a doplňkového materiálu je součásti dodavatelské dokumentace. Závěsy a podpěry potrubí, které nejsou povrchově upraveny, nutno opatřit ochranným antikorozním nátěrem