s. r. o.

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

ul.  28. října 66/201

709 00 Ostrava - Mariánské  Hory

ZPRÁVA

O PROVEDENÍ STAVEBNĚ - TECHNICKÉHO

PRŮZKUMU objektu

NÁRODNÍ DŮM

objekt bývalé Moravia banky

PALACKÉHO Č.P. 133

Frýdek-místek

Vypracovali:			Ing. Radan Sležka

Bc. Tomáš Grygar

Robin Wondra

Adam Číž

Štěpán Sležka

Kateřina Hannigová DiS.

OBSAH

1	ÚVOD	3

1.1	Objekt	3

1.2	Objednatel  a majitel	3

1.3	Popis a rozsah prací	3

1.4	Situace	4

1.5	Označení sond v přiložené výkresové dokumentaci:	5

2	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE	6

2.1	Popis sond	6

2.2	Odběry a laboratorní vyhodnocení vzorků ze sond, geotechnická interpretace	7

2.3	Pevnost betonových  základů	8

2.3.1	Metodika nedestruktivních zkoušek pomocí Maškova špičáku	8

2.3.2	Pevnosti betonu základu K 1, K2 a K3	8

2.4	Schémata sond	9

3	VLHKOST ZDIVA	16

3.1	Metodika	16

3.2	Vyhodnocení měření	16

3.3	Materiálové složení	18

3.4	Vyhodnocení měření vlhkostí	19

4	SALINITA ZDIVA	21

5	SVISLÉ KONSTRUKCE	22

5.1	Materiálové provedení  zdiva  objektu	22

5.2	Pevnost cihelného zdiva v 1.PP a 4.NP	22

5.2.1	Metodika nedestruktivního zkoušení složek cihelného zdiva	22

5.2.2	Metodika stanovení pevnosti zdiva	24

5.2.3	Nedestruktivní pevnost cihel	25

5.2.4	Pevnost malty	26

5.2.5	Pevnost zdiva objektu	27

5.3	Kvalita betonu obvodových konstrukcí	28

5.3.1	Pevnostní zkoušky betonu pomocí Schmidtova tvrdoměru –typ NR-10	28

5.3.2	Karbonatace betonu	28

5.3.3	Výsledky nedestruktivních zkoušek pevnosti betonu monolitických stěn	29

5.4	Rekapitulace výsledků zkoušek pevnosti svislých konstrukcí	29

6	VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE	30

6.1	Typy stropních konstrukcí objektu	30

6.2	Kvalita materiálu válcovaných nosníků tvaru I	30

6.3	Kvalita oceli výztuže betonových konstrukcí	30

6.4	Podlahy	31

6.5	Kvalita betonu stropních konstrukcí	31

6.5.1	Pevnostní zkoušky betonu pomocí Schmidtova tvrdoměru –typ NR-10	31

6.5.2	Karbonatace betonu	31

6.5.3	Výsledky nedestruktivních zkoušek pevnosti betonu monolitických stropů	32

6.6	Výsledky laboratorního rozboru vzorků odebraných z dřevěných konstr. stropů	33

6.7	Výsledky průzkumu dřevěných konstrukcí  stropů  metodou in situ	35

6.8	Schémata sond	35

7	KONSTRUKCE PŘEKLADŮ  A STAŽENÍ OBJEKTU	63

7.1	Typy konstrukcí  v objektu	63

7.2	Kvalita materiálu válcovaných nosníků tvaru I, U.	63

7.2.1	Nosníky původních průvlaků	63

7.2.2	Nosníky nových překladů	64

7.3	Kvalita oceli výztuže betonových konstrukcí	64

7.4	Kvalita betonu konstrukcí	64

7.4.1	Pevnostní zkoušky betonu pomocí Schmidtova tvrdoměru –typ NR-10	64

7.4.2	Karbonatace betonu	65

7.4.3	Výsledky nedestruktivních zkoušek pevnosti betonu monolitických průvlaků	65

7.5	Schémata sond	65

8	KONSTRUKCE KROVU	80

8.1	Prohlídka zdravotního stavu krovu „in situ“	81

8.2	Výsledky laboratorního rozboru vzorků odebraných z konstrukce krovu	82

8.3	Rekapitulace prohlídky zdravotního stavu krovu:	86

9	PROHLÍDKA OBJEKTU	87

9.1	Komínové tělesa a průduchy	87

9.2	Střešní krytina	93

9.3	Výplně okenních otvorů a dveřní křídla	93

9.3.1	1. podzemní podlaží:	93

9.3.2	1. nadzemní podlaží:	94

9.3.3	2., 3. a část 4. NP :	96

9.3.4	4. NP v podkroví :	98

9.4	Schodiště	99

9.5	Hromosvod	100

9.6	Ležatá kanalizace	100

9.7	Stav omítek a povrchových úprav	102

9.8	Prohlídka poruch	102

9.8.1	Prohlídka poruch v interiéru objektu	102

9.8.2	Prohlídka poruch exteriéru – fasád	104

9.8.3	Rekapitulace zjištěných poruch a vad	104

9.9	Výskyt materiálů s přítomnosti azbestových vláken	104

10	ZÁVĚR	105

Seznam příloh

Příloha č.I	Seznam použitých podkladů, norem a literatury	( 1 x A4 )

Příloha č.II	Půdorysné schéma podlaží - rozmístění sond, značení krovů	( 7 xA3 )

Příloha č.III.1	Půdorysné schéma podlaží - zakreslení poruch	( 5x A3 )

Příloha č.III.2	Pohledové schéma objektu  - zakreslení poruch	( 3 x A3 )

Příloha č.IV	Protokol o zkoušce – stanovení vlhkosti na vzorcích zdiva 	( 1 x A4 )

Příloha č.V	Laboratorní protokol – stanovení salinity zdiva	( 2 x A4 )

Příloha č.VI	Výsledky měření na vzorcích zeminy	( 5 x A4 )

Příloha č.VII	Kalibrační protokoly Schmidtových tvrdoměrů NR  a LB	( 2 x A4 )

Příloha č.VIII	Fotodokumentace	( 19 x A4 )

Příloha č.IX	Protokol o laboratorním vyšetření vzorků dřeva 	( 10 x A4 )

Příloha č.X	Zpráva č. 10/2018 o revizi hromosvodu 	( 2 x A4 )

Příloha č.XI	Půdorysné schéma průběhu ležaté kanalizace  	( 1 x A3 )

Příloha č.XII	Kamerový záznam z prohlídky ležaté kanalizace	( 1 x DVD )

# ÚVOD

## Objekt

město 	:		Frýdek-Místek

ulice	:		Palackého

č.p.      :		133 					č.o.	:	-

parc.č.      :		213					 k.ú.	:	Místek [634824]

účel stavby : 		objekt k bydlení

ochrana nemov.: 	nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

rok výstavby : 		1927

## Objednatel  a majitel

Statutární město Frýdek- Místek

Radniční 1148

738 22 Frýdek- Místek

## Popis a rozsah prací

Na základě výzvy objednatele k podání nabídky na akci : Národní dům v Místku – objekt  bývalé Moravia banky v Místku - zaměření skutečného stavu a průzkumy - Číslo veřejné zakázky: P18V00000093,  smlouvy o dílo objednatele  č. S/0455/2018/IO ze dne 17.08.2018, byl stanoven rozsah prací, který je uveden níže v tabulce:

| KONSTRUKCE | ANO | NE | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- |
| IG průzkum |  | X |  |
| Základové konstrukce | X |  | Typ, tvar, hloubka založení, charakteristika přímého podzákladí |
| Svislé konstrukce | X |  | Stanovení orientační pevnosti zdiva, materiálové složení |
| Vodorovné konstrukce | X |  | Tvar a typy stropů, nosné prvky, dimenze, skladby podlah, |
| Mykologické posouzení | X |  | Dřevěných konstrukcí krovů, u dřev.stropů v místech sond |
| Konstrukce krovu | X |  | Prohlídka zdravotního stavu, určení rozsahu a typu napadení |
| Konstrukce střechy | X |  | Skladba konstrukce ploché střechy |
| Vlhkost zdiva | X |  | zdiva v 1. PP a 1.NP |
| Salinita zdiva | X |  | zdiva v 1. PP |
| Statické posouzení |  | X |  |
| Ostatní konstrukce a práce | X |  | Prohlídka objektu - vady a poruchy Prohlídka komínových těles, konstrukcí schodiště, výplní otvorů – oken a dveří, omítek, střešní krytiny, prověření zemního odporu zemnící části hromosvodu, kontrola stavu ležaté kanalizace po připojovací místa |

Terénní práce průzkumu na objektu byly provedeny ve dnech 15.10. - 15.11. 2018.

Pro zakreslení umístění sond bylo použito zaměření objektu.

## Situace

Obr. č. 1: Mapa katastrálního území-(bez měřítka)

Zdroj: www.cuzk.cz

Obr. č. 2: Mapa – letecký snímek-(bez měřítka)

Zdroj: www.mapy.cz

## Označení sond v přiložené výkresové dokumentaci:

- sondy do základových konstrukcí

tvar, hloubka, materiál základu a podzákladí

K 1, K 2, ... ručně kopané

- sondy do vodorovných  nosných konstrukcí

skladby, nosné prvky, dimenze,

NV 1, NV 2, ...nedestruktivní

NVB 1, NVB 2, ...nedestruktivní  stanovení pevnosti betonu

- sondy do svislých nosných konstrukcí

NS 1, NS 2, ...nedestruktivní  stanovení pevnosti cihelného zdiva

a nedestruktivní zkoušky stanovení pevnosti betonu

V 1, V 2, ...ověření provedení stažení objektu

- sondy do svislých nosných konstrukcí

ověření překladů nad otvory

PR 1, PR 2, ...nedestruktivní

- odběr vzorků pro určení vlhkosti

W 1, W 2, ...nedestruktivní

- odběr vzorků pro stanovení salinity

S 1, S 2, ...nedestruktivní

- sondy do podlahových konstrukcí

skladby konstrukce

P 1, P 2, ...nedestruktivní

- sondy do komínových těles

dimenze průduchů, umístění

KM 1, KM 2, ...nedestruktivní

# ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Pro zjištění hloubky základu byly provedené tři kopané sondy. Sondy jsou označeny K1, K 2 a K 3,  všechny sondy byly umístěny uvnitř zkoumaného objektu. Všemi třemi sondami byly zastiženy základové spáry, odebrány vzorky z přímého podzákladí a proveden popis konstrukcí základů.

Přesné umístění sond je zakresleno v půdorysném schématu.

Níže je uveden podrobný popis sond, které jsou doplněny v následujících částech schématem sond.

## Popis sond

Sonda K 1 - sonda byla provedena uvnitř objektu v podsklepené části objektu v nároží dvou obvodových zdí. Tímto byly ověřeny oba základy a sonda se tak dělí na K1/1 a K1/2.

Hloubka kopané části sondy byla 800 mm pod úroveň okolní podlahy, dalších cca 600 mm bylo ověřeno maloprůměrovým vrtem ze dna výkopu.

Základová konstrukce je provedená z betonu.

Základová spára se nachází v hloubce cca 620 mm pod současnou úrovní nové podlahy. Podlaha je provedená z cementového potěru na betonové mazanině, která leží na násypu skládající se z říčního kameniva, suti a jílu. Níže se nachází pravděpodobně již původní terén, který je tvořen říčním kamenivem, štěrky a hlínou, vrtem ze dna výkopu byl ověřen tento materiál až cca 0,6 m pod základovou spáru a v celé této výšce je přibližně shodný. Základová spára se tedy nachází ve výše uvedeném materiálu,

Vodorovná hydroizolace byla zjištěna pouze v předělu mezi základem a obvodovou zdí, v podlaze nebyly zjištěny žádné izolace proti zemní vlhkosti.

Vzorek pro laboratorní posouzení byl ze sondy odebrán z hloubky 0,7 – 0,8 m.

V sondě nebyla zjištěna hladina vody, s přibývající hloubkou mírně narůstala vlhkost štěrků.

Sonda K 2 - sonda byla provedena uvnitř objektu v podsklepené části objektu v nároží střední nosné stěny a nosné dělící stěny. Tímto byly ověřeny oba základy a sonda se tak dělí na K2/1 a K2/2.

Hloubka kopané části sondy byla 800 mm pod úroveň okolní podlahy, dalších cca 600 mm bylo ověřeno maloprůměrovým vrtem ze dna výkopu.

Základová konstrukce je provedená z betonu v případě sondy K2/1, v případě K2/2 je základ provedený z kamenných bloků – lomový kámen pravděpodobně vápenec. Pojivo mezi kameny je vyplavené. Na kamenném základu se nachází vyrovnávací vrstva betonu. Beton ze sondy K2/1 je částečně zatečen pod kamenné bloky do maximální vzdálenosti 750 mm od nosné stěny z K2/1.

Základová spára se nachází v hloubce cca 600-700 mm pod současnou úrovní podlahy. Podlaha je provedená z vrstev betonové mazaniny opatřenou nátěrem, vyrovnávací betonové vrstvy a podkladního betonu. Níže se nachází násypy tvořené říčním kamenivem s jíly a sutí, pod touto vrstvou se nachází pravděpodobně již původní terén, který je tvořen taktéž říčním kamenivem ale s většími valouny, štěrky a hlínou. Základová spára se tedy nachází ve výše uvedeném materiálu.

Vodorovná hydroizolace byla zjištěna pouze v předělu mezi základem a nosnou stěnou, v podlaze nebyly zjištěny žádné izolace proti zemní vlhkosti. Vzorek pro laboratorní posouzení byl ze sondy odebrán z hloubky 0,7 – 0,8 m.

V sondě nebyla zjištěna hladina vody, s přibývající hloubkou mírně narůstala vlhkost štěrků.

Sonda K 3 - sonda byla provedena uvnitř objektu v podsklepené části objektu v nároží dvou obvodových zdí. Tímto byly ověřeny oba základy a sonda se tak dělí na K3/1 a K3/2.

Hloubka kopané části sondy byla 950 mm pod úroveň okolní podlahy, dalších cca 600 mm bylo ověřeno maloprůměrovým vrtem ze dna výkopu.

Základová konstrukce je provedená z betonu.

Základová spára se nachází v hloubce cca 950 mm pod současnou úrovní podlahy. Podlaha je provedená z mramorové dlažby na cementovém potěru, který je položen na vrstvě betonové mazaniny. Pod betonovou mazanino use nachází podkladní beton, pod kterým je násyp skládající se ze štěrkopísku a stavební sutí. Níže se nachází pravděpodobně již původní rostlý terén, který je tvořen štěrky s říčním kamenivem a jíly. Vrtem ze dna výkopu byl ověřen tento materiál až cca 600 mm pod základovou spáru a v celé této výšce je přibližně shodný. Základová spára se tedy nachází ve výše uvedeném materiálu,

Vodorovná hydroizolace byla zjištěna pouze v předělu mezi základem a nosnou stěnou, v podlaze nebyly zjištěny žádné izolace proti zemní vlhkosti. Vzorek pro laboratorní posouzení byl ze sondy odebrán z hloubky 0,8 – 0,95 m.

V sondě nebyla zjištěna hladina vody, s přibývající hloubkou mírně narůstala vlhkost štěrků.

## Odběry a laboratorní vyhodnocení vzorků ze sond, geotechnická interpretace

Ze sond  K1, K2 a K3 byly odebrány celkem tři porušené vzorky zeminy z přímého podzákladí z rostlého terénu. Vzorky byly následně předány ke zpracování do geotechnické laboratoře. Na základě makroskopického popisu zkoumaných zemin a výsledků provedených fyzikálně mechanických zkoušek byly vzorky z přímého podzákladí zatříděny dle ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ a pojmenovány dle ČSN EN ISO 14688-1, s uvedením směrných normových charakteristik. Dále bylo provedeno určení třídy těžitelnosti jednotlivých vrstev dle ČSN 73 3050 „Zemní práce“. Zrnitost zeminy je v příloze dokumentována granulometrickými křivkami. Pro danou třídu jsou tabulkově zařazené normové charakteristiky zeminy doplněny hodnocením její namrzavosti, propustnosti pro vodu a plyn (radon), a to na základě granulometrické analýzy - koeficient filtrace byl přitom určován dle Mallet-Pacquanta z hodnoty d20 na křivce zrnitosti.

Ve všech třech sondách K 1 – K 3 byly v podzákladí dokumentovány zeminy štěrkovité skupiny G.

V tabulkách uváděné hodnoty výpočtové únosnosti platí pro šířku základového pásu cca 1 m, pro zeminy ulehlé– viz tabulka č.17 přílohy 6 ČSN 73 1001.

V sondě K 1 je podíl jemných částí  frakce (f) v odebraném vzorku činí dle granulometrické analýzy cca 1 %, [ z toho je podíl jílů (c) pod detekční hranicí],  dalších cca 6 % tvoří frakce písčitá (s), dominujících 46 % hmotnosti vzorku pak tvoří frakce štěrková (g), dalších 30 % tvoří kameny (cb) a zbývajících  17% tvoří balvany (b).

V sondě K 2 je podíl jemných částí  frakce (f) v odebraném vzorku činí dle granulometrické analýzy cca 3 %, [ z toho je podíl jílů (c) pod detekční hranicí],  dalších cca 12 % tvoří frakce písčitá (s) a dominujících 85 % hmotnosti vzorku pak tvoří frakce štěrková (g).

V sondě K 3 je podíl jemných částí  frakce (f) v odebraném vzorku činí dle granulometrické analýzy cca 1 %, dalších 12 % tvoří frakce písčitá (s), dominujících 60 % hmotnosti vzorku pak tvoří frakce štěrková (g) a zbývajících 27% tvoří kameny (cb).

Podle výsledků laboratorních zkoušek je takto možné klasifikovat všechny tři odebrané vzorky jako štěrk dobře zrněný zařazený v klasifikačním systému ČSN 73 1001 do třídy G1-GW,  pojmenování dle ČSN EN ISO 14688-2  Gr.

Tabulka č. 1                Z    e    m    i    n    a                           ulehlost

| Třída G1 GW štěrk dobře zrněný | ulehlý |
| --- | --- |
| Poissonovo číslo ν (-) | 0,21 |
| efektivní soudržnost cef (MPa) | 0 |
| efektivní úhel vnitřního tření ef ( ° ) | 39-44 |
| modul přetvárnosti Edef (MPa) | 360-500 |
| převodní součinitel  ( 1 ) | 0,90 |
| tab.výpočtová únosnost Rdt (MPa) | 0,80* |

Poznámka : * - hodnota platí  pro šířku základů  1,0 m

Zemina je nenamrzavá, pro vodu propustná  (kf = 1.10-1 až  2.10-2) , rovněž pro plyn (radon).

## Pevnost betonových  základů

Na betonu základů v sondách K1, K2 a K3 byly provedeny nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu, vyhodnocení viz níže. Na základech nebylo možno použít normovou tvrdoměrnou metodu – povrch byl nerovný z důvodu lití betonu do výkopu, zkoušky byly provedeny nenormovou orientační metodou pomocí Maškova špičáku.

### Metodika nedestruktivních zkoušek pomocí Maškova špičáku

Zkoušky pomocí nenormové špičákové metody byly použity vzhledem k zrnitosti betonu a nerovnosti povrchu, pro zkoušku byl vybrán Maškův špičák. Vyhodnocení bylo provedeno dle obecného kalibračního vztahu pro tuto metodu, kdy se měří hloubka vniku špičáku po 20-ti úderech kladiva o váze 2 kg z výšky 500 mm volným pádem.

### Pevnosti betonu základu K 1, K2 a K3

Sonda K 1  - základový pás  - zkoušky NZB 1

Hloubka vniku v mm             35	43	60	45	52	41

Pevnost betonu MPa		11,7	9	5,7	8,4	6,9	9,6

Průměrná pevnost   MPa 		8,6

Sonda K 2  - základový pás  - zkoušky NZB 2

Hloubka vniku v mm             33	40	45	60	40	30

Pevnost betonu MPa		12,5	9,9	8,4	5,7	9,9	13,8

Průměrná pevnost   MPa 		10,0

Sonda K 3  - základový pás  - zkoušky NZB 3

Hloubka vniku v mm             83	62	47	66	88

Pevnost betonu MPa		4	5,5	7,9	5,1	4

Průměrná pevnost   MPa 		5,3

Orientační pevnost betonu v sondách byla určena:

- U sondy K 1 (NZB1) byla určena pevnost 8,6 MPa, tomu odpovídá pevnostní třída C 6/7,5 .

- U sondy K 2 (NZB2) byla určena pevnost 10 MPa, tomu odpovídá pevnostní třída C 8/10.

- U sondy K 3 (NZB3) byla určena pevnost 5,3 MPa, tomu odpovídá pevnostní třída C 4/5.

## Schémata sond

Informace zjištěné průzkume jsou zakresleny do schémat sond, které jsou zařazeny na dalších stranách.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Sonda č.: K 1/1 Umístění : 1.PP

Schéma sondy Skladba konstrukce: Cementový potěr – zatřený ~10 mm Betonová mazanina ~70 mm Násyp (cihly, říční kamenivo) 300 mm Rostlý terén (říční kamenivo, štěrky, hlína) Poznámka : - základová spára se nachází 620 mm pod úrovní okolní podlahy - vzorek byl odebrán z hloubky 0,7 -0,8 m - základ je proveden z betonu litého do výkopu, beton suchý – kavernovitý, lokálně kompaktnější – lépe zhutněný - hydroizolace základů – asfaltový nátěr 2-3 mm (rozpad), hydroizolace ve skladbě podlahy nezjištěna - hladina spodní vody nezjištěna, podloží vlhké

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Sonda č.: K 1/2 Umístění: 1.PP

Schéma sondy Skladba konstrukce: Cementový potěr – zatřený ~10 mm Betonová mazanina ~70 mm Násyp (cihly, říční kamenivo) 300 mm Rostlý terén (říční kamenivo, štěrky, hlína) Poznámka: - základová spára se nachází 590 mm pod úrovní okolní podlahy - základ je proveden z betonu litého do výkopu, beton suchý – kavernovitý, lokálně kompaktnější – lépe zhutněný - hydroizolace základů – asfaltový nátěr 2-3 mm (rozpad), hydroizolace ve skladbě podlahy nezjištěna - hladina spodní vody nezjištěna, podloží vlhké

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Sonda č.: K 2/1 Umístění : 1.PP

Schéma sondy Skladba konstrukce: Betonová mazanina s nátěrem 50 mm Vyrovnávací betonová vrstva 70 mm Podkladní beton 40-80 mm Násyp (říční kamenivo, jíly, suť) 250-300 mm Rostlý terén (říční kamenivo, štěrky, hlína) Poznámka: - základová spára se nachází 590 mm pod úrovní okolní podlahy - základ je proveden z betonu, beton suchý – použitá velká frakce kameniva - beton litý do výkopu, hrana nerovná, postupné svažování do výklopu - rozšíření základu za zdí o 300 – 400 mm s postupným svažováním do výkopu - hydroizolace základů – asfaltový nátěr 2-3 mm (rozpad), hydroizolace ve skladbě podlahy nezjištěna - hladina spodní vody nezjištěna, podloží vlhké

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Sonda č.: K 2/2 Umístění : 1.PP

Schéma sondy Skladba konstrukce: Betonová mazanina s nátěrem 50 mm Vyrovnávací betonová vrstva 70 mm Podkladní beton 40-80 mm Násyp (říční kamenivo, jíly, suť) 250-300 mm Rostlý terén (říční kamenivo, štěrky, hlína) Poznámka: - základová spára se nachází 600-650 mm pod úrovní okolní podlahy - základ je proveden z kamenného zdiva (pravděpodobně vápenec), pojivo mezi kameny je částečně vyplavené - hrana kamenného bloku nerovná, odskoky po cca 50 mm, - na kamenném základu se nachází vyrovnávací vrstva betonu s papírovou asfalt. lepenkou tl. 2-3 mm - hladina spodní vody nezjištěna, podloží vlhké

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Sonda č.: K 3/1 Umístění : 1.PP

Schéma sondy Skladba konstrukce: Mramorová dlažba 15 mm Cementový potěr 50 mm Betonová mazanina 75-80 mm Podkladní beton 80-90 mm Násyp (říční kamenivo, štěrkopísek, suť) 300 mm Rostlý terén (říční kamenivo, balvany, štěrky, hlína) Poznámka: - základová spára se nachází 750 mm pod úrovní okolní podlahy - základ je proveden z betonového zdiva, - hydroizolace základů – asfaltový nátěr 2-3 mm (rozpad), hydroizolace ve skladbě podlahy nezjištěna - hladina spodní vody nezjištěna, podloží vlhké - rostlý terén – výskyt balvanů frakce větší jak 200 mm

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Sonda č.: K 3/2 Umístění : 1.PP

Schéma sondy Skladba konstrukce: Mramorová dlažba 15 mm Cementový potěr 50 mm Betonová mazanina 80 mm Podkladní beton 80-90 mm Násyp (říční kamenivo, štěrkopísek, suť) 300 mm Rostlý terén (říční kamenivo, balvany, štěrky, hlína) Poznámka: - základová spára se nachází 690 mm pod úrovní okolní podlahy - základ je proveden z betonového zdiva - hydroizolace základů – asfaltový nátěr 2-3 mm (rozpad), hydroizolace ve skladbě podlahy nezjištěna - hladina spodní vody nezjištěna, podloží vlhké - rostlý terén – výskyt balvanů frakce větší jak 200 mm

# VLHKOST ZDIVA

Vlhkost zdiva byla určována ze strany interiéru, v 1. PP na obvodových stěnách a vnitřních nosných stěnách a v  1.NP na obvodových stěnách.

Celkem bylo odebráno 50 vzorků vlhkosti.

## Metodika

Vzorky byly odebírány ve vybraných a náhodně zvolených místech, případně v místech přístupných ( ne vždy bylo možno volit optimální místo odběru ).  Na obvodových stěnách  v 1.PP byly provedeny odběry ve třech výškových úrovních na 12 místech, tj. celkem 36 vzorků, na vnitřních nosných stěnách v 1.PP a 1.NP byly vzorky odebrány v jedné výškové úrovni ve výšce 0,1-0,2 m na 14 místech – tj. 14 vzorků.

Sondy ve třech různých výškových úrovních byly provedeny následně - první vrt ve výšce cca 100-200 mm nad podlahou, druhý byl zvolen v úrovni 800-1000 mm a třetí byl proveden 1800-2000 mm nad podlahou.

Vzorky byly odebrány ze zdiva stěn z betonu a ze zdiva z cihel plných pálených.

Vzorky byly po odběru neprodleně uloženy do váženek se zábrusem a laboratorně gravimetrickou metodou dle metodiky ČGÚ bylo zjištěno hmotnostní procento vlhkosti obsažené v daném vzorku.

Místa odběrů jsou označeny W 1 -W 26 . Umístění sond je naznačeno v půdorysném schématu.

## Vyhodnocení měření

Vyhodnocení jednotlivých měření je uvedeno v tabulkách  č. 3 až 5, provedeno je dle kritérií uvedených v tabulce č. 2.  Na dalších stranách jsou hodnoty vyneseny do grafů.

Tabulka č. 2 – kritéria pro vyhodnocení obsahu vlhkostí  dle ČSN P 730610

| vlhkost ( hmotnostní % ) | hodnocení |
| --- | --- |
| W < 3,0 % | vlhkost velmi nízká |
| 3,0 % < W < 5,0 % | vlhkost nízká ( normální ) |
| 5,0 % < W < 7,5 % | - vlhkost zvýšená |
| 7,5 % < W < 10,0 % | - vlhkost vysoká |
| 10,0 % < W | - vlhkost velmi vysoká |

Poznámka:

Uváděné klasifikace se vztahují dle normy ČSN P 73 0610 na konstrukce staveb s místnostmi a prostorami určenými pro pobyt osob; předpokládá se , že stěny jsou vyzděné z plných cihel na vápennou, vápenocementovou nebo cementovou maltu, z cihel vápenopískových a z kamenů těch druhů hornin, které se používaly jako zdící materiály (pískovce, opuky a další druhy přírodního kamene s nasákavostí vyšší než 10% hmotnostních).

U betonových stěn je vlhkost betonu závislá na pevnosti a použitém kamenivu. U betonů s  pevností C 12/15 dosahuje  max. vlhkost mezi 6 – 8%, betony s nižší pevností mohou dosahovat až 10%.

Tabulka č. 3 – Vlhkosti obvodových stěn v 1.PP

Tabulka č. 4 – Vlhkosti vnitřních nosných stěn v 1.PP

Tabulka č. 5 – Vlhkosti obvodových stěn 1.NP

## Materiálové složení

V místech odebrání vzorků vlhkostí bylo stanoveno také materiálové provedení svislých konstrukcí.

V 1.PP je materiálové složení provedeno následovně:

- obvodové zdivo je z betonu,

- obvodové zdivo v sondě W10 ve výšce cca 1,8 m z keramické cihly plné,

- vnitřní nosné zdivo  z keramických cihel plných;

V 1.NP se na všech zkoumaných místech nacházelo zdivo z keramických cihel plných.

Tabulka č. 6 – Materiálové složení obvodových stěn v 1.PP

CPP – zdivo z keramických cihel plných pálených

Tabulka č. 7 – Materiálové složení vnitřních nosných stěn v 1.PP

CPP – zdivo z keramických cihel plných pálených

Tabulka č. 8 – Materiálové složení obvodových stěn v 1.NP

CPP – zdivo z keramických cihel plných pálených

## Vyhodnocení měření vlhkostí

Ze stanovených vlhkostí dle ČSN P 730610 je patrné, že pouze 1 vzorek z celkového počtu 44 odebraných vzorků v 1.PP vykazuje hodnoty pro vlhkost velmi vysokou - tedy nad 10 % (vzorek W18 s 11,22 % vlhkostí). V dalších 2 vzorcích, byla zjištěna vlhkost  vysoká v rozmezí 7,5 - 10 % ( vzorky W1/1 a W10/2 ). V cca v 1/3 vzorků se však vlhkost pohybuje v rozmezí mezi 5 - 7,5 % - což je hodnota pro vlhkost zvýšenou, jedná se celkem o 18 vzorků. A v cca 1/2 vzorcích vlhkost nepřesáhne hodnotu 5% - což je max. hranice pro vlhkost nízkou (normální ) v 24 případech. Do této 5% hranice je zahrnuto i zbylých 7 vzorků dosahujících hodnot do 3% - čili velmi nízké vlhkosti.

U obvodových betonových stěn v 1.PP se blíží vlhkost v cca polovině vzorků na hranici max. hodnot a to mezi 6 – 8% (10%). Tyto měření lze zhodnotit z pohledu nasyceností betonu vodou jako velmi vlhké.

Vlhkost v 1.PP ve výškových profilech má cca v jedné polovině případu „klasický“ průběh – což je maximum nad podlahou a směrem výše se vlhkost snižuje – toto platí v případě sondy W1, W2, W8, W9 a W11 jehož příčinou je s největší pravděpodobností navlhání ze základové konstrukce směrem vzhůru. V sondách W4 až W7 se vyskytuje průběh nestandartní a to, že maximální vlhkost je nejvyšší u stropu a směrem dolu klesá (sondy W4 a W5) nebo že vlhkost ve výšce 0,8-1,0 m je nejnižší a ve výšce 0,1- 0,2 m a výšce 1,8-1,9 m je vlhkost vyšší. Tento stav je pravděpodobně zapříčiněn zatékáním z terénů a nebo kombinací navlhání zespod a zatékáním z terénu čili shora. V poslední řadě se v sondách W10 a W12 vyskytuje nejvyšší vlhkost ve výšce 0,8-1,0 m ve spodní části v úrovni 0,1-0,2 m je vlhkost o něco nižší, ale také dost vysoká a nejnižší vlhkost je zaznamenána ve výšce 1,8-1,9 m. Pravděpodobně se jedná o navlhání z důvodu výskytu vodu pod terénem, což muže být zapříčiněno (např. netěsností přilehlého svodu či kanalizace pod terénem apod.)

U středních nosných stěn v 1.PP byly pouze v místech sond W18 a W20 nalezeny vlhkosti zvýšené a to v sondě W20 a vlhkost velmi vysoká v sondě W18, která činila dokonce 11,22%.

Z odebraných vzorku v 1.NP je patrné, že většina vzorku vykazuje vlhkost velmi nízkou až nízkou (normální) tj. max. 5%, pouze jediný vzorek W24 má hodnotu vlhkosti velmi vysokou a to až 16,22%. V tomto místě dochází k zatékání do objektu, pravděpodobně z okapového svodu.

Průběh vlhkostí je vynesen do grafů, které jsou uvedeny dále.

Graf č. 1: Sloupcový graf vlhkosti obvodového zdiva v 1.PP (W1 – W12)

Graf č. 2: Sloupcový graf vlhkosti vnitřního nosného zdiva v 1.PP (W13 – W20)

Graf č. 3: Sloupcový graf vlhkosti obvodového zdiva 1.NP (W21 – W26)

# SALINITA ZDIVA

Pro určení množství solí obsažených v maltě kamenného zdiva 1.PP byly odebrány dva vzorky označené SL 1 a SL 2 , odběr byl proveden z ložných a svislých spár zdiva. Vzorky byly odebrány z nosné  obvodové stěny.

Kritéria pro vyhodnocení přítomnosti solí jsou uvažovány dle ČSN P 730610 - příloha B uvedená v následující tabulce č.6.

Tabulka č. 9 - kritéria pro vyhodnocení salinity zdiva

| Ionty solí | Jednotka obsahu | Stupeň zasolení zdiva / označení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nízký N | Zvýšený Z | Vysoký V | Velmi vysoký/VV |
| Cl- | mg.g-1 | do 0,75 | 0,75-2,0 | 2,00-5,00 | >5,0 |
| SO42- | mg.g-1 | do 5,00 | 5,00-20,00 | 20,0-50,0 | >50,0 |
| NO3- | mg.g-1 | do 1,00 | 1,00-2,50 | 2,50-5,00 | >5,0 |

Chemickou analýzou byly určeny obsahy sulfidů, nitridů a chloridů, hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 7. Hodnoty v tabulce jsou opisem z laboratorních protokolů, které jsou uvedeny v příloze č. V.

Tabulka č. 10 - výsledky chemických rozborů vzorků

| Ionty solí | Jednotka obsahu | Koncentrace / vyhodnocení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SL 1 | SL 2 |  |
| Cl- | mg.g-1 | 0,090/ N | 2,800/ V |  |
| SO42- | mg.g-1 | 0,570 /N | 3,270/N |  |
| NO3- | mg.g-1 | 0,08 /N | 0,67 /N |  |
| pH | --- | 8,3 | 8,2 |  |

Z výsledků vyhodnocení vyplývá, že většina hodnoty iontů solí se pohybují výrazně pod hranicí maximální hodnoty pro úroveň nízkého stupně zasolení, pouze ve vzorku SL 2 byla hladina chloridů mezi 2 - 5 mg.g-1.

Vzhledem ke zjištěným obsahům solí, nedoporučujeme realizaci speciálních opatření na neutralizaci solí. Doporučuji však odstranění původních omítek,  u cihelného zdiva proškrábnutí spár zdiva do hloubky cca 20-30 mm a před novými omítkami provést přespárování.

Alkalita malty a výplně zdiva byla určena hodnotou  pH 8,3 a pH 8,2 prostředí je tedy zásadité.

# SVISLÉ KONSTRUKCE

Svislé konstrukce v objektu byly zkoumány z hlediska zjištění materiálového složení a pevnosti zdiva a to ve všech třech podlažích.

V novodobé přístavbě byly provedeny sondy na ověření sloupů a výplňového zdiva.

## Materiálové provedení  zdiva  objektu

Materiálové provedení svislých konstrukcí objektu bylo zkoumáno v celém objektu, zkoušky byly provedeny na nosných stěnách obvodových a vnitřních.

Materiálové provedení bylo ověřováno současně při provádění pevnostních zkoušek, které byly provedeny v podlaží 1.PP až 4.NP v místech označených NS 1 – NS 12 a také při provádění odběrů vlhkosti zdiva.

Svislé konstrukce v objektu jsou provedeny  následně :

- Obvodová nosná konstrukce v 1.PP je provedeno z betonu do výšky cca 2,0 m na podlahou (NS 3), výše se nachází zdivo z keramických cihel plných.

- Vnitřní nosná konstrukce v 1.PP je už provedena pouze z keramických cihel plných (NS 1 - 2).

- V podlažích 1.NP až 4.NP se už ve všech nosných stěnách (vnitřních i obvodových) nachází pouze keramická cihla plná (NS 4 - 12).

## Pevnost cihelného zdiva v 1.PP a 4.NP

Pevnostní zkoušky na svislých cihelných konstrukcích v 1.PP až 4.NP byly provedeny nedestruktivními metodami zkoumání, tj. na zabudovaných kusech staviva bez jeho vyjímání. Pevnost cihel byla určována na cihlách keramických pálených plných, pevnost malty byla určována na ložných spárách v těsné blízkosti zkoušených cihel.

Na každém zkušebním místě označené NS bylo provedeny 2 pevnostní zkoušky, kdy se každá zkouška skládá z ověření pevnosti jednoho kusu zabudované cihly NSC a jedné ložné spáry malty NSM.

### Metodika nedestruktivního zkoušení složek cihelného zdiva

Pevnostní zkoušky cihel pomocí Schmidtova tvrdoměru - metodika

Nedestruktivní zkoušky pevnosti plných cihel byly provedeny metodou tvrdoměrnou odraznou, kterou je zkouška pevnosti cihel pomocí Schmidtova tvrdoměru LB při dodržení pravidel zkoušení. Zkušební místa, připravená na konstrukci pro tvrdoměrnou metodu, musí vyhovovat podmínkám pro provádění nedestruktivních zkoušek touto metodou, které stanovuje ČSN 73 1373.

Jedná se zejména o tyto podmínky:

- vlhkost konstrukce (v době provádění zkoušek musí být přirozeně vlhká až zavlhlá)

- minimální pevnost cihel (lze zkoušet cihly o vyšší pevnosti než 10 MPa, nižší kvality nutno zkoumat jinou metodou, např. vrtnou).

Zkoušky byly provedeny pomocí zkušebního kladívka LB-9, jehož výrobcem je firma Proceq. Tento přístroj byl ověřen dle Metrologického předpisu pro ověřování tvrdoměrů na beton a byl shledán vyhovujícím, což bylo potvrzeno vydáním "Kalibračního listu č. 090-033012" firmou TaZÚS Praha.

Poloha Schmidtova tvrdoměru pro převod hodnot odrazů dle kalibračního vztahu je pro všechny cihly shodná, jedná se o vodorovnou polohu ( 0 ). Na každém zkušebním místě ( cihle ) bylo provedeno minimálně deset měření ( úderů kladívkem ), z nich byla nejnižší a nejvyšší hodnota vyloučena. Ve výpočtu pevnosti pro jedno zkušební místo se tedy uvažuje s osmi platnými údery.

Vyhodnocení bylo provedeno dle obecného kalibračního vztahu pro pevnost keramických výrobků v tlaku s nezaručenou přesností tzv. nezaručená  pevnost Rcse. Obecný kalibrační vztah je uveden v příloze této zprávy, uložené u zhotovitele.

Zkoušky byly provedeny na zkušebních místech označených NSC x, na každém takovém místě bylo odzkoušeno několik cihel označených NSC x/x.

Vyhodnocení pevnostních měření cihel pomocí Schmidtova tvrdoměru jsou uvedeny v tabulkách v jednotlivých oddílech této kapitoly.

Pevnostní zkoušky cihel a malty pomocí přístroje pro zjišťování pevnosti zdících prvků a malty PZZ 01 - metodika

Při zkoušce uvedeným přístrojem se pevnost zdících prvků a malty vyhodnocuje z hloubky vrtu provedeného tímto přístrojem při definovaných parametrech energie při vrtání.

Při výběru zkušebních míst se přihlíží k účelu zkoušek, k současnému působení zděné konstrukce, posouzení zděné konstrukce v minulosti, rozsahu hledaných informací, stupni průzkumu apod.

Zkušební místo se volí na tlačených prvcích, zkušební místo se upraví tímto způsobem:

- pokud je zdivo omítnuto, odstraní se omítka tak, že ložné spáry jsou přibližně v podélné ose upravené plochy

- při zkoušce malty se malta v jedné ložné spáře vyseká, případně vyškrábe vhodným nástrojem do hloubky cca 20 mm od líce zdiva

- při zkoušce cihel se povrch cihly očistí od omítky

- vizuálně se posoudí, zda zdivo není nadměrně vlhké, porušené trhlinami nebo jinak poškozené a zda očištěný zdicí prvek je kompaktní, nepotrhaný nebo vydrolený.

Při zkoušce malty se v upravené spáře provedou tři vrty ve vzájemných vzdálenostech cca 40 mm a minimálně 50 mm od případné hrany zdiva. Při použití obecného kalibračního vztahu se vrty provedou při nastavení stupně 2. Při použití specifických kalibračních vztahů se nastavení provede na stupeň, který byl použit při kalibraci na daný materiál.

Hloubka vrtu se měří hloubkoměrem.

Jako platné měření se považuje hloubka vrtu „d“, která se neliší od průměrné hloubky“dm“ všech tří vrtů o více než 30%.

Pokud kritériu nevyhovují dva z vrtů, zkušební místo se neuvažuje. Pokud kritériu nevyhoví jeden z vrtů, vyloučí se tento vrt z měření a nehradí se novým vrtem. V případě, že ani nahrazením jednoho vrtu není kritérium splněno, zkušební místo se neuvažuje.

Ze tří platných měření na jednom zkušebním místě se vypočte aritmetický průměr se zaokrouhlením na 1 mm.

Informativní hodnota pevnosti materiálu „Rmo“ případně „Rco“ se stanoví v závislosti na zjištěné průměrné hloubce vrtu z obecného kalibračního vztahu.

Pevnost získaná zkouškou jednoho zkušebního místa se považuje za ekvivalentní hodnotě pevnosti materiálu prvku získané zkoušením jedné krychle nebo zkoušce jednoho zdícího prvku.

Poznámka : Výsledky měření pevnosti cihel a malty jsou uvedeny v následujících tabulkách,  vzhledem k tomu, že měření v jednotlivých sondách vykazují výrazné rozdíly, byly jak měření pevnosti cihel, tak měření pevnosti malty rozděleny na dva soubory, které byly vyhodnoceny samostatně, stanovení výsledné pevnosti zdiva je pak kombinací pevnosti malty a cihle pro jednotlivé měření NS.

### Metodika stanovení pevnosti zdiva

Pevnost zdiva se určí na základě národní přílohy NF normy ČSN ISO 13822.

Charakteristická  pevnost zdiva v tlaku

kde        fk      je charakteristická pevnost zdiva v tlaku v N.mm-2  pro zdivo s vyplněnými ložnými spárami

K    je konstanta závislá na druhu zdiva a skupině zdících prvků, zařazení zdících prvků do skupin závisících na geometrických charakteristikách těchto prvků

fb      je normalizovaná průměrná pevnost v tlaku zdících prvků v  N.mm-2

fm     je průměrná pevnost malty v tlaku v  N.mm-2, uvažuje se nejvýše menší z hodnot   2fb nebo 20 MPa. U zdiva s lehkou maltou a u zdiva s tenkými spárami se ověřuje, zda malta odpovídá minimální pevnostní třídě M5

α        je exponent závislý na tloušťce ložných spár a druhu malty,      α  = 0,7 pro nevyztužené zdivo s obyčejnou nebo lehkou maltou,    α  = 0,85 pro nevyztužené zdivo s maltou pro tenké spáry,

β    je exponent závislý na druhu malty,      β  = 0,3 pro  obyčejnou  maltou,   β = 0  pro lehkou   maltu  a maltu pro tenké spáry.

Návrhová pevnost zdiva v tlaku  fd   se určí z charakteristické pevnosti zdiva v tlaku  a dílčího součinitele  γm podle vztahu  :

fk

fd  =

γm

Dílčí součinitel  γm se určí podle vztahu:

γm =   γm1  .  γm2 .  γm3 .  γm4

kde   γm1    je základní hodnota dílčího součinitele spolehlivosti, která se pro zdivo z plných cihel uložených na obyčejnou maltu rovná 2,0. V ostatních případech je nutno součinitel stanovit rozborem s ohledem na způsob zjištění pevnostních charakteristik

γm2    je součinitel zahrnující vliv pravidelnosti vazby zdiva a vyplnění spár maltou: 0,85 ≤  γm2  ≤  1,2, dolní mez intervalu platí pro zcela pravidelnou vazbu a dokonalé vyplnění spár,

γm3      je součinitel zahrnující vliv zvýšení vlhkosti, pro vlhkost zdiva v intervalu od 4% do 20% se součinitel určí interpolací mezi hodnotami 1,00 ≤  γm3 ≤  1,25,

γm4       je součinitel zahrnující vliv svislých a šikmých trhlin ve zdivu v intervalu  1,0 ≤  γm4  ≤  1,4, dolní mez intervalu platí pro neporušené zdivo bez trhlin.

### Nedestruktivní pevnost cihel

Nedestruktivní pevnost cihel - zkušební místa NS 1, 2, 4-8 - 1.PP, 1.NP, 2.NP

Nedestruktivní pevnost cihel - zkušební místo NS 9-12 – 3.NP, 4.NP

### Pevnost malty

Nedestruktivní pevnost malty - zkušební místa NSM 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11 a 12

Nedestruktivní pevnost malty - zkušební místa NSM 5, 8, 10

### Pevnost zdiva objektu

Pevnost zdiva se určí dle ČSN EN 1996-1-1 (Navrhování zděných konstrukcí) na základě postupu definovaném v ČSN 730038 (Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – doplňující ustanovení ), výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 12.

## Kvalita betonu obvodových konstrukcí

Kvalita betonu částí stěn v 1.PP byla stanovena na základě provedení zkoušek.

Pevnostní zkoušky byly provedeny nedestruktivními metodami zkoumání, tj. na zabudovaném materiálu bez jeho vyjímání, použitá byla metoda tvrdoměrná pomocí tvrdoměrného kladívka Schmidt typu NR-10.

### Pevnostní zkoušky betonu pomocí Schmidtova tvrdoměru –typ NR-10

Pevnostní zkoušky betonu byly provedeny nedestruktivně pomocí přístroje "tvrdoměrné kladívko Schmidt" typ NR, výrobní číslo 51770, jehož výrobcem je firma Proceq. Tento přístroj byl ověřen dle Metrologického předpisu pro ověřování tvrdoměrů na beton a byl shledán vyhovujícím, což bylo potvrzeno vydáním "Kalibračního listu č. 090-035192" firmou TaZÚS Praha.

Zkušební místa připravené na konstrukci pro tvrdoměrnou metodu musí vyhovovat podmínkách pro provádění nedestruktivních zkoušek touto metodou, které stanovuje ČSN 73 1373, množství zkoušek a další podmínky byly stanoveny dle ČSN 73 2011 a dle ČSN EN 12504-2.

Na každém zkušebním místě bylo provedeno celkem deset  měření ( úderů kladívkem), z nich byla nejnižší a nejvyšší hodnota vyloučena. Ve výpočtu pevnosti pro jedno zkušební místo se tedy uvažuje s osmi platnými údery. Pro vyhodnocení zkoušek pevnosti betonu bylo použito obecného kalibračního vztahu dle ČSN 73 1373. Výsledkem měření jsou hodnoty pevnosti betonu v tlaku s nezaručenou přesností.

Výsledky nedestruktivních zkoušek pevnosti betonu jsou uvedeny v následující tabulce. Poloha Schmidtova tvrdoměru je uvedena ve stupních a značí odchylku od vodorovné polohy (00 vodorovně, -900 svisle dolů, +900 svisle vzhůru ).

### Karbonatace betonu

Při zkoušení betonu byly v místech nedestruktivních zkoušek provedeny rovněž zkoušky karbonatace betonu a to dle fenolftaleinové metody. Pomocí roztoku fenolftaleinu příslušné koncentrace byla zjištěna hloubka zkarbonatovaného betonu, dle hloubky a míry karbonatace pak byly buďto upraveny zkušební místa nebo zaveden vliv karbonatace do výpočtu stanovení výsledné pevnosti betonu. Karbonatace betonu byla zjišťována na všech zkoušených konstrukcích.

Na povrchu připravených míst u monolitických betonů v případě sondy NS 3 nedocházelo téměř k žádné reakci, povrch betonu je silně zkarbonatovaný, ke slabé reakci docházel až od hloubky 5-10 mm.

Do výpočtu u NS 3 byl zaveden koeficient karbonatace c = 0,20

### Výsledky nedestruktivních zkoušek pevnosti betonu monolitických stěn

Nedestruktivní pevnost betonu - zkušební místo NSB 3

## Rekapitulace výsledků zkoušek pevnosti svislých konstrukcí

Na základě provedených zkoušek byly stanoveny následující nezaručené pevnosti materiálů svislých nosných konstrukcí :

Nezaručená pevnost cihelného zdiva v sondách :

|  | - pro NS1, NS2, NS4, NS6 a NS 7 |  |  | fd,1 = 2,9 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - pro NS5 a NS8 |  |  | fd,2 = 3,7 MPa |
|  | - pro NS9 , NS 11 a NS12 |  |  | fd,3 = 4,1 MPa |
|  | - pro NS10 |  |  | fd,4 = 4,9 MPa |

Nezaručená pevnost stěny z litého betonu v sondě NS 3 v 1.PP odpovídá třídě betonu C16/20.

# VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Průzkum vodorovných stropních konstrukcí v objektu byl zaměřen na zjištění informací o způsobu provedení stropů, určení hlavních nosných prvků, jejich tvaru apod. Současně byly zjištěny rovněž skladby materiálů nad nosnými prvky – tj. skladby podlah.

Za tímto účelem bylo provedeno celkem 25 sond označených NV 1 – NV 21. Sondy NV 1 – NV 3  byly provedeny do stropů  nad 1.PP, sondy NV 4 – NV 6 nad 1.NP,   sondy NV 7 – NV 11 nad 2.NP, sondy NV 12 – NV 16 nad 3.NP, sondy NV 17 – NV 21  nad 4.NP.

## Typy stropních konstrukcí objektu

Průzkumem bylo zjištěno, že stropní konstrukce objektu mezi 1. PP až  4.NP jsou provedeny následně :

- nespalné železobetonové monolitické trámové stropy, provedené z betonářskou ocelí vyztužených stropních desek a trámů, stropy byly ověřovány z hlediska dimenzí nosných prvků, množství vyztužení v deskách a trámech, skladby a tloušťky materiálů, včetně podlah, se stanovením pevnosti betonu, tyto stropy jsou provedeny pouze nad 1.PP a nad 1.NP objektu a v horních patrech v části chodeb a v zázemí (WC, kuchyňka).

- polospalné - stropy dřevěné trámové, které jsou provedeny ve dvou variantách, a to jako dřevěné trámové stropy se sníženým zákopem a klasické trámové stropy, které vynáší konstrukci podlahy a konstrukci podhledu. Všechny varianty dřevěných stropů byly ověřovány nejen z hlediska dimenzí nosných prvků, skladby a tloušťky materiálů, ale také z hlediska zdravotního stavu – tj. přítomnosti výskytu dřevokazných činitelů.

Většina trámů, které jsou uvedeny v sondách byly prohlédnuty v místě uložení do zdiva, z trámů byly odebrány vzorky, z nich 1 - 2 kusy ze sondy byly následně zaslány pro laboratorní posouzení.

- nespalný strop montovaný z keramických hurdiskových desek uložených do I  nosníků, kde nosníky vynáší keramické  desky uložené na spodní pásnice nosníků a konstrukci podlahy, stropy byly ověřovány z hlediska dimenzí nosných prvků,

## Kvalita materiálu válcovaných nosníků tvaru I

Kvalita materiálu válcovaných nosníků byla určena vzhledem ke stáří stavebních úpravy, kde byly použity materiály novější výroby, jedná se např. o sondu NV 20. V jiných částech stavby v původních konstrukcích byly válcované nosníky zjištěny např. u překladů, které jsou řešeny v samostatném oddíle.

Kvalitu materiálu ocelových I nosníků u rovných montovaných hurdiskových stropů doporučujeme uvažovat podle pevnostní charakteristiky pro běžnou ocel řady 37.

## Kvalita oceli výztuže betonových konstrukcí

Pro zjištění polohy ocelových výztužných vložek v železobetonových prvcích bylo použito přístroje Profometr 4, který je založen na principu elektromagnetické indukce. Profily a kvalita oceli pak byly zjišťovány po odstranění krycích vrstev betonu. Profily byly měřeny pomocí posuvného měřítka ( šuplery ), kvalita oceli byla určena podle ČSN 730038 čl. 6.3,  tab. 6.2, 6.3, 6.4 a 6.8 dle tvaru jejího povrchu a stáří konstrukce.

U monolitických betonových konstrukcí byla ověřená hlavní nosná výztuž určena jako ocel hladká bez bližšího určené.

V tabulce 6.2 jsou uvedeny hodnoty pevnostních charakteristik pro výztuže z období 1920 -1965.

Základní orientační charakteristiky oceli jsou následující :

- ocel hladká bez bližšího určení -  návrhová hodnota pevnosti pro betony C 12/15 a vyšší - v tahu a v tlaku je 180 MPa, mez kluzu – se neuvádí, mez pevnosti min. 340 MPa, svařitelnost se neuvádí.

## Podlahy

Průzkumem byly dále zjištěny skladby podlah.

Většina skladeb podlah byla určena jako součást sond do stropů a jsou uvedeny v rámci sond  označených NV.

Samostatně byly sondy provedeny v případě 1.PP ( mimo kopané sondy K 1 – K 3, kde je rovněž skladba podlahy dokumentována ), kde byly provedeny sondy označené P . Celkem byly provedeny dvě samostatné sondy P 1 a P 2.

## Kvalita betonu stropních konstrukcí

Kvalita betonu částí stropů byla stanovena na základě provedení zkoušek.

Pevnostní zkoušky byly provedeny nedestruktivními metodami zkoumání, tj. na zabudovaném materiálu bez jeho vyjímání, použitá byla metoda tvrdoměrná pomocí tvrdoměrného kladívka Schmidt typu NR-10.

### Pevnostní zkoušky betonu pomocí Schmidtova tvrdoměru –typ NR-10

Pevnostní zkoušky betonu byly provedeny nedestruktivně pomocí přístroje "tvrdoměrné kladívko Schmidt" typ NR, výrobní číslo 51770, jehož výrobcem je firma Proceq. Tento přístroj byl ověřen dle Metrologického předpisu pro ověřování tvrdoměrů na beton a byl shledán vyhovujícím, což bylo potvrzeno vydáním "Kalibračního listu č. 090-040709" firmou TaZÚS Praha.

Zkušební místa připravené na konstrukci pro tvrdoměrnou metodu musí vyhovovat podmínkách pro provádění nedestruktivních zkoušek touto metodou, které stanovuje ČSN 73 1373, množství zkoušek a další podmínky byly stanoveny dle ČSN 73 2011 a dle ČSN EN 12504-2.

Na každém zkušebním místě bylo provedeno celkem deset  měření ( úderů kladívkem), z nich byla nejnižší a nejvyšší hodnota vyloučena. Ve výpočtu pevnosti pro jedno zkušební místo se tedy uvažuje s osmi platnými údery. Pro vyhodnocení zkoušek pevnosti betonu bylo použito obecného kalibračního vztahu dle ČSN  73 1373. Výsledkem měření jsou hodnoty pevnosti betonu v tlaku s nezaručenou přesností.

Výsledky nedestruktivních zkoušek pevnosti betonu jsou uvedeny v následující tabulce. Poloha Schmidtova tvrdoměru je uvedena ve stupních a značí odchylku od vodorovné polohy (00 vodorovně, -900 svisle dolů, +900 svisle vzhůru ).

### Karbonatace betonu

Při zkoušení betonu byly v místech nedestruktivních zkoušek provedeny rovněž zkoušky karbonatace betonu a to dle fenolftaleinové metody. Pomocí roztoku fenolftaleinu příslušné koncentrace byla zjištěna hloubka zkarbonatovaného betonu, dle hloubky a míry karbonatace pak byly buďto upraveny zkušební místa nebo zaveden vliv karbonatace do výpočtu stanovení výsledné pevnosti betonu. Karbonatace betonu byla zjišťována na všech zkoušených konstrukcích.

Sondy NV 1 – NV 3 : Na povrchu připravených míst u monolitických betonů nedocházelo téměř k žádné reakci, povrch betonu je silně zkarbonatovaný, do výpočtů u NVB 1 – NVB 3 byl zaveden koeficient karbonatace c = 0,30.

Sonda NV 4 : Na povrchu připravených míst u monolitických betonů nedocházelo téměř k žádné reakci, povrch betonu je zkarbonatovaný do hloubky cca 1- 2 mm, dále beton vykazuje pouze mírnou reakci, do výpočtu u NVB 4 byl zaveden koeficient karbonatace c = 0,20.

### Výsledky nedestruktivních zkoušek pevnosti betonu monolitických stropů

Nedestruktivní pevnost betonu - zkušební místa NVB1 až NVB 3

Nedestruktivní pevnost betonu - zkušební místa NVB 4

## Výsledky laboratorního rozboru vzorků odebraných z dřevěných konstr. stropů

Výsledky laboratorního rozboru vzorků odebraných z konstrukce stropů jsou uvedeny v protokolu. Protokol je uveden v příloze této zprávy.  Níže je uveden pouze opis.

Vzorek NV 7 — trám T1 (označení zkušebnou 433/18/1)

Makroskopické hodnocení dřevní drť světlé barvy, pevná, suchá, lom s dlouhou třískou; 	zbytky minerálního materiálu (zdiva), 	plodnice dřevokazných hub se na vzorku nevyskytují; 	dřevokazný hmyz se ve vzorku nevyskytuje v žádném svém vývojovém stadiu.

Mikroskopické hodnocení vzhledem k tomu, že vzorek není v celistvém stavu, není z něj možné provést řez a mikroskopicky jej vyhodnotit.

Celkové hodnocení  na základě makroskopických znaků je dřevo zdravé bez známek napadení dřevokaznou houbou nebo dřevokazným hmyzem.

Vzorek NV 8 — trám T1 (označení zkušebnou 433/18/2)

Makroskopické hodnocení  dřevní drť převážně světlé barvy, pevná, suchá, lom s dlouhou třískou;  část drtě tmavší barvy se změklou částí — pravděpodobně z povrchu prvku;  plodnice ani povrchové mycelium dřevokazných hub se na vzorku nevyskytují;  dřevokazný hmyz se ve vzorku nevyskytuje v žádném svém vývojovém stadiu.

Mikroskopické hodnocení vzhledem k tomu, že vzorek není v celistvém stavu, není z něj možné provést řez a mikroskopicky jej vyhodnotit.

Celkové hodnocení  na základě makroskopických znaků je dřevo zdravé bez známek napadení dřevokaznou houbou nebo dřevokazným hmyzem.

Vzorek NV 9 — trám T1 (označení zkušebnou 433/18/3)

Makroskopické hodnocení dřevní drť tmavší barvy stále pevná, suchá, lom s dlouhou třískou; plodnice dřevokazných hub se na vzorku nevyskytují; dřevokazný hmyz se ve vzorku nevyskytuje v žádném svém vývojovém stadiu.

Mikroskopické hodnocení vzhledem k tomu, že vzorek není v celistvém stavu, není z něj možné provést řez a mikroskopicky jej vyhodnotit.

Celkové hodnocení  na základě makroskopických znaků je dřevo zdravé bez známek napadení dřevokaznou houbou nebo dřevokazným hmyzem.

Vzorek NV 11 — trám T1 (označení zkušebnou 433/18/4)

Makroskopické hodnocení  dřevní drť tmavohnědé barvy, měkká, suchá, lom hladký;  plodnice dřevokazných hub se na vzorku nevyskytují;  dřevokazný hmyz se ve vzorku nevyskytuje v žádném svém vývojovém stadiu.

Mikroskopické hodnocení vzhledem k tomu, že vzorek není v celistvém stavu, není z něj možné provést řez a mikroskopicky jej vyhodnotit.

Celkové hodnocení  na základě makroskopických znaků je dřevo pravděpodobně napadené dřevokaznou houbou v počátečním stadiu, původce napadení nebylo možné určit.

Vzorek NV 12 — trám T1 (označení zkušebnou 433/18/5)

Makroskopické hodnocení dřevní drť světlé barvy, pevná, suchá, lom s dlouhou třískou; 	plodnice ani povrchové mycelium dřevokazných hub se na vzorku nevyskytují; 	dřevokazný hmyz se ve vzorku nevyskytuje v žádném svém vývojovém stadiu.

Mikroskopické hodnocení  vzhledem k tomu, že vzorek není v celistvém stavu, není z něj možné provést řez a mikroskopicky jej vyhodnotit.

Celkové hodnocení na základě makroskopických znaků je dřevo zdravé bez známek napadení dřevokaznou houbou nebo dřevokazným hmyzem.

Vzorek NV 13 — trám T1 (označení zkušebnou 433/18/6)

Makroskopické hodnocení  dřevní drť světlé barvy, pevná, suchá, lom s dlouhou třískou;  plodnice ani povrchové mycelium dřevokazných hub se na vzorku nevyskytují;  dřevokazný hmyz se ve vzorku nevyskytuje v žádném svém vývojovém stadiu.

Mikroskopické hodnocení 	vzhledem k tomu, že vzorek není v celistvém stavu, není z něj možné provést řez a mikroskopicky jej vyhodnotit.

Celkové hodnocení  na základě makroskopických znaků je dřevo zdravé bez známek napadení dřevokaznou houbou nebo dřevokazným hmyzem.

Vzorek NV 14 — trám T1 (označení zkušebnou 433/18/7)

Makroskopické hodnocení  dřevní drť převážně světlé barvy, pevná, suchá, lom s dlouhou třískou;  plodnice ani povrchové mycelium dřevokazných hub se na vzorku nevyskytují;  dřevokazný hmyz se ve vzorku nevyskytuje v žádném svém vývojovém stadiu.

Mikroskopické hodnocení  vzhledem k tomu, že vzorek není v celistvém stavu, není z něj možné provést řez a mikroskopicky jej vyhodnotit.

Celkové hodnocení  na základě makroskopických znaků je dřevo zdravé bez známek napadení dřevokaznou houbou nebo dřevokazným hmyzem.

Vzorek NV 15 — trám T2 (označení zkušebnou 433/18/8)

Makroskopické hodnocení  dřevo tmavohnědé barvy, měkké, suché, lom hladký, povrch se drobí; 	na povrchu souvislý porost povrchového mycelia béžové barvy; 	plodnice dřevokazných hub se na vzorku nevyskytují; 	dřevokazný hmyz se ve vzorku nevyskytuje v žádném svém vývojovém stadiu.

Mikroskopické hodnocení  na preparátech (tenkých řezech ze dřeva) byla pozorována vlákna dřevokazné houby na 50% plochy, což odpovídá stupni napadení 3.

Celkové hodnocení  na základě mikrostruktury substrátového mycelia a makroskopického hodnocení byla jako původce hniloby určena dřevokazná houba rodu koniofora (Coniophora).

Vzorek NV 15 — trám T3 (označení zkušebnou 433/18/9)

Makroskopické hodnocení  dřevo tmavohnědé barvy, měkké, suché, lom hladký, drobí se, kostkovitý rozpad v malé kostky; 	na povrchu porost vatovitého povrchového mycelia šedobílé barvy; 	plodnice dřevokazných hub se na vzorku nevyskytují; 	dřevokazný hmyz se ve vzorku nevyskytuje v žádném svém vývojovém stadiu.

Mikroskopické hodnocení  na preparátech (tenkých řezech ze dřeva) byla pozorována vlákna dřevokazné houby na 40% plochy, což odpovídá stupni napadení 3.

Celkové hodnocení  na základě mikrostruktury substrátového mycelia a makroskopického hodnocení byla jako původce hniloby určena dřevokazná houba rodu koniofora (Coniophora).

Vzorek NV 16 — trám T1 (označení zkušebnou 433/18/10)

Makroskopické hodnocení dřevní drť převážně světlé barvy, pevná, suchá, lom s dlouhou třískou; 	část drtě tmavší barvy se změklou částí — pravděpodobně z povrchu prvku; 	plodnice ani povrchové mycelium dřevokazných hub se na vzorku nevyskytují; 	dřevokazný hmyz se ve vzorku nevyskytuje v žádném svém vývojovém stadiu.

Mikroskopické hodnocení  vzhledem k tomu, že vzorek není v celistvém stavu, není zněj možné provést řez a mikroskopicky jej vyhodnotit.

Celkové hodnocení  na základě makroskopických znaků je dřevo zdravé bez známek napadení dřevokaznou houbou nebo dřevokazným hmyzem.

Vzorek NV 17 — trám T1 (označení zkušebnou 433/18/11)

Makroskopické hodnocení dřevní drť světlé barvy, pevná, suchá, lom s dlouhou třískou; 	plodnice ani povrchové mycelium dřevokazných hub se na vzorku nevyskytují; 	dřevokazný hmyz se ve vzorku nevyskytuje v žádném svém vývojovém stadiu.

Mikroskopické hodnocení 	vzhledem k tomu, že vzorek není v celistvém stavu, není z něj možné provést řez a mikroskopicky jej vyhodnotit.

Celkové hodnocení  na základě makroskopických znaků je dřevo zdravé bez známek napadení dřevokaznou houbou nebo dřevokazným hmyzem.

Vzorek NV 18 — výměna u trámu T4 (označení zkušebnou 433118/12)

Makroskopické hodnocení  dřevo světlé barvy, pevné, suché, lom s dlouhou třískou; 	na povrchu plodnice hnědé barvy, v trhlinách mycelium bílo šedé barvy; 	souvislé napadení dřevokazným hmyzem, četné kruhovité larvální chodbičky; 	dřevokazný hmyz se ve vzorku nevyskytuje v žádném vývojovém stadiu.

Mikroskopické hodnocení  na preparátech (tenkých řezech ze dřeva) byla pozorována vlákna dřevokazné houby na 10% plochy, což odpovídá stupni napadení 1.

Celkové hodnocení  na základě mikrostruktury substrátového mycelia a makroskopického hodnocení byla jako původce hniloby určena dřevokazná houba rodu trámovka (Gloeophyllum), dřevo je napadeno dřevokazným hmyzem červotočem umrlčím (Anobium_pertinax), pravděpodobně se jedná o starší napadení.

## Výsledky průzkumu dřevěných konstrukcí  stropů  metodou in situ

Výsledky průzkumu konstrukce stropů metodou in situ jsou uvedeny v jednotlivých sondách popisem v poznámce.

## Schémata sond

Zakreslení tvaru konstrukce, dimenzí, skladeb apod. je patrno z následujících schémat.

železobetonovÝ TRÁM Sonda č.: NV 1/1 Umístění : 1.PP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - dlažba mramorová 25 mm - cementová malta 40 mm - násyp stavební suť 105 mm - železobetonová deska 70 mm - železobetonový trám 240 mm - vzduchová mezera 35 mm - SDK podhled na ocel. profilech 10 mm

Výpis výztuže trámu– viz tabulka, ocel hladká bez bližšího určení Vložka; 1; 2; 3. Profil  [mm]; 22; 22; 22. Krytí [mm]; 35; 20; 30. Osy v poli[mm]; 60; 85; 120. Ve vzdálenosti 150 a 250 mm od stěny ohyby výztuží 2 nad podporu, výztuže 1 a 3 pokračují při spodním líci do podpory. Třmínky výztuž hladká ø 6 mm s krytím 0-10 mm, od podpory po 50, 100, 170, 180, 250 mm. Třmínky v poli zjištěny v celkové délce trámu cca 1 m pouze jeden kus. U obvodové stěny do vzdálenosti cca 200 mm od podpory velmi silná koroze s oslabením výztuží, dále do vzdálenosti cca 500 mm silná koroze bez oslabení. Beton u obou podpor opadané krycí betonové vrstvy výztuže do vzdálenosti min. 1,0 m. Pevnost betonu určena pomocí nedestruktivních zkoušek a odpovídá třídě C9/12,5–C12/15.

železobetonovÁ DESKA Sonda č.: NV 1/2 Umístění : 1.PP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - dlažba mramorová 25 mm - cementová malta 40 mm - násyp stavební suť 105 mm - železobetonová deska 70 mm - vzduchové mezera + žb trámy 275 mm - SDK podhled na ocel. profilech 10 mm

Poznámka Hlavní výztuž desky – ocel hladká ø 6 (8) mm, krytí 15 - 20 mm. Při ověřování 5 výztuží odsekáním, zjištěna jedna výztuž ø 8 mm. Výztuže uprostřed rozpětí desky po 0, 200, 200, 200, 220, 170, 220, 220 mm, …. U podpory nalezeny všechny výztuže při spodním líci, výztuže bez ohybů. Rozdělovací výztuž desky neověřena. Výztuže s mírnou korozí bez oslabení. Pevnost betonu určena pomocí nedestruktivních zkoušek a odpovídá třídě C 9/12,5 – C 12/15.

železobetonovÝ TRÁM Sonda č.: NV 2/1 Umístění : 1.PP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - lepený zátěžový koberec s gumovou podložkou 5 mm - dřevěné vlysy 22 mm - dřevěné palubky 25 mm - násyp - škvára 140 mm - železobetonová deska 75 mm - železobetonový trám 230 mm - vzduchová mezera 105 mm - kazetový podhled 15 mm

Poznámka Výpis výztuže trámu– viz tabulka, ocel hladká bez bližšího určení Vložka; 1; 2; 3. Profil  [mm]; 22; 22; 22. Krytí [mm]; 20; 10; 20. Osy v poli[mm]; 45; 80; 140. Ve vzdálenosti 220 mm od stěny ohyby výztuže 2 nad podporu, výztuže 1 a 3 pokračují při spodním líci do podpory. Mezi výztuží 2 a 3 prochází hladká výztuž ø 8 mm, krytí 10 mm pro vynášení podhledu. Třmínky - výztuž hladká ø 6 mm od podpory po 40, 40, 70, 200, 270, 680, 850 mm, Povrchová koroze výztuží bez oslabení. Zbytky původní omítky a keramidovým pletivem. Opadané krycí betonové vrstvy výztuže po celé délce. Pevnost betonu určena pomocí nedestruktivních zkoušek a odpovídá třídě C9/12,5–C 12/15.

železobetonovÁ DESKA Sonda č.: NV 2/2 Umístění : 1.PP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - lepený zátěžový koberec s gumovou podložkou 5 mm - dřevěné vlysy 22 mm - dřevěné palubky 25 mm - násyp - škvára 140 mm - železobetonová deska 75 mm - vzduchová mezera 335 mm - kazetový podhled 15 mm

Poznámka Hlavní výztuž desky – ocel hladká ø 8 (6) mm, krytí 0 - 15 mm. Při ověřování 6 výztuží odsekem, zjištěna jedna výztuž ø 6 mm. Rozdělovací výztuž ocel hladká ø 6 mm. Výztuže uprostřed rozpětí desky (1) po 0, 170, 240, 150, 210, 200, 230, 220 mm, …. U podpory nalezeny všechny výztuže při spodním líci, výztuže bez ohybů. Rozdělovací výztuž desky (2) - ocel hladká ø 6 mm, krytí 0 – 5 mm, 2 kusy na desku. Silná povrchová korozí bez oslabení. Pevnost betonu určena pomocí nedestruktivních zkoušek a odpovídá třídě C 9/12,5 – C 12/15.

železobetonovÝ TRÁM Sonda č.: NV 3/1 Umístění : 1.PP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - dřevěné vlysy 22 mm - dřevěné palubky 30 mm - násyp - škvára 100 mm - železobetonová deska 70 mm - železobetonový trám 220 mm - vápenný pačok

Poznámka Výpis výztuže trámu– viz tabulka, ocel hladká bez bližšího určení Vložka; 1; 2; 3. Profil  [mm]; 22; 26; 18. Krytí [mm]; 25; 20; 30. Osy v poli[mm]; 40; 70; 110. U obvodové stěny ohyby výztuží 1 a 3 nad podporu, výztuž 2 pokračují při spodním líci do podpory. Třmínky výztuž hladká ø 6 mm od podpory po 60, 110, 190, 230, 410, 680, 1500 mm, Povrchová koroze výztuží bez oslabení. Pevnost betonu určena pomocí nedestruktivních zkoušek a odpovídá třídě C 9/12,5 – C 12/15.

železobetonovÁ DESKA Sonda č.: NV 3/2 Umístění : 1.PP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - dřevěné vlysy 22 mm - dřevěné palubky 30 mm - násyp - škvára 140 mm - železobetonová deska 70 mm - vápenný pačok

Poznámka Hlavní výztuž desky – ocel hladká ø 6 mm, krytí 15 - 20 mm. Výztuže uprostřed rozpětí desky po 0, 180, 200, 200, 210, 190, 210, 200, 160 mm, …. U podpory nalezeny všechny výztuže při spodním líci, výztuže bez ohybů. Rozdělovací výztuž desky neověřována. Výztuž bez koroze. Pevnost betonu určena pomocí nedestruktivních zkoušek a odpovídá třídě C 9/12,5 – C 12/15.

železobetonovÝ TRÁM Sonda č.: NV 4/1 Umístění : 1.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - dřevěné vlysy 25 mm - dřevěné palubky 25 mm - násyp - škvára se stavební sutí 100 mm - železobetonová deska 75-80 mm - železobetonový trám 320 mm - vícevrstvá omítka se sádrovým štukem 30 mm

Poznámka Výpis výztuže trámu– viz tabulka, ocel hladká bez bližšího určení Vložka; 1; 2; 3; 4; 5. Profil  [mm]; 24; 24; 24; 24; 24. Krytí [mm]; 20; 15; 10; 15; 20. Osy v poli[mm]; 50; 105; 160; 190; 245. U podpory ve vzdálenosti cca 700 mm probíhaly všechny výztuže, prostor 0 -700 mm nepřístupný. Třmínky výztuž hladká ø 6 mm od podpory (hlavního trámu) po 40, 240, 170, 300 mm, a v poli po 300, 150, 220, 100 mm, …. Povrchová koroze výztuží bez oslabení. Pevnost betonu určena pomocí nedestruktivních zkoušek a odpovídá třídě C 20/25.

železobetonovÝ TRÁM Sonda č.: NV 4/2 Umístění : 1.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - dřevěné vlysy 25 mm - dřevěné palubky 25 mm - násyp - škvára se stavební sutí 100 mm - železobetonová deska 75-80 mm - železobetonový trám 320 mm - vícevrstvá omítka se sádrovým štukem 30 mm

Poznámka Výpis výztuže trámu– viz tabulka, ocel hladká bez bližšího určení Vložka; 1; 2; 3; 4; 5. Profil  [mm]; 24; 22; 22; 22; 24. Krytí [mm]; 45; 45; 45; 45; 45. Osy v poli[mm]; 50; 100; 150; 200; 250. Třmínky výztuž hladká ø 6 mm v poli po 200, 140, 190 mm, …. Povrchová koroze výztuží bez oslabení. Pevnost betonu určena pomocí nedestruktivních zkoušek a odpovídá třídě C 20/25.

železobetonovÁ DESKA Sonda č.: NV 4/3 Umístění : 1.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - dřevěné vlysy 25 mm - dřevěné palubky 25 mm - násyp - škvára se stavební sutí 100 mm - železobetonová deska 75-80 mm - vícevrstvá omítka se sádrovým štukem 30 mm

Poznámka Hlavní výztuž desky – ocel hladká ø 6/8 mm střídající se profily, krytí 5 - 30 mm. Výztuže uprostřed rozpětí desky po 0, 200, 200, 200, 140, 190, 250 mm, …. U podpory nalezeny všechny výztuže při spodním líci, výztuže bez ohybů. Rozdělovací výztuž desky neověřována. Povrchová koroze výztuží bez oslabení. Pevnost betonu určena pomocí nedestruktivních zkoušek a odpovídá třídě C 20/25.

železobetonovÝ TRÁM Sonda č.: NV 5 Umístění : 1.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - lepené PVC čtverce - betonová mazanina 60 mm - násyp - škvára 140 mm - železobetonová deska 60 mm - železobetonový trám 230 mm - dřevěné podbití 24 mm - vápenná omítka na rákosování 20-30 mm

Poznámka Výpis výztuže trámu – viz tabulka, ocel hladká bez bližšího určení Vložka; 1; 2; 3. Profil  [mm]; 22; 22; 8. Krytí [mm]; 45; 55; 65. Osy v poli[mm]; 45; 95; 120. Krytí výztuže měřeno od spodní hrany dřevěného nosiče podhledových prken. Třmínky trámu - výztuž hladká ø 6 mm od podpory po 70, 70 mm, a v poli zjištěn ve vzdálenosti cca 750 mm od sebe. Stropní deska - výztuž hladká ø 6 mm v poli po 160, 190 mm, krytí 15 mm, Výztuž bez koroze. Pevnost betonu určena odhadem - odpovídající třídě C 12/15.

železobetonovÁ DESKA Sonda č.: NV 6 Umístění : 1.NP

Schéma sondy¨ Skladba konstrukce : - zátěžový koberec 25 mm - betonová mazanina 65-70 mm - násyp - škvára 100 mm - železobetonová deska 120 mm - vícevrstvá omítka se sádrovým štukem 35 mm

Poznámka Hlavní výztuž desky – ocel hladká ø 8/12 mm střídají se, krytí 5 - 10 mm. Výztuže uprostřed rozpětí desky po 0, 180, 150, 100, 200, 100, 160, 140, 150, 70, 150, 150 mm, …. Před podporou mají ohyby všechny výztuže ve vzdálenosti cca 500 – 550 mm. Krytí výztuže u podpory cca 70- 100 mm. Rozdělovací výztuž – ocel hladká ø 6 mm, krytí 15 mm, zjištěn pouze jedna na desku ve vzdálenosti cca 1230 mm od stropního trámu. Povrchová koroze výztuží bez oslabení. Pevnost betonu určena odhadem - odpovídající třídě C 12/15.

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP Sonda č.: NV 7 Umístění : 2.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - lepený zátěžový koberec - dřevěné vlysy 20 mm - dřevěné palubky 30 mm - násyp - škvára 120 mm - snížený dřevěný záklop lištovaný 30 mm - vzduchová mezera / část dřevěných trámů 175 mm - dřevěné podbití 20 mm - vápenná omítka na rákosování 25 mm

Poznámka - Kontrola zdravotního stavu stropních trámů zespod odvrtáním, vzorek pro laboratorní posouzení byl odebrán z trámu T1 - Výsledek kontroly zdravotního stavu T1, T2 a T3 – bez zjevných příznaků napadení - Zhlaví trámů napuštěno karbolineumem, trám T1 osazen na dřevěný podkladek výšky 40 mm, trámy T2 a T3 osazeny přímo na žb překlad.

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP Sonda č.: NV 8 Umístění : 2.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - lepený zátěžový koberec ze čtverců - dřevěné vlysy 20 mm - dřevěné palubky 30 mm - násyp - škvára 120 mm - snížený dřevěný záklop lištovaný 30 mm - vzduchová mezera / část dřevěných trámů 180 mm - dřevěné podbití 20 mm - vápenná omítka na rákosování 20 mm

Poznámka - Kontrola zdravotního stavu stropních trámů zespod odvrtáním, vzorek pro laboratorní posouzení byl odebrán z trámu T1 - Výsledek kontroly zdravotního stavu T1, T2 a T3 – bez zjevných příznaků napadení - Zhlaví trámů napuštěno karbolineumem.

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP Sonda č.: NV 9 Umístění : 2.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - lepený zátěžový koberec - dřevěné vlysy 20 mm - dřevěné palubky 30 mm - násyp - škvára 120 mm - snížený dřevěný záklop lištovaný 30 mm - vzduchová mezera / část dřevěných trámů 185 mm - dřevěné podbití 20 mm - vápenná omítka na rákosování 25 mm

Poznámka - Kontrola zdravotního stavu stropních trámů zespod odvrtáním, vzorek pro laboratorní posouzení byl odebrán z trámu T1 - Výsledek kontroly zdravotního stavu T1, T2 a T3 – bez zjevných příznaků napadení - Zhlaví trámů napuštěno karbolineumem.

železobetonovÝ TRÁM Sonda č.: NV 10 Umístění : 2.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - lepené zátěžový koberec - xylolitová mazanina 10 mm - pilinocementová deska (kročejová izolace) 10 mm - násyp - škvára 100 mm - železobetonová deska 70 mm - železobetonový trám 230 mm - dřevěné podbití 20 mm - vápenná omítka na rákosování 25 mm

Poznámka Výpis výztuže trámu – viz tabulka, ocel hladká bez bližšího určení Vložka; 1; 2; 3. Profil  [mm]; 10; 16; 14. Krytí [mm]; 30; 40; 30. Osy v poli[mm]; 40; 65; 85. Krytí výztuže měřeno od spodní hrany dřevěného nosiče podhledových prken. Třmínky trámu v místě sondy nenalezena. Pevnost betonu určena odhadem - odpovídající třídě C 12/15.

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP Sonda č.: NV 11 Umístění : 2.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - lepený zátěžový koberec - dřevěné vlysy 20 mm - dřevěné palubky 30 mm - násyp - škvára 145 mm - snížený dřevěný záklop lištovaný 25 mm - vzduchová mezera / část dřevěných trámů 160 mm - dřevěné podbití 20 mm - vápenná omítka na rákosování 30 mm - pěnový polystyren 40 mm - heraklit 25 mm - štuková omítka 5 mm

Poznámka - Kontrola zdravotního stavu stropních trámů zespod odvrtáním, vzorek pro laboratorní posouzení byl odebrán z trámu T1 - Výsledek kontroly zdravotního stavu T1 – trám napaden v horní části prvku dřevokaznou houbou v počátečním stádiu, T2 a T3 – bez zjevných příznaků napadení - Zhlaví trámů napuštěno karbolineumem, zhlaví všech ověřovaných trámů obaleny asfaltovou lepenkou, trám T1 osazen na dřevěný podkladek výšky 40 mm, trámy T2 a T3 osazeny na žb překlad. - V ploše podhledu dodatečně provedena imitace kazetového stropu, která je tvořena pěnovým polystyrenem, heraklitem a štukovou omítkou

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP Sonda č.: NV 12 Umístění : 3.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - lepený zátěžový koberec - dřevěné vlysy 25 mm - dřevěné palubky 25 mm - násyp - škvára se stavební sutí 155 mm - snížený dřevěný záklop lištovaný 25 mm - vzduchová mezera / část dřevěných trámů 190 mm - dřevěné podbití 25 mm - vápenná omítka na rákosování 20 mm

Poznámka - Kontrola zdravotního stavu stropních trámů zespod odvrtáním, vzorek pro laboratorní posouzení byl odebrán z trámu T1 - Výsledek kontroly zdravotního stavu T1, T2 a T3 – bez zjevných příznaků napadení - Zhlaví trámů napuštěno karbolineumem, zhlaví všech ověřovaných trámů obaleny asfaltovou lepenkou, trám T1 osazen na dřevěný podkladek výšky 40 mm, trámy T2 a T3 osazeny na žb překlad.

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP Sonda č.: NV 13 Umístění : 3.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - dřevěné palubky 25 mm - násyp – škvára se stavební sutí 155 mm - snížený dřevěný záklop lištovaný 25 mm - vzduchová mezera / část dřevěných trámů 205 mm - dřevěné podbití 25 mm - vápenná omítka na rákosování 20 mm

Poznámka - Kontrola zdravotního stavu stropních trámů zespod odvrtáním, vzorek pro laboratorní posouzení byl odebrán z trámu T1 - Výsledek kontroly zdravotního stavu T1, T2 a T3 – bez zjevných příznaků napadení - Zhlaví trámů napuštěno karbolineumem, , trám T1 osazen na 2x dřevěný podkladek výšky 20 mm.

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP Sonda č.: NV 14 Umístění : 3.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - keramická dlažba s lepidlem 25 mm - betonová mazanina 50 mm - keramická cihla kladená naležato 65 mm - násyp – škvára se stavební sutí 50 mm - dřevěný záklop lištovaný 30 mm - vzduchová mezera / dřevěné trámy 260-265 mm - dřevěné podbití 25 mm - vápenná omítka na rákosování 20 mm

Poznámka - Kontrola zdravotního stavu stropních trámů zespod odvrtáním, vzorek pro laboratorní posouzení byl odebrán z trámu T1 - Výsledek kontroly zdravotního stavu T1, T2 a T3 – bez zjevných příznaků napadení - Zhlaví trámů napuštěno karbolineumem, , trám T1 osazen na dřevěný podkladek výšky 40 mm, trámy T2 a T3 osazeny na žb překlad.

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP Sonda č.: NV 15 Umístění : 3.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - betonový potěr 50 mm - škvárobeton 60 mm - keramická cihelné půdovky kladená naležato 50 mm - násyp – škvára se stavební sutí 50 mm - dřevěný záklop lištovaný 30 mm - vzduchová mezera / dřevěné trámy 255-260 mm - dřevěné podbití 20 mm - vápenná omítka na rákosování 30 mm

Poznámka - Kontrola zdravotního stavu stropních trámů zespod, vzorek pro laboratorní posouzení byly odebrány z trámů T2 a T3. - Výsledek kontroly zdravotního stavu T1 – silné napadení dřevokaznými houbami po celém obvodě prvku. T2 a T3 – velmi silné napadení dřevokaznými houbami v délce min. 2,0 m od obvodové stěny do hloubky až 50 mm při spodním a horním líci trámu. HAVARIJNÍ STAV Dřevěný záklop a podbití velmi silné napadení dřevokaznými houbami, rozpad prvků. - Zhlaví trámů napuštěno karbolineumem,

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP Sonda č.: NV 16 Umístění : 3.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - koberec - škvárobeton 60 mm - betonová mazanina 50 mm - keramické cihelné půdovky kladená naležato 50 mm - násyp – škvára se stavební sutí 80 mm - dřevěný záklop lištovaný 25 mm - vzduchová mezera / dřevěné trámy 260-265 mm - dřevěné podbití 20 mm - vápenná omítka na rákosování 30 mm

Poznámka - Kontrola zdravotního stavu stropních trámů zespod odvrtáním, vzorek pro laboratorní posouzení byl odebrán z trámu T1 - Výsledek kontroly zdravotního stavu T1, T2 a T3 – bez zjevných příznaků napadení - Zhlaví trámů napuštěno karbolineumem, , trám T1 osazen na dřevěný podkladek výšky 50 mm, trámy T2 a T3 osazeny na žb překlad.

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP Sonda č.: NV 17 Umístění : 4.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - dřevěná palubka P+D 30 mm - dřevěný rošt 50 mm - keramické cihelné půdovky kladená naležato 50 mm - násyp – škvára se stavební sutí 70 mm - dřevěný záklop lištovaný 25 mm - vzduchová mezera / dřevěné trámy 240-245 mm - dřevěné podbití 25 mm - vápenná omítka na rákosování 25 mm

Poznámka - Kontrola zdravotního stavu stropních trámů zespod odvrtáním, vzorek pro laboratorní posouzení byl odebrán z trámu T1 - Výsledek kontroly zdravotního stavu T1, T2 a T3 – bez zjevných příznaků napadení - Zhlaví trámů napuštěno karbolineumem, , trám T1 osazen na dřevěný podkladek výšky 25 mm.

DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP Sonda č.: NV 18 Umístění : 4.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - keramická dlažba 10 mm - betonový potěr 35 mm - násyp – škvára se stavební sutí 20 mm - keramické cihelné půdovky kladená naležato 50 mm - násyp – škvára se stavební sutí 50 mm - dřevěný záklop lištovaný 25 mm - vzduchová mezera / dřevěné trámy 235-240 mm - dřevěné podbití 25 mm - vápenná omítka na rákosování 25 mm

Poznámka - Kontrola zdravotního stavu stropních trámů zespod odvrtáním, vzorek pro laboratorní posouzení byl odebrán z trámu – výměna u Trámu T4 - Výsledek kontroly zdravotního stavu T1, T2 – bez zjevných příznaků napadení. T3 – velmi silné napadení dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami v horní části prvku cca 50 mm. T4, T5 -v místě aktivního zatékání velmi silné napadení konce prvků ve styku s výměnou u komínového tělesa dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami, částečný rozpad konce prvku s napadením v délce min. 0,3 m, Výměna mezi T3 a T5 o rozměrech 175/240 mm v místě aktivního zatékání velmi silné napadení dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami, částečný až úplný rozpad dřeva, HAVARIJNÍ STAV. Na prvcích výskyt plodnic hub. Dřevěný záklop a podbití velmi silné napadení dřevokaznými houbami, rozpad prvků. - Zhlaví trámů napuštěno karbolineumem, , trámy T1, T2, T3 osazeny na dřevěný podkladek výšky 25 mm.

železobetonovÝ TRÁM Sonda č.: NV 19 Umístění : 4.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - koberec - betonová mazanina 45 mm - násyp - škvára 100 mm - železobetonová deska 70 mm - železobetonový trám 200 mm - dřevěné podbití 25 mm - vápenná omítka na rákosování 30 mm

Poznámka Výpis výztuže trámu – viz tabulka, ocel hladká bez bližšího určení Vložka; 1; 2; 3. Profil  [mm]; 16; 16; 16. Krytí [mm]; 35; 60; 50. Osy v poli[mm]; 40; 80; 110. Krytí výztuže měřeno od horní hrany dřevěného nosiče podhledových prken. Třmínky trámu - výztuž v místě nezjištěna. Výztuž bez koroze. Pevnost betonu určena odhadem - odpovídající třídě C 12/15.

HURDISOVÝ STROP DO i NOSNÍKŮ Sonda č.: NV 20 Umístění : 4.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - koberec - betonová mazanina 45 mm - škvárobeton 25 mm - násyp - škvára 60 mm - hurdis desky se šikmým čelem 80 mm - vápenná omítka 15 mm

Poznámka Ocelové I nosníky doporučujeme uvažovat podle pevnostní charakteristiky pro běžnou ocel řady 37. Nevhodní použití desek s šikmými čely bez osazovacích patek a bez zalití čel maltou.

železobetonovÝ TRÁM Sonda č.: NV 21 Umístění : 4.NP

Schéma sondy Skladba konstrukce : - betonová mazanina 40 mm - násyp - stavební suť 120 mm - železobetonová deska 70 mm - železobetonový trám 200 mm - dřevěné podbití 20 mm - vápenná omítka na rákosování 30 mm

Poznámka Výpis výztuže trámu – viz tabulka, ocel hladká bez bližšího určení Vložka; 1; 2; 3. Profil  [mm]; 16; 16; 16. Krytí [mm]; 65; 50; 65. Osy v poli[mm]; 70; 100; 110. Krytí výztuže měřeno od spodní hrany dřevěného nosiče podhledových prken. Třmínky trámu - výztuž v místě nezjištěna. Výztuž bez koroze. Pevnost betonu určena odhadem - odpovídající třídě C 12/15.

skladba pODLAHy Sonda č.: P 1, P 2 Umístění : 1.PP

Schéma sondy P 1 Skladba konstrukce : - lepený zátěžový koberec - betonová mazanina 40 mm - beton podkladní 150 mm - štěrk s říčními valouny Schéma sondy P 2 Skladba konstrukce : - koberec - barevný nátěr (modré barva) - betonový potěr 35 mm - beton podkladní 70 mm - štěrk s říčními valouny

# KONSTRUKCE PŘEKLADŮ  A STAŽENÍ OBJEKTU

Průzkum objektu byl dále zaměřen na zjištění informací o způsobu provedení překladů (průvlaků ) a stažení objektu.

Za tímto účelem bylo provedeno v 1.NP až 4.NP celkem 11 sond do překladů (průvlaků) označených PR 1-PR 11 a 10 sond pro ověření provedení stažení objektu označených V 1 – V10 v 1.PP  až 3.NP.

## Typy konstrukcí  v objektu

Průzkumem bylo zjištěno, že konstrukce překladů v 1.NP až 4. NP jsou provedeny následně:

- železobetonové monolitické překlady (průvlaky) - (sondy PR1, PR2, PR5, PR6, PR8, PR10 a PR11) jsou provedené z betonářskou ocelí vyztužených prvků, které byly ověřovány z hlediska tvaru nosných prvků, množství a polohy vyztužení a uložení.

- překlady (průvlaky) provedeny z válcovaných ocelových nosníků (PR3, PR4, PR7 a PR9) – jsou provedeny z nosníků  typů I,  prvky byly ověřovány z hlediska dimenzí nosných prvků, tvaru a uložení

Průzkumem bylo  dále zjištěno, že  dle provedení stropních konstrukcí by stažení objektu  mohlo být provedeno jak formou železobetonový věnců tak také pomocí zedních kleští -  táhel.

- stažení objektu  žb věncem bylo ověřováno v úrovních stropů nad 1.PP a 1.NP, sondami bylo zjištěno, že souvislý žb věnec, který by spojoval objekt po celém obvodě není pravděpodobně proveden,  v sondách V1 a V 2 byly zjištěny zazděné betonové prvky, které by mohly být železobetonovým věncem, jejich provedení ale např. na štítové stěně u dilatace s ND nebylo ověřeno, rovněž v 1.NP nebyl zjištěn ve dvou sondách na průčelích V 3 a V 4  výskyt  žb věnce, stropní desky jsou uloženy přímo na zdivo,  které je provedeno na celou šířku stěny.

- Stažení obvodových stěn nad 2. – 3. NP bylo ověřováno 6 sondami, sondy V5 – V 7 byly provedeny ve 2.NP, sondy V 8 – V 10  v 3.NP, žádnou ze sond nebylo rovněž hodnověrně zjištěn výskyt prvku stažení. Od vnitřního líce zdiva do hloubky 400 mm nebylo zjištěno žádné probíhající ocelové táhlo. Sondáže byly provedeny pomocí Profometru, kdy do hloubky cca 200 mm je možno ověřit výskyt ocelových prvků, dále pak pomocí vrtaných sond do hl. 400 mm.

## Kvalita materiálu válcovaných nosníků tvaru I, U.

### Nosníky původních průvlaků

Kvalita materiálu I nosníků většiny průvlaků byla určena s ohledem na předpoklad, že se jedná o původní konstrukce objektu, který byl postaven v 30. létech 20. století, začátek stavby v roce 1927. S ohledem na tyto předpoklady se pravděpodobně jedná o nosníky provedené z plávkového železa. Pevnostní charakteristika byla určena dle ČSN 73 0038 tab. 7.1 - návrhová pevnost orientačně fd = 200 MPa. ( poznámka : pro přesnější hodnoty by bylo nutno provést pevnostní zkoušky oceli).

### Nosníky nových překladů

Kvalitu materiálu ocelových U a L nosníků (např. sonda PR 9)  doporučujeme uvažovat podle pevnostní charakteristiky pro běžnou ocel řady 37.

## Kvalita oceli výztuže betonových konstrukcí

Pro zjištění polohy ocelových výztužných vložek v železobetonových prvcích bylo použito přístroje Profometr 4, který je založen na principu elektromagnetické indukce. Profily a kvalita oceli pak byly zjišťovány po odstranění krycích vrstev betonu. Profily byly měřeny pomocí posuvného měřítka (šuplery), kvalita oceli byla určena podle ČSN 730038 čl. 6.3, tab. 6.2 dle tvaru jejího povrchu a stáří konstrukce.

U monolitických betonových konstrukcí byla ověřená hlavní nosná výztuž určena jako ocel hladká bez bližšího určené.

V tabulce 6.2 jsou uvedeny hodnoty pevnostních charakteristik pro výztuže z období 1920- 1965.

Základní orientační charakteristiky oceli  jsou následující :

- ocel hladká bez bližšího určení - návrhová hodnota pevnosti pro betony C 12/15 a vyšší - v tahu a v tlaku je 180 MPa, mez kluzu – se neuvádí, mez pevnosti min. 340 MPa, svařitelnost se neuvádí.

## Kvalita betonu konstrukcí

Kvalita betonu částí stropů byla stanovena na základě provedení zkoušek.

Pevnostní zkoušky byly provedeny nedestruktivními metodami zkoumání, tj. na zabudovaném materiálu bez jeho vyjímání, použitá byla metoda tvrdoměrná pomocí tvrdoměrného kladívka Schmidt typu NR-10.

### Pevnostní zkoušky betonu pomocí Schmidtova tvrdoměru –typ NR-10

Pevnostní zkoušky betonu byly provedeny nedestruktivně pomocí přístroje "tvrdoměrné kladívko Schmidt" typ NR, výrobní číslo 51770, jehož výrobcem je firma Proceq. Tento přístroj byl ověřen dle Metrologického předpisu pro ověřování tvrdoměrů na beton a byl shledán vyhovujícím, což bylo potvrzeno vydáním "Kalibračního listu č. 090-040709" firmou TaZÚS Praha.

Zkušební místa připravené na konstrukci pro tvrdoměrnou metodu musí vyhovovat podmínkách pro provádění nedestruktivních zkoušek touto metodou, které stanovuje ČSN 73 1373, množství zkoušek a další podmínky byly stanoveny dle ČSN 73 2011 a dle ČSN EN 12504-2.

Na každém zkušebním místě bylo provedeno celkem deset  měření ( úderů kladívkem), z nich byla nejnižší a nejvyšší hodnota vyloučena. Ve výpočtu pevnosti pro jedno zkušební místo se tedy uvažuje s osmi platnými údery. Pro vyhodnocení zkoušek pevnosti betonu bylo použito obecného kalibračního vztahu dle ČSN  73 1373. Výsledkem měření jsou hodnoty pevnosti betonu v tlaku s nezaručenou přesností.

Výsledky nedestruktivních zkoušek pevnosti betonu jsou uvedeny v následující tabulce. Poloha Schmidtova tvrdoměru je uvedena ve stupních a značí odchylku od vodorovné polohy (00 vodorovně, -900 svisle dolů, +900 svisle vzhůru).

### Karbonatace betonu

Při zkoušení betonu byly v místech nedestruktivních zkoušek provedeny rovněž zkoušky karbonatace betonu a to dle fenolftaleinové metody. Pomocí roztoku fenolftaleinu příslušné koncentrace byla zjištěna hloubka zkarbonatovaného betonu, dle hloubky a míry karbonatace pak byly buďto upraveny zkušební místa nebo zaveden vliv karbonatace do výpočtu stanovení výsledné pevnosti betonu. Karbonatace betonu byla zjišťována na všech zkoušených konstrukcích.

Na povrchu připravených míst u monolitických betonů v případě sond PR5 a PR8 docházelo k silné až velmi silné reakci, povrch betonu je téměř nezkarbonatovaný. Do výpočtu byl zaveden koeficient karbonatace c = 0,05

### Výsledky nedestruktivních zkoušek pevnosti betonu monolitických průvlaků

Nedestruktivní pevnost betonu - zkušební místa NVB5 a NVB6

## Schémata sond

Informace zjištěné průzkume jsou zakresleny do schémat sond, které jsou zařazeny na dalších stranách.

překlad okenního otvoru Sonda č.: PR 1 Umístění : 1.NP

Schéma sondy-řez: -pohled – vnitřní strana: Poznámka Výpis výztuže překladu – viz tabulka, ocel hladká bez bližšího určení Vložka; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Profil  [mm]; 12; 12; 8; 12; 12; 12. Krytí [mm]; 40; 30; 25; 40; 10; 15. Osy od okraje prvku po[mm]; 50; 20; 50; 30; 390; 420. - v prvku je pravděpodobně umístění větší množství výztuží vzhledem u zakrytí spodní hrany rámem okna nebylo možno více výztuží ověřit, - výztuž 5;6 na konci překladu zakončeny půlkruhovým hákem, - třmínky na vnitřní straně prvku – výztuž 7 ocel hladká bez bližšího určení ø 6 mm, krytí 10-15 mm, v poli po : 0;250; 220 a 490 mm, - beton hutný, bez kavern dobře zatečený okolo výztuží, bez trhlin - orientační pevnost betonu C 12/15, - výztuž hlavní i třmínková bez koroze a bez oslabení,

ŽELEZOBETONOVÝ Překlad dveřního otvoru Sonda č.: PR 2 Umístění : 1.NP

Schéma sondy Poznámka Výpis výztuže překladu – viz tabulka, ocel hladká bez bližšího určení Vložka; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Profil  [mm]; 12; 12; 18; 18; 12; 12; 12. Krytí [mm]; 65; 35; 50; 50; 40; 35; 35. Osy v poli po[mm]; 30; 35; 80; 155; 100; 20; 30. - výztuž ocel hladká bez bližšího určení, - třmínky – 8 výztuž ocel hladká bez bližšího určení ø 5 mm, krytí 5 mm, v poli po : 0;150; 90; 200; 220; 130; 90; 140; 120; 130 a 70 mm, - orientační pevnost betonu C 12/15, - výztuž hlavní i třmínková bez koroze a bez oslabení, - překlad je uložen na zdivo v délce cca 300 mm od omítky na ostění otvoru.

pRŮVLAK z ocelových nosníků Sonda č.: PR 3 Umístění : 2.NP

Schéma sondy Poznámka - Nosníky 1, 2 - ( s šířkou pásnice 113 mm) tvarově odpovídají normalizovanému I nosníku - dle ČSN 1214-1941 – I 260 výpočtové charakteristiky: váha=41,9 kg.m-1, Jx=5740 cm4, Wx=442 cm3 . - mezi nosníky zdivo z keramických cihel, - průvlak je uložen v délce cca 600 mm do zdiva, - světlé rozpětí k překladu v omítkách je 3,77 m, - vápenná omítka s rákosováním.

pRŮVLAK z ocelových nosníků Sonda č.: PR 4 Umístění : 2.NP

Schéma sondy Poznámka Nosníky 1 a 2 ( s šířkou pásnice 142 mm) tvarově odpovídají nenormalizovanému I nosníku - dle ČSN 1214-1941 – I 350 výpočtové charakteristiky: váha=81,36 kg.m-1, Jx=19 693,48 cm4, Wx=1125,34 cm3 . - mezi nosníky a nad nosníky je zdivo z keramických cihel, - průvlak je uložen v délce cca 600 mm ve zdivu, - světlé rozpětí v omítkách je 6,74 m. - příčka z keramických cihel je pod průvlakem ukončena betonovým pásem výšky cca 40 mm, který je vyztužen hladkou ocelí 1x ø 6 mm,

ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK Sonda č.: PR 5 Umístění : 3.NP

Schéma sondy Poznámka Výpis výztuže ( zjišťováno při spodním líci): Vložka; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Profil  [mm]; 18; 18; 6; 18; 12; 12; 18. Krytí [mm]; 15; 5; 5; 10; 10; 30; 25. Osy v poli po[mm]; 90; 50; 15; 10; 35; 150; 30. - výztuž ocel hladká bez bližšího určení, - třmínky – 8 výztuž ocel hladká bez bližšího určení ø 6 mm, v poli po : 30; 50; 110; 150; 180; 170; 260; 300; 390; 460 a 220 mm, - pevnost betonu určena pomocí nedestruktivních zkoušek a odpovídá třídě C 16/20 - karbonatace – reakce zkoušených míst na povrchu byla velmi silná až bouřlivá, - výztuž hlavní i třmínková bez koroze a bez oslabení, - průvlak je uložen v délce cca 270 mm ve zdivu,

ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK Sonda č.: PR 6 Umístění : 1.NP

Schéma sondy Poznámka Výpis výztuže (zjišťováno při spodním líci): Vložka; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Profil  [mm]; 14; 14; 8; 14; 12; 14; 14. Krytí [mm]; 35; 25; 30; 20; 25; 25; 30. Osy v poli po[mm]; 65; 45; 40; 70; 90; 20; 60. - výztuž ocel hladká bez bližšího určení, - třmínky – 8 výztuž ocel hladká bez bližšího určení ø 8 mm, krytí 5-10 mm, v poli po : 20; 250; 290; 200; 110; 140; 380; 270; 270 a 260 mm, - orientační pevnost betonu C 12/15, - výztuž hlavní i třmínková bez koroze a bez oslabení, - průvlak je uložen v délce cca 350 mm ve zdivu, - příčka z keramických cihel je pod průvlakem ukončena betonovým věnečkem výšky cca 50 mm, který je vyztužen hladkou ocelí 1x ø 6 mm,

PRŮVLAK z ocelových nosníků Sonda č.: PR 7 Umístění : 3.NP

Schéma sondy Poznámka Nosníky 1, 2 ( s šířkou pásnice 113 mm) tvarově odpovídají normalizovanému I nosníku - dle ČSN 1214-1941 – I 260 výpočtové charakteristiky: váha=41,9 kg.m-1, Jx=5740 cm4, Wx=442 cm3 . - mezi nosníky zdivo z keramických cihel, - průvlak je uložen v délce cca 450 mm ve zdivu, - světlé rozpětí v omítkách je 3,70 m, - spodní líc - vápenná omítka s rákosováním.

ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK Sonda č.: PR 8 Umístění : 4.NP

Schéma sondy Poznámka Výpis výztuže ( zjišťováno při spodním líci): Vložka; 1; 2; 3; 4; 5. Profil  [mm]; 18; 18; 12; 18; 18. Krytí [mm]; 35; 30; 25; 15; 20. Osy v poli po[mm]; 60; 70; 70; 125; 50. - výztuž ocel hladká bez bližšího určení, - třmínky – 6 výztuž ocel hladká bez bližšího určení ø 6 mm, v poli po : 0; 380; 230; 570; 380 a 340 mm, - pevnost betonu určena pomocí nedestruktivních zkoušek a odpovídá třídě C 16/20 - beton špatně zhutněný pod výztuží, v betonu použita velká frakce kameniva, - karbonatace – na zkušebních místech se projevila silná až velmi silná reakce, - výztuž hlavní i třmínková bez koroze a bez oslabení, - průvlak je uložen v délce cca 450 mm ve zdivu,

překlad otvoru z ocelových profilů Sonda č.: PR 9 Umístění : 4.NP

Schéma sondy Poznámka - ocelové I a L nosníky doporučujeme uvažovat podle pevnostní charakteristiky pro běžnou ocel řady 37. - v překladu zjištěna probíhající pásovina 40/7 mm, může se jednat o původní táhlo stáhnutí objektu. - nosník I je uložen v délce cca 500 mm ve zdivu, - světlé rozpětí v omítkách je 2,40 m,

ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK Sonda č.: PR 10 Umístění : 4.NP

Schéma sondy Poznámka Výpis výztuže ( zjišťováno při spodním líci): Vložka; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Profil  [mm]; 18; 18; 12; 12; 18; 18. Krytí [mm]; 35; 35; 30; 35; 35; 40. Osy v poli po[mm]; 100; 40; 110; 30; 60; 80. - výztuž ocel hladká bez bližšího určení, - třmínky – nezjištěny, - orientační pevnost betonu C 12/15, - výztuž hlavní i třmínková bez koroze a bez oslabení, - průvlak je uložen v délce cca 850 mm ve zdivu, - vápenná omítka s dvojitým rákosováním nebo s rabicovým pletivem, - světlé rozpětí v omítkách je 3,00 m.

ŽELEZOBETONOVÁ PŘEKLAD NAD DVEŘNÍM OTVOREM Sonda č.: PR 11 Umístění : 1.NP

Schéma sondy Poznámka Výpis výztuže ( zjišťováno při spodním líci): Vložka; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Profil  [mm]; 12; 12; 12; 8; 12; 12. Krytí [mm]; 30; 20; 15; 15; 20; 40. Osy v poli po[mm]; 130; 30; 40; 45; 35; 65. - výztuž ocel hladká bez bližšího určení, - výztuž č. 7 - ø 6 mm, ocel hladká -osa 30 mm, krytí 30 mm, - třmínky – 8 výztuž ocel hladká bez bližšího určení ø 6 mm, krytí 5-10 mm- prochází za výztuží č.1, osy mezi podporami : 200; 340; 260; 1330 mm, - orientační pevnost betonu C 12/15, - výztuž hlavní i třmínková bez koroze a bez oslabení, - světlé rozpětí mezi podporami v omítkách 2,14 m, - vápenocementová omítka obsahuje velké kamenivo.

ověření věnce Sonda č.: V 1 Umístění : 1.PP

Schéma sondy Poznámka - Ověření bylo provedeno několika kontrolními vrty z vnitřní strany - v hloubce 250 mm byl zaznamenán přechod materiálů cihla/beton, od hloubky 250 mm do cca 500 mm a dále zjištěn beton - ověření zda se jedná o stažení obvodových stěn věncem nebylo možno provést vzhledem k umístění

ověření věnce Sonda č.: V 2 Umístění : 1.NP

Schéma sondy – řez na štítové stěně Poznámka - Ověření na dilatační štítové stěno bylo provedeno několika kontrolními vrty, v hloubce min 515 mm od vnitřního líce omítek zjištěno ukončení zdiva a navazující zdivo sousedícího objektu se vzduchovou mezerou, - Stažení obvodových stěn samotným věncem nebylo zjištěno - Stropní deska je uložena o 20 mm níže než je její spodní líc - V navazující obvodové stěně do ulice tloušťky 900 mm provedeno rovněž několik kontrolních vrtů, přechod materiálů cihla/beton zjištěn v hloubce 570-600 mm, - cihly v místech vývrtu velmi vlhké až mokré.

ověření věnce Sonda č.: V 3 Umístění : 1.NP

Schéma sondy Poznámka - Ověření bylo provedeno několika kontrolními vrty v místě sondy PR 3 - stažení obvodových stěn žb věncem nebylo zjištěno, - překlad PR 3 je ukončen ve zdivu cca 450 mm od líce ostění okna,

# KONSTRUKCE KROVU

Průzkum byl proveden podrobnou plošnou prohlídkou všech dostupných prvků konstrukce krovu.

Prohlídka byla provedena na místě poklepem pomocí zkušebního kladívka, zarážením dláta, odebíráním vzorků a jejich makroskopického vyhodnocení na místě tj. průzkumem in situ (stanovení barvy dřeva, poškození, stupně oslabení, výskytu dřevokazů, pevnosti vzorků v lomu apod.).

Vzhledem k celkovému stavu konstrukce krovu, byly některé odebrané vzorky předány k laboratornímu vyšetření pro odborný mykologický posudek, který provedlo specializované pracoviště Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

Jednalo se o náhodně vybrané části dřevěných prvků konstrukce v celkovém počtu osmnácti vzorků – 1-2A-pozednice, 2-3A-první krokev, 7-6A-první krokev, 8-9A-pozednice, 2B-krokev ve vazbě, 4-5B-první krokev, 5-6C-úžlabí krokve, 3-2DC-výměna u komína, 1-2D-třetí krokev, 4-5D-druhá krokev, 5D-pozednice, 5-6D-úžlabní krokev, 1-0E-první krokev, 1E-krokev ve vazbě, 2-3E-první krokev, 3-4E-druhá krokev, 4-5E-druhá krokev, 8F-nárožní krokev

Pro snadnější orientaci lokalizace napadených míst byly jednotlivé prvky v krovu označeny – plné vazby a pozice rovnoběžné s vazbami byly očíslovány  0 - 9, podélné linie krovů – pozednice, vaznice a vrchol, pak byly označeny písmeny A - F.

Napadené lokality krovu jsou pak označeny jako pozice v průsečíku linií  s označením typu prvku.

Skladba střešního pláště je provedena následně – krytina provedena z nátěrem opatřených ocelových profilovaných plechových šablon typu Dachman s podkladní asfaltovou papírovou lepenkou na celoplošném dřevěném bednění, v mezikrokevním prostoru následuje foukaná tepelná izolace (drcený papír) - pravděpodobně Climatizer, parotěsná fólie kotvena do boků krokví a konstrukce podhledu.

Podhledy jsou provedeny: mezi vazbami 0 – 5 v celé ploše a mezi vazbami 5 – 9 v prostoru sociálního zařízení pravděpodobně azbestocementovými deskami tl. 10mm, které jsou opatřeny nátěrem. Azbestocementové desky jsou kotveny přímo do nosné konstrukce krovu (krokví).

Mezi vazbami 3 – 5 je pohledová část podhledu tvořena sádrokartonovými deskami, dále následuje původní podhled z pravděpodobně azbestocementových desek. Sádrokartonový podhled je vynesen na dřevěném roštu, který je kotven přes azbestové desky do nosné konstrukce krovu (krokví).

Mezi vazbami 5 – 9 je podhled tvořena z dřevěných palubek na pero a drážku.

Prvky dřevěná konstrukce krovu, které jsou skryté za podhledem, jsou opatřeny světle růžovým až bílým nátěrem – pravděpodobně protipožární nátěr.

Stav střešní krytiny  je popsán v oddíle 8. Prohlídka objektu

## Prohlídka zdravotního stavu krovu „in situ“

Obecně:

- Některé prvky krovu (především pozednice a krokve) jsou nepřístupné z důvodu provedených plošných podhledů a předstěn, jedná se v celé ploše o prvky v lokalitě   1-9 – A-F. V místech krokví odpovídající vazbám 1-9 byla odstraněna část podhledu, provedena lokální (bodová) prohlídka stavu prvků a byly odebrány vzorky. Prohlídka zdravotního stavu pozednice a odebrání vzorků bylo provedeno v místech nároží objektu.

- Prohlídkou byla zjištěna přítomnost dřevokazných činitelů na některých prvcích krovu, především v okolí nároží objektu.

- Lze předpokládat zjištění dalších napadení na nepřístupných částech krovu – styk bednění a krokví apod.

Popis stavu:

1 - 2A: pozednice – silné plošné napadení dřevokaznými houbami v místě pod 1. krokví ve styku se zdivem min. do 1/3 průřezu pozednice, v délce min. 2m, významné stopy po zatékání

- odebrán vzorek

1. a 2. krokev – stopy po zatékání, bez viditelného napadení

2 – 3A: 1. krokev – bez viditelného napadení

- odebrán vzorek

7 – 6A: 1. krokev – bez viditelného napadení

- odebrán vzorek

krokev ve vazbě 7A – bez viditelného napadení

8 – 9A: pozednice – bez viditelného napadení

- odebrán vzorek

1 – 2B: 2. a 3. krokev – v ověřovaném prostoru pod okenními otvory bez viditelného napadení

krokev ve vazbě 2B – bez viditelného napadení

- odebrán vzorek

4 – 5B: 1. krokev – bez viditelného napadení

- odebrán vzorek

5 – 6C: úžlabní lípnutá krokev – bez viditelného napadení

- odebrán vzorek

3 – 2DC: 1. krokev – bez viditelného napadení

výměna v místě komínu u 1. krokve – bez viditelného napadení

- odebrán vzorek

1 – 2D: 1. a 2. krokev – v ověřovaném prostoru pod okenními otvory bez viditelného napadení,

3. krokev – bez viditelného napadení

- odebrán vzorek

4 – 5D: 2. krokev – bez viditelného napadení

- odebrán vzorek

pozednice v místě vazby 5D – bez viditelného napadení

- odebrán vzorek

5 – 6D: úžlabní lípnutá krokev – bez viditelného napadení

- odebrán vzorek

1 – 0E: 1. krokev – lokalita aktivního zatékání, mezi střešními okny zjištěno velmi silné napadení dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami (pravděpodobně tesařík krovový a dřevomorka domácí), napadení přilehlého bednění

- odebrán vzorek

krokev ve vazbě 1E – mokrá, rozpad krokve v místě pod střešními okny, havarijní stav

- odebrán vzorek

1 – 2E: pozednice –v ověřované délce cca 2m bez viditelného napadení, stopy po zatékání

2 – 3E: 1. krokev – bez viditelného napadení

- odebrán vzorek

krokev ve vazbě 2E – bez viditelného napadení

3 – 2E: 1. krokev – bez viditelného napadení

3 – 4E: 2. krokev – aktivní zatékání, rozpad části krokve ve styku s bedněním, napadení dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami (pravděpodobně tesařík krovový a dřevomorka domácí) minimálně do hloubky 50mm, napadení přilehlého bednění

- odebrán vzorek

4 – 5E: 2. krokev – bez viditelného napadení

- odebrán vzorek

8F: nárožní krokev – bez viditelného napadení

- odebrán vzorek

přilehlé 4 lípnuté krokve – bez viditelného napadení

## Výsledky laboratorního rozboru vzorků odebraných z konstrukce krovu

Výsledky laboratorního rozboru vzorků odebraných z konstrukce krovů jsou uvedeny v protokolu – Odborný posudek č. P000097.

Protokol je uveden celý beze změn v příloze této zprávy. Níže je uveden jen opis výsledků šetření na jednotlivých vzorcích.

V protokolu je použito hodnocení stavu vzorků dřeva dle následujících kritérií.

## Rekapitulace prohlídky zdravotního stavu krovu:

Z výše uvedeného popisu zdravotního stavu konstrukce krovu vyplývá, že napadených míst v krovu nebylo zjištěno velké množství, a tudíž by krov mohl být sanovatelný poměrně jednoduše. Vzhledem k tomu, že však krov nebylo možno prohlédnut plošně, ale jen lokálně až bodově, je vysoký předpoklad, že po odstranění podhledů budou nalezeny další místa s výskytem dřevokazných činitelů. Přesný zdravotní stav a rozsah sanací může být tedy hodnověrně zjištěn až po celoplošné prohlídce. Vzhledem k tomu, že současné době toto není možné, doporučuji při projektu rekonstrukce krovu uvažovat s dostatečnou velkou rezervou až pro rozsáhlou a  významnou výměnu prvků krovu.

# PROHLÍDKA OBJEKTU

Objekt byl prohlédnut z hlediska výskytu vad a poruch,  byly prohlédnuty okenní výplně objektu, konstrukce schodišť, komíny, střešní krytina. Prohlídka byla provedena vizuálně.  Součástí prohlídky objektu je také provedení revizní zprávy hromosvodu a prohlídka ležaté části kanalizace.

Výsledek prohlídky je uveden níže.

Poruchy jsou dále také zakresleny v půdorysných a pohledových schématech a popsány v legendě s očíslovaným seznamem poruch a vad.

Součástí tohoto bodu je také příloha formou fotodokumentace s příklady charakteristických poruch pro celkový přehled.

## Komínové tělesa a průduchy

Komínové tělesa jsou všechny  mimo jedno těleso vyvedeny nad střešní rovinu,  celkově se jedná o devět těles, které jsou všechny založeny od 1.PP. Komíny jsou pracovně označeny KM 1 – KM 9, jejich označení je uvedeno v půdorysu 1.PP, těleso označené  KM 7 je ukončeno v úrovni stropu nad 3.NP, od 4.NP již neprobíhá, pravděpodobně bylo ubouráno při půdní vestavbě.

Průchodnost komínů byla ověřována u všech těles v 1.PP u průduchů, které jsou založeny od 1.PP. Bylo zjištěno, že průduchy jsou cca v ½ počtu částečně vyplněny stavebním odpadem a sazemi.

Komínové tělesa jsou zděné jednoplášťové bez dodatečného vyvložkování, vybírací otvory v patách komínů jsou na všech průduších zrušeny,  revizní dvířka v podkroví jsou nepřístupny nebo také zrušeny. Na některých komínech jsou v nadstřešní části osazeny pozůstatky po komínových lávkách – zbývá jen ocelová konstrukce, která je silně korodovaná. Přístupy ke komínům na střeše nejsou zajištěny.

Těleso KM 1 – v 1.PP zjištěny 3 průduchy profilů 150/150 až 150/250 mm s mezerami 150 mm od sebe,  spodní části průduchů zasypány min.   1 – 1,5 m

Těleso KM 2 – v 1.PP zjištěny 4 průduchy, 3 průduchy  profilů 200/150 až 150/150 mm s mezerami 450 a 200 mm od sebe, další průduch je 500/400 mm (pravděpodobně jako větrací),  průduchy volné,

Těleso KM 3 – v 1.PP zjištěn pouze 1 průduch profilu 150/150  mm, průduch volný,

Těleso KM 4 – v 1.PP zjištěn pouze 1 průduch profilu 300/150  mm, průduch volný,

Těleso KM 5 – v 1.PP zjištěn pouze 1 průduch profilu 100/300  mm, průduch volný,

Těleso KM 6 – v 1.PP zjištěny 3 průduchy profilů 200/150 až 200/180 mm s mezerami 100 mm od sebe,  spodní části průduchů volné

Těleso KM 7 – v 1.PP zjištěn 1 průduch profilu 200/150 mm,  spodní část průduchu zasypána min.   1,2 m , další průduchy  v 1.PP nezjištěny, je však možné že jsou zcela ucpané stavební sutí, což nebylo ve zdivu vrtanými sondami  možno rozeznat

Těleso KM 8 – v 1.PP zjištěny 3 průduchy profilů 200/150 mm s mezerami 120 mm od sebe,  spodní části průduchů volné

Těleso KM 9 – v 1.PP zjištěny 3 průduchy profilů 200/110 až 200/140 mm s mezerami 100 - 150 mm od sebe,  spodní části průduchů  volné.

Zakreslení tvaru konstrukce, dimenzí, skladeb apod. je patrno z následujících schémat.

Závěr : Většina z komínových průduchů by bylo možno v budoucnu využít pro větrání, rozvody větracího potrubí, jiné technologie  apod., je však nutné provést jejich vyčištění a následně řádnou prohlídku revizních technikem. Využití pro odvod spalinových cest není v současném stavu možné.

KOMÍNOVÉ TĚLASA A PRŮDUCHY Sonda č.: KM1-KM2 Umístění: 1.PP

Schéma sondy KM1 Schéma sondy KM2

Poznámky: - KM 1 – v 1.PP zjištěny 3 průduchy profilů 150/150 až 150/250 mm s mezerami 150 mm od sebe, spodní části průduchů zasypány min. 1 – 1,5 m - KM 2 – v 1.PP zjištěny 4 průduchy, 3 průduchy profilů 200/150 až 150/150 mm s mezerami 450 a 200 mm od sebe, další průduch je 500/400 mm (pravděpodobně jako větrací), průduchy volné

KOMÍNOVÉ TĚLASA A PRŮDUCHY Sonda č.: KM3-KM4 Umístění: 1.PP

Schéma sondy KM3 Schéma sondy KM4

Poznámky: - KM 3 – v 1.PP zjištěn pouze 1 průduch profilu 150/150 mm, průduch volný - KM 4 – v 1.PP zjištěn pouze 1 průduch profilu 300/150 mm, průduch volný

KOMÍNOVÉ TĚLASA A PRŮDUCHY Sonda č.: KM5-KM6 Umístění: 1.PP

Schéma sondy KM5 Schéma sondy KM6

Poznámky: - KM 5 – v 1.PP zjištěn pouze 1 průduch profilu 100/300 mm, průduch volný - KM 6 – v 1.PP zjištěny 3 průduchy profilů 200/150 až 200/180 mm s mezerami 100 mm od sebe, spodní části průduchů volné

KOMÍNOVÉ TĚLASA A PRŮDUCHY Sonda č.: KM7-KM8 Umístění: 1.PP

Schéma sondy KM7 Schéma sondy KM8

Poznámky: - KM 7 – v 1.PP zjištěn 1 průduch profilu 200/150 mm, spodní část průduchu zasypána min. 1,2 m , další průduchy v 1.PP nezjištěny, je však možné že jsou zcela ucpané stavební sutí, což nebylo ve zdivu vrtanými sondami možno rozeznat - KM 8 – v 1.PP zjištěny 3 průduchy profilů 200/150 mm s mezerami 120 mm od sebe, spodní části průduchů volné

KOMÍNOVÉ TĚLASA A PRŮDUCHY Sonda č.: KM9 Umístění: 1.PP

Schéma sondy KM9

Poznámky: - KM 9 – v 1.PP zjištěny 3 průduchy profilů 200/110 až 200/140 mm s mezerami 100-150 mm od sebe, spodní části průduchů volné

## Střešní krytina

Střešní krytina je provedená ve dvou materiálových variantách  a to ve větší míře  jako plechová  a  v menším rozsahu  z asfaltových šindelů

Plocha asfaltových šindelů je pouze cca 5 % plochy střechy, jedná se o jihovýchodní část valbové střechy nad vyšší částí objektu. Stav krytiny je dobrý,  pravděpodobně se však již nachází na hranici životnosti, neboť tyto typy krytiny mají životnost max. do 20 let.

Větší část plochy objektu je pokrytá krytinou plechovou, která je ve dvou variantách,. Hlavní plochy šikmých střech jsou pokryty plechovými profilovými šablonami typu Dachman, menší části střech v mírnějším spádu, jako jsou vikýře a stříška nad vstupem, jsou pokryty hladkým plechem se spojem na stojatou drážku.

Oplechování střešních krytin je všude z hladkého plechu – hřebeny, nároží, úžlabí, lemování okapů, komínů  apod. Střešní zachytávače jsou provedené jako lopatkové nad krokvemi. Odvodnění je pomocí nástřešních žlabů obdélníkového průřezu.

Stav plechové střešní krytiny zejména z šablon, je již na hranicí životnosti, vyskytují se plochy silné koroze, nátěry jsou prakticky plošně degradované – popraskané,  odlupují se v souvislých plochách.  Mezi šablonami jsou ve spojích uchyceny mechy a řasy. Lokálně jsou okraje šablon deformované,  některé spojovací hřeby jsou povytažené. Oplechování okolo některých střešních oken je povytažené, netěsné,  hrozí podfouknutí a stržení  části krytiny. Sněhové zachytávače jsou v části deformované, případně některé lopatky zcela chybí,

Závěr : střešní krytinu doporučujeme v celém rozsahu vyměnit

## Výplně okenních otvorů a dveřní křídla

### 1. podzemní podlaží:

Okna – dvojice oken, mezi které jsou vsazeny ocelové mříže

- Vnitřní okna - novějšího typy oken,  dvě samostatné okna sešroubované přes rámy, zdvojené okno dřevěné, rámy šroubované, dvě jednoduchá zasklení do gumových profilů. Jejich stav je dobrý.

- Mříž mezi okny  - jde o svařovanou konstrukci z profilu Ø 16 mm s oky 290x150 mm, mříž je pak přivařena k zazděným ocelovým pásků.

- Vnější okna 	– z interiérové strany ocelové jednoduše zasklené  okno, rám z L a T profilů, 4 pevné křídla, 1  stření křídlo sklopné,  s jednoduchým zasklením drátosklem do tmele.

– z exteriérové strany je sklobetonová konstrukce s větrací mřížkou.

Zjištěné nedostatky: parapety silně poškozeny působící vlhkostí po celém obvodě, ostění oken rovněž silně poškozeno, koroze ocel. rámu okna,

Závěr: ačkoliv nebyl zjištěn špatný stav oken, vzhledem k silnému zatékání okolo oken je možný výskyt napadení rámů v nepřístupných částech,  rovněž vzhledem ke stavu ostění doporučujeme kompletní výměnu výplní.

Dveře – novější konstrukce, provedené jako plné jednokřídlové, konstrukce křídla – dřevěný rám s výplní křídla s distančním papírem opláštěné oboustranně dřevovláknitou deskou ze sololitu,  do ocelových zárubní.

Zjištěné nedostatky: Ocelové zárubně podléhají působení vlhkosti a korodují. Některé křídla rovněž znaky po zvýšené vlhkosti interiéru

Závěr: nepůvodní konstrukce velmi nízké kvality a hodnoty, doporučuji odstranit, i

### 1. nadzemní podlaží:

Dvojitá dřevěná kastlíková okna uliční – původní dvojitá okna do kastlíkových rámů, 6-ti křídlové, jednoduché zasklení jednotlivých křídel, členění křídel poutcem a sloupkem, horní díl a vnější část okna mají dva sloupky. Horní střední křídlo je sklopné, ovládané pákovým uzávěrem funkční. Spodní část oken otevíravá - rámy oken přišroubovány. Zajištění vnitřních křídel je záskočky. Okenní křídla opatřeny kováním - typu půlolivky. Okna opatřeny dodatečným gumovým těsněním.

Vnitřní parapety - dřevěné, bez viditelného poškození.

Zjištěné nedostatky: poškozené tmelení, vnější spodní část rámu poškozena lokálně do 2-3 mm, obnova lakování, chybí některé části kování a kličky

Závěr: částečná výměna vnějšího rámu, oprava některých pákových mechanismů,  doplnění kování, obnova lakování.

Okna a výkladce v bankovní hale - původní výplně, spodní část tvoří výkladce vnější rám bez členění s jednoduchým zasklením vnitřní část výkladce trojkřídlové okna. Horní část výplně je provedená shodně jako výše uvedená kastlíková okna - křídla členěna poutcem a sloupky, střední křídlo sklopné s pákovým uzávěrem. Rám výkladců je širší proti horní části běžného okna, rozdíl v šířce rámu je vyplněn vodorovnou dřevěnou kazetou.

Výplně opatřeny kovovou ochrannou rolovací mříží ovládanou z vnitřní strany pomocí řetězového převodu, chybí ovládací prvky, nyní mechanismus nefunkční.

Vnější část zasklení výkladců částečně chybí – nahrazeno jiným materiálem.

Vnitřní parapet výkladce je dvojího typu - první tvoří asfaltokorková deska (3 ks) a v druhém případě jde o dřevěnou desku (1 ks).

Vnitřní plocha mezi  rámy výkladců je tvořená dřevěnou špalíkovou dlažbou.

Zjištěné nedostatky: poškození vnějšího dřevěného rámu výkladců ve spodní části, chybějící části prosklení výkladců,  nefunkční ovládání rolovacích mříží,  nefunkční pákové uzávěry oken, chybí některé části kování a kličky

Závěr: částečná výměna vnějšího rámu výkladce, provedení nového zasklení výkladce, zprovoznění ochranné mříže, oprava pákového mechanismu,  doplnění kování, obnova lakování.

Okna dvojitá dřevěná kastlíková dvorní – původní výplně, dvoukřídlové, spodní část okna otevíravá jednokřídlová, horní pak výklopné  pomocí pákového madla – nefunkční.

Okna opatřena pevnou kovovou mříží.

Zjištěné nedostatky: poškození pákového madla u horního křídla okna, poškození nátěrů, lokální poškozená rámu oken.

Závěr: Nutná oprava pákového uzávěru a nátěrů, dále pak dílčí oprava dřevěného rámu.

Vstupní dveře s nadsvětlíkem –  nové posuvné celoprosklené dveře dvoukřídlé na fotobuňku s elektrickým pohonem – funkční,  v horní části ( nadsvětlík ) část původního kastlíkového okna – viz výplně v bankovní hale,

Závěr: typ výplně neodpovídá charakteru objektu, doporučujeme dveře vyměnit

Stěna s dveřmi mezi halou a zádveřím  –  novější konstrukce dveře dvoukřídlé dřevěné z masivu kyvné, celoprosklené s členěním křídel,  skleněné čiré tabule zajištěny do dřevěných lišt. Křídla doplněny o mechanické otevírání- dnes nefunkční. Stěna prosklená  dřevěné z  masivu,  členění shodné s křídly dveří

Zjištěné nedostatky: nefunkční mechanismus automatického otvírání dveří.

Závěr: jedná se o nepůvodní konstrukci, laděnou do podobného výrazu jako původní konstrukce,

Prosklené dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem – původní výplně,   dveře provedené z masivu jako kyvné, celoprosklené, s členěním křídel, s pevnými bočními dílce ve členění jako křídla.  Zasklení čirým sklem se zábrusem po hranách,  zajištěno do dřevěných lišt.

Nadsvětlík- proveden rovněž z masivu jako pevný celoprosklený  – neotevíravý.

Zjištěné nedostatky: chybí madla křídel a některé kování,

Závěr: doplnit madla, opravit závěsy, doplnit chybějící kování – stavěče křídel, rozvory  apod,

dvoukřídlé dřevěné dveře plné – původní výplně provedené z masivu, křídla s profilovanou výplní, osazené  do masivních obložkových zárubní.

Zjištěné nedostatky: lokální mírné poškození obložkových zárubní, bez zámků a vložek, chybí některé kování – stavěče křídel, rozvory.

Závěr: po drobné úpravě funkční.

### 2., 3. a část 4. NP :

Dvojitá dřevěná okna kastlíková- - původní výplně z masivu,  6-ti  křídlové, vnitřní rám  členěn jedním poutcem, jedním dolním sloupkem a dvěmi horními sloupky; vnější rám má pak dva sloupky jak nahoře tak i dole. Horní prostřední křídlo provedeno dvěmi variantami a to : otevírání zajištěno sklopením pomocí pákového uzávěru nebo půlolivou. Kování lokálně původní nebo novějšího typu.

Pozn. Okna v 2. NP  doplněny o ochranné zdobné mříže.

Zjištěné nedostatky: celkový stav velmi špatný, vnější rám ve spodní části povrchově lokálně napaden dřevokaznými houbami a horní vrstvy dřeva rozpraskané „po létech“, závěsy zdeformované,  chybějící části kování – kličky, záskočky apod., u některých oken nefunkční pákové mechanismy pro otevírání horního křídla, nátěry silně poškozené - plošně vypraskání a odlupování, popraskané tmelení zasklení, lokální vypadávání tmele, poškozené zasklení

Závěr: nutná rozsáhlá oprava, okna nutno vyjmout a částečně vyměnit a opravit poškozené spodní části rámů, dále nutné doplnění kování, zprovoznění  pákového mechanismu apod.  Odstranění nátěrů v celé ploše, vytmelení a nové nátěry včetně přesklení

Dřevěné kastlíkové okno s vnějším oválným rámem – původní výplň, vnitřní okno jednokřídlové otevíravé, s členěním vodorovnou příčkou,  vnější okno  oválné dvoukřídlové členěné sloupkem na 2 křídla ve tvaru půlelipsy.

Zjištěné nedostatky: celkový stav dobrý, lokálně poškozené nátěry a tmelení zasklení

Závěr: oprava nátěrů, případně tmelení.

Dřevěné kastlíkové okno – původní výplň, okno dvoukřídlové otevíravé, s členěním poutcem.

Zjištěné nedostatky: celkový stav relativně dobrý, velmi silně poškozené nátěry, poškozené tmelení zasklení

Závěr: oprava nátěrů, případně tmelení.

Jednokřídlové dveře celoprosklené –  původní výplně, křídlo celoprosklené, členěné příčlemi do samostatně zasklených kazet, rám z masiv, zárubeň dveří je dřevěná obložková z masivu s profilováním.

Zjištěné nedostatky: absence kování - klik, štítků apod., dále zaznamenáno mechanické poškození v místě zámku – vyštípnutí části křídla .

Závěr: oprava poškozené části křídla možná, nutné doplnění kování.

Jednokřídlové dveře plné – původní výplně, křídlo z masivu, zárubeň dveří je dřevěná obložková s profilováním

Zjištěné nedostatky: absence kování- klik, štítků apod., dále zaznamenáno mechanické poškození v místě zámku.

Závěr: oprava poškozené části křídla možná, nutné doplnění kování.

Jednokřídlové dveře plné – jedná se o novější typ dveří, křídlo dřevěné z masivu,  konstrukce rámová s výplněmi  z plných kazet , křídlo osazené do původního otvoru s původní dřevěnou zárubní z masivu s profilací.

Zjištěné nedostatky: chybí kování křídla – štítky, kliky, zámek,

Závěr: nutné doplnění kování.

### 4. NP v podkroví :

Střešní okna – okna jsou kyvná s dvojitým zasklením, jsou okna provedena ve dvou variantách a to jako subtilní dřevěná konstrukce nebo hliníková konstrukce s dřevěnou obložkou vnitřního rámu tenkým deštěním.

Zjištěné nedostatky:

dřevěná okna - lokální degradace dřevěných rámů a křídel, rozestoupení spojů v rozích křídel, hniloba spodních částí rámů oken, deformace - kroucení,  vzhledem k těmto nedostatků dochází k vysoké infiltraci a dochází k pronikání vlhkosti do objektu.

hliníková okna – degradace gumových profilů těsnění oken, vysoká infiltrace a dochází k pronikání vlhkosti do objektu, poškození deštění oken, .

Závěr: doporučujeme celkovou výměnu.

Jednokřídlové dveře plné – jedná se o novější typ dveří tvořeného z plných kazet nebo částečně prosklené zavěšené do plechových zárubní.

Zjištěné nedostatky: drobné poškození – uštípnutý křídlo okolo zámku, chybějící kování, zámek apod, .

Závěr: doporučujeme výměnu zárubní, křídla by bylo možno opravit v případě potřeby oken.

Trojice dřevěná jednoduchých oken- jedná se o tři kusy  jednokřídlových zdvojených oken spojené šrouby v jeden celek, křídla jsou otevíravá a sklopná. Prostřední křídlo nelze otevřít z důvodu konstrukce krovu, pouze sklopit. Rám je dřevěný bez nátěru.

Zjištěné nedostatky: spodní část dřevěného rámu poškozena hnilobou, lokálně napadena dřevokazným hmyzem.

Závěr: doporučujeme výměnu oken.

Rekapitulace : původní okna a dveře jsou většinou relativně v dobrém stavu a po  opravách v různém rozsahu – převážně oprava nátěrů, kování, zasklení a lokálně také zásahy do dřevěných rámů,  je možno uvažovat s jejich dalších využitím,   většina novějších konstrukcí   - zejména střešní okna jsou ve špatném stavu a je nutno  je vyměnit.

## Schodiště

Přímé jednoramenné schodiště  umístěné ve schodišťovém prostoru mezi 1.podzemním podlaží a 1 nadzemním podlaží

- Konstrukčně  se jedná se o kamenné schodiště uložené do okolních zdí,

Zjištěné nedostatky: nezjištěny žádné vady a poruchy

Závěr : schodiště možno dále využít

Přímé dvouramenné schodiště mezi 1.nadzemním podlaží a 4. nadzemním podlaží

- Podesty a mezipodesty schodiště jsou tvořeny jako železobetonové desky s železobetonovými nosníky,

- ramena jsou provedeny z jednotlivých samostatných kamenných stupňů, které jsou vetknuté do schodišťových  stěn.

- Čelo stupňů je zakryto plechem, který vytváří falešnou schodnici, plech je  s profilací na šikmých hranách

- zábradlí je ocelové, sloupky jsou vztyčeny z čela každého stupně, kotvené jsou přes falešnou schodnici pomocí šroubů pravděpodobně až do kamenných stupňů, výplň zábradlí je profilovaná z ocelových pásků  spojovaných nýty ke sloupkům,  madlo dřevěné na pásek

Zjištěné nedostatky: lokální vodorovné trhlinky v podhledu ramene, dále dochází k výraznějšímu vypraskání v místě podestových nosníků ( konkrétně jde o ramena 3.podlaží). Kamenné stupně místy poškozeny drobným úbytkem materiálu a trhlinkami.

Závěr : schodiště možno dále využít, zjištěné drobné poruchy trhlinky nejsou na závadu

Lomené jednoramenné schodiště mezi 1.podzemním podlaží a 1 nadzemním podlaží

- Jedná se o novější konstrukci provedenou z železobetonu,  půdorysně ve tvaru nerovnoramenného „U“,

- stupně jsou obloženy keramickou dlažbou včetně podstupnic,

Zjištěné nedostatky: chybí zábradlí, stupně jsou poměrně strmé,

Závěr : doporučujeme konstrukci odstranit

Vřetenové schodiště mezi 4. nadzemním podlaží a 5. nadzemním podlaží

- Jedná se o novější konstrukci

- Hlavním nosným prvkem schodiště je vřeteno tvořené z ocelové trubky Ø 132 mm, na které jsou navařeny vykonzolované stupně z ohýbaného plechu se ztužením. Nášlapná plocha stupně je opatřena kobercem na pevno přilepených k plechu. Schodnice je tvořena z plechu tl. 4 mm se zesílením tl. 4 mm. Volné okraje jsou zajištěny zábradlím z uzavřených tenkostěnných jäklových profilů. Sloupky zábradlí jsou navařeny shora na schodišťové stupně.

Zjištěné nedostatky: nezjištěny žádné vady a poruchy

Závěr : schodiště možno dále využít

Lomené jednoramenné schodiště mezi 4. a 5 nadzemním podlaží

- Konstrukčně se jedná se o novější žb konstrukci, půdorysně ve tvaru nerovnoramenného „L“,

- stupně jsou obloženy keramickou dlažbou včetně podstupnic,

Zjištěné nedostatky: chybí zábradlí

Závěr : doporučujeme konstrukci odstranit

## Hromosvod

Prohlídka hromosvodu byla provedena odbornou osobou a to revizním technikem p. Vítězslavem Pluhařem ev.č. -10099/7/14/ R-EZ-E2A.

Výsledkem prohlídky je zpráva č. 10/2018 o revizi hromosvodu, která je uvedena v příloze této zprávy.

Celkový posudek : revidovanou hromosvodní soustavu nelze nadále bezpečně provozovat.

Doporučení : provést celkovou rekonstrukci hromosvodní soustavy dle nové normy ochrana před bleskem ČSN 62305 část 1-4.

## Ležatá kanalizace

Posouzení stavu ležaté části kanalizace byla provedena odbornou firmou Ormonde  optickou prohlídkou pomocí revizní trubní kamery pro malé průměry potrubí.

Výsledkem prohlídky je :

- zpráva o revizi kanalizace,  která je uvedena níže,

- schéma průběhu kanalizace, které bylo vyhotoveno na základě prohlídky a které je uvedeno v příloze  XI.

- kamerový  záznam je v příloze XII.

Vnitřní kanalizace je řešena v několika samostatných úsecích. Pod podlahou 1.PP jsou řešeny dvě části, z nichž byla prohlédnuta a zmapována pouze jedna část, druhá část byla nepřístupná – vstup do kanalizace přes čistící kus nebyl zjištěna a vstup přes odpad na WC byl vyplněn montážní pěnou ( pravděpodobně z důvodu zamezení pronikání pachů a hlodavců ) a pevně přikotven k podlaze ocelových plechem.

Prohlížená část  pod podlahou 1.PP je označena v úsecích KA 1 – KA 6, v těmto úsekům se vážou následující kamerové záznamy  KA1 - RO2K0043, KA2 - RO2K0044, KA3 - RO2K0045, KA4 - RO2K0046, KA5 - RO2K0047,  KA6 - RO2K0048, RO2K0049 a RO2K0050. Tato část kanalizace odvodňuje dešťový svod na SV nároží ve dvoře objektu, dále pravděpodobně místnost napojovacího uzlu ( napojení však nebylo nalezeno ) a umyvadlo v 1.PP, další zařízení nebo místa odvodnění nebyly nalezeny.

Venkovní úsek kanalizace, na který jsou napojeny  svody z nadzemních podlažích, které jsou svedeny potrubím pod  stropem 1.PP a vystupují vně objektu na severní straně schodišťového prostoru jsou označeny jako úseky KA 7 a KA 8, v těmto úsekům se vážou následující kamerové záznamy  KA7 - RO2K0051 a RO2K0052, KA8 - RO2K0053 a RO2K0054.

Výsledek prohlídky :

Úsek KA 1 – prohlídka vedená z RŠ 1 proti spádu,  v RŠ je osazen čistící  kus se šroubovanou zátkou,  potrubí je plastové NOVODUR ø 100 mm, stav potrubí  je dobrý, na dně pouze drobné nečistoty až k odbočce na úsek K2,  okolo odbočky je potrubí zanesené a dále neprůchozí, na dně stojí voda ,

Úsek KA 2 – prohlídka vedená z RŠ 2 ve spádu potrubí, v RŠ  je osazen čistící  kus se šroubovanou zátkou,  potrubí je plastové NOVODUR ø 100 mm, stav potrubí  je dobrý, na dně pouze drobné nečistoty až k odbočce na úsek K1,  okolo odbočky je potrubí zanesené a dále neprůchozí, na dně stojí voda ,

Úsek KA 3 – prohlídka vedená z RŠ 2 proti spádu potrubí, potrubí nelze identifikovat, stav potrubí – na stěnách nánosy nečistot, prohlédnutý úsek cca 3,3 m až pravděpodobně k napojení na dešťový svislý svod – lapač splavenin, který je znefunkčněný – zabetonovaný,  úsek od šachtice RŠ 2 doporučujeme včetně napojení na dešťovou kanalizaci vyměnit,

Úsek KA 4 – prohlídka vedená z RŠ 1 ve spádu potrubí, potrubí je plastové NOVODUR ø 100 mm, stav potrubí je dobrý, na dně pouze drobné nečistoty,  na dně stojí malé množství vody, v trase napojení odbočky z umyvadla,

Úsek KA 5 – prohlídka vedená z RŠ 3 ve spádu potrubí, potrubí je plastové NOVODUR ø 100 mm v délce 8,75 m od šachty, pak přechod pravděpodobně na kameninu,  stav potrubí  v délce 8,75 m je dobrý, na dně pouze drobné nečistoty, v délce od 7,1 m od RŠ 3 až do konce prohlíženého úseku stojí na dně již větší množství vody,  od 8,75 m potrubí neprůchozí – přechod na jiný materiál,  v trase napojení cca 300 mm od RŠ 3 část kanalizace KA 4.  Dle délky prohlíženého potrubí je přechod na jiný materiál cca 1,2 m za obvodovou stěnou – tj. v prostoru chodníku.  Napojení na hlavní řád nebylo prohlédnuto.

Úsek KA 6 – prohlídka vedená z RŠ 3 proti pádu potrubí, potrubí je plastové NOVODUR ø 100 mm, poměrně k krátkém úseku za šachticí je potrubí zaneseno bahnem, dále potrubí nebylo možno prohlédnout,  takže nebylo zjištěno co kanalizace napojuje, vzhledem k zanesení je pravděpodobné, že by se mohlo jednat o dešťový svod, který je zcela ucpaný a neprůchozí,

Úsek KA 7 – prohlídka vedená z RŠ 6 proti spádu směrem k šachtě RŠ 5,  hloubka šachtice 1,35 m pod okolním terénem,  dno šachty betonové, potrubí je plastové KG ø 180 mm, stav potrubí  je dobrý, na dně pouze drobné nečistoty, potrubí vedeno přes šachtice RŠ 5 a RŠ 4, přes které potrubí prochází, šachty jsou vyřazeny z provozu, v RŠ 4 je umístěná bývalá žumpa o půdorysu 2 x 3 m z betonu,  žumpa je zavodněná,  dno nezjištěno.

Úsek KA 8 – prohlídka vedená z RŠ 6 ve spádu směrem k šachtě RŠ 7,  hloubka šachtice  RŠ 7 je 3,15 m pod okolním terénem,  dno šachty betonové, potrubí je plastové KG ø 180 mm, stav potrubí  je dobrý, na dně pouze drobné nečistoty,  šachta RŠ 7 je již na hlavním řádu DN 300.

Závěr : ležatá část kanalizace je rozdělena na tři části z nichž byly prohlédnuty dva úseky, které jsou vyznačeny ve schématu. Třetí úsek  není zmapovaný z důvodu nepřístupnosti.

Potrubí pod podlahou 1.PP z NOVODURU DN 100 mm  v úsecích KA 1 – KA 6 je ve větší částí průchozí, v prohlížené trase pouze mírně zanesená, koncové úseky jak na „začátku“ větví – úsek KA 3  a KA 5 tak na „koncích“ úsek K6, jedná se vždy o části na výstupu kanalizace z objektu – tedy  o vnější části ležaté kanalizace. Tyto úseky kanalizací je nutno opravit, celou trasu pročistit.

Potrubí vně objektu v úseku  KA 7 a KA 8 je z plastu KG DN 180 mm, v prohlíženém úseku je funkční, pouze mírné nečistoty na dně.

## Stav omítek a povrchových úprav

Objekt byl prohlédnut z hlediska stavu omítek a povrchových úprav.

Stav omítek a povrchových úprav je popsán v dalším oddíle – prohlídka poruch.

## Prohlídka poruch

Objekt byl prohlédnut z hlediska výskytu vad a poruch, prohlídka byla provedena vizuálně.

Výsledek prohlídky je uveden níže. Poruchy jsou dále také zakresleny v půdorysných a pohledových schématech a popsány v legendě s očíslovaným seznamem poruch a vad

Některé poruchy jsou uvedeny v příloze č. VIII. – fotodokumentace

### Prohlídka poruch v interiéru objektu

1.Podzemní podlaží

Po celém obvodě, lokálně i na středních stěnách známky po působení vlhkosti projevující se vlhkostními mapami, zpuchřením, zdegradováním až rozpadem omítek. Místy dochází ke korozi ocelových prvků např. paty zárubní dveří. Nejrozsáhleji je zde poškozeno jižní nároží, kde ve štítové stěně byl zaznamenán výskyt prorůstání myceliem hub. Ve střední části objektu v chodbě se v železobetonové stropní konstrukci tvoří několik výrazných trhlin procházejících až přes celou šířku prostoru. Úsek chodby nebylo možné prozkoumat v celé délce z důvodu konstrukce podhledu.

Obecně pak zjištěny tyto opakující se nedostatky - parapety světlíků silně poškozeny vlhkostí, zaneseny zdegradovanými omítkami.

1. Nadzemní podlaží

V tomto podlaží jsou na několika místech stopy po zatékání, konkrétně jde o prostory vstupní haly, ve schodišťovém prostoru, víceúčelové místnosti, haly - zasedačky a chodby  mezi vstupní halou a víceúčelovou místností. V těchto lokalitách jsou omítky poškozené vlhkostí, dochází ke vzniku vlhkostních map, zpuchření a  lokálnímu úbytku vrstev. Jižní nároží při zjišťování nedostatků objektu zřejmé aktivní zatékání.  ¨

Dále ve stropní konstrukci probíhají drobné trhliny, ve spojující chodbě se tvoří nesouvisle až plošně, v místnosti haly- zasedačky jsou trhlinky v nárožích a lokálně výraznější v ploše přecházející do fabionu, ve vstupní hale se projevují vrstevnicově v nárožích, ojediněle se trhliny vyskytují ve fabionech. severozápadním koutě byly zaznamenány svislé trhliny i ve stěnách.

2. Nadzemní podlaží

K nejvýraznějšímu poškození dochází v jižním nároží, kde silné zatékání a pronikání vlhkosti do objektu degraduje okolní omítky, dochází ke vzniku vlhkostních map, zpuchření a  lokálnímu úbytku vrstev. V této lokalitě lze předpokládat i narušení navazujících konstrukcí, na které mohou poukazovat i výraznější trhliny ve stropní konstrukci a fabionu.

Zbylé trhliny ve stropní konstrukci jsou převážně drobného charakteru spojené s možnou únavou materiálu vzhledem ke stáří objektu.

Trhliny  ve stěnách se v největší míře vyskytují v severozápadním nároží.

Obecně : Omítky v blízkosti komínových těles poškozeny vypraskáním. Okenní výplně jsou lokálně mechanicky poškozeny, případně jsou celoplošně vyskleny.

3. Nadzemní podlaží

K nejvýraznějšímu poškození dochází opět v jižním nároží, kde intenzivní zatékání a pronikání vlhkosti do objektu způsobuje až havarijní stav stropní konstrukce – propadlý podhled, silné poškození zhlaví stropních trámů. Místa zatékání se dále projevují převážně při obvodových stěnách, jak na západní, tak i východní straně. V lokalitách silně degradují okolní omítky, dochází ke vzniku vlhkostních map, zpuchření a  lokálnímu úbytku vrstev, lze předpokládat i narušení navazujících konstrukcí, na které mohou poukazovat i výraznější trhliny ve stropní konstrukci a fabionu.

Zbylé trhliny ve stropní konstrukci jsou převážně drobného charakteru spojené s možnou únavou materiálu vzhledem ke stáří objektu a typu stropů – dřevěné trámové stropy.

K nejzávažnějším poruchám ve stěnách patří šikmé trhliny na kolmé stěně na uliční průčelí, kde byly pravděpodobně nevhodným způsobem realizovány nové otvory v nosných stěnách, z průběhu trhlin je pravděpodobné, že došlo k prosednutí části zdiva  a statickému narušení.

Obecně : Omítky v blízkosti komínových těles poškozeny vypraskáním. Okenní výplně jsou lokálně mechanicky poškozeny, případně jsou celoplošně vyskleny.

4. Nadzemní podlaží

V půdní vestavbě dochází k zatékání několika střešními okny, k nejvýraznějšímu poškození dochází opět v jižním nároží, kde intenzivní zatékání a pronikání vlhkosti do objektu způsobuje až havarijní stav krovu. Zatéká také okny ve světlících.  Zděné konstrukce – příčky, vykazují poruchy, jedná se o šikmé a vodorovné trhliny, které jsou způsobeny pravděpodobně deformací stropu – průhyby.

Šikmý podhled na konstrukci krovu plošně vypraskaný – spoje mezi deskami, deformovaný, lokálně uvolněný apod.

Ve schodišťovém prostoru jsou rovněž místa zatékání, vyskytují se také trhliny ve zdivu.

Ve zděné části 4.NP se vyskytují trhliny ve stropních konstrukcích,  ve fabionech, trhliny mezi obvodovými stěnami a příčkami apod., také je zde několik míst se zatékáním. V místě výskytu šikmým trhlin ve 3.NP  v nosném zdivu se vyskytují rovněž šikmé trhliny.

5. Nadzemní podlaží (podkroví)

V půdní vestavbě dochází k zatékání několika střešními okny.

Šikmý podhled na konstrukci krovu plošně vypraskaný – spoje mezi deskami, deformovaný, lokálně uvolněný apod.

Konstrukce podlahy popraskaná, vydutá dlažba.

Šikmé trhliny v parapetech.

Trhliny mezi vnitřními příčkami a obvodovými stěnami, dále šikmé a vodorovné trhliny  v příčkách .

### Prohlídka poruch exteriéru – fasád

Obecně pro fasádu historického objektu

- Na fasádě zjištěny drobné trhliny na SV straně v hladké omítce, převážně se jedná o vodorovné trhliny v nadpražích oken, a v úrovni stropů, také několik trhlinek v schodišťovém prostoru včetně šikmých trhlin,

- Na nároží SV a SZ fasád svislá trhlina

- Několik svislých trhlin v římse mezi 3. a 4.NP po celém obvodě stavby, silnější poškození římsy na dvou místech na SV fasádě, lokálně také výskyt biotických činitelů

- Některé plechy oplechování parapetů chybí, nebo jsou poškozeny – deformované,  apod.,

- Silné poškození nátěrů oken,

- SV fasáda je v úrovni soklu poškozená vlhkostí – narušené omítky, výskyt biotických činitelů,

- Kamenný obklad partetu na SZ a JZ fasádě je lokálně poškozen povětrnostními vlivy,  u JZ fasády převážně ve spodní části do výšky cca 1 m , u SZ fasády prakticky na celou výšku parteru dochází k povrchovému voštinovému odlupování vrstev kamene většinou do 1 až 2 mm, lokálně i více  cca 10 mm, spáry mezi jednotlivými deskami jsou vyplavené – bez pojiva, případně popraskané, za desky zatékání,

- Na jednom místě na JZ fasádě  zjištěno prosednutí  spodní obkladové desky až o cca 25 mm,

- Výzdoba soch – výskyt biotických činitelů a znečištění

- Na několika na parteru místech zjištěny drobné grafity

### Rekapitulace zjištěných poruch a vad

Z prohlídky poruch lze za nejzávažnější vyhodnotit poruchy spojené se zatékáním, do objektu a následnou degradací materiálů a až výskytem havarijního stavu některých stropů a konstrukce krovu, dále stav střešních oken,  výskyt šikmých trhlin v jedné lokalitě ve 3. a 4.NP,  pravděpodobný výskyt materiálů s přítomností azbestových vláken, a poškození kamenných desek na fasádě.

## Výskyt materiálů s přítomnosti azbestových vláken

Průzkum byl proveden metodou vizuální s mikrosondáží s vytypováním materiálů s potenciálem na přítomnost azbestových vláken.

Při prohlídce bylo konstatováno, že v objetu se vyskytuje nezanedbatelné množství materiálů, které s největší pravděpodobností  obsahují azbestové vlákna.

Jedná se o konstrukce podhledů v celé ploše šikmých střech ve 4. a 5.NP,  také se jedná o podhledy, které jsou kryté novějším SDK podhledem. Dále pak byl zjištěn výskyt v některé konstrukci  podlahy, a to ve skladbě podlahy ve 3.NP ( popis u sondy stropu nad 2.NP ).

Pro potvrzení výskytu azbestu ve výše uvedených materiálech doporučuji odebrat z jednotlivých typů materiálů vzorky, které se předají do akreditované zkušební laboratoře pro vyhodnocení přítomnosti azbestových vláken.

# ZÁVĚR

Práce stavebně technického průzkumu  objektu Národního domu bývalé Moravia Banky na Palackého č.p. 133 ve Frýdku- Místku se zabývaly zjištěním informací pro ověření způsobu provedení základových konstrukcí včetně informací o přímém podzákladí, o stavu a pevnosti zdiva svislých nosných konstrukcí, způsobu provedení překladů nad otvory, provedení stažení objektu, způsobu provedení a stavu konstrukcí stropů, podlah a zdravotním stavem konstrukce krovu, celkové prohlídky objektu - poruchy a vady, dále pak byla zjišťována vlhkost zdiva a salinita v 1.PP, v rámci celkové prohlídky objetu byly zhodnoceny komíny, schodiště a výplně okenních otvorů. Dále byla provedena revize hromosvodné soustavy a prohlídka stavu ležaté části kanalizace objektu.

Níže jsou jen velmi stručně uvedeny některé informace, podrobný popis všech zjištěných údajů je uveden v jednotlivých kapitolách této zprávy.

Základové konstrukce

Do základových konstrukcí byly provedeny tři sondy označené  K1 až K3, které ověřily základovou spáru v hloubce cca 600-750 mm pod současnou úrovní podlahy 1.PP. Bylo zjištěno, že základy jsou provedené jako pásy většinou z betonu litého do výkopů – hrany základů jsou nerovné, beton kavernovitý s hrubozrnným  kamenivem. V jedné sondě byl zjištěn základ z kamenného zdiva. Proti stěnám se základy rozšiřují, pod střední stěnou na obě strany, u obvodových stěn je rovněž tento předpoklad, šířky základů jsou větší než 1 m.

Pevnost betonu  byla určena pomocí Maškova špičáku v rozmezí tříd C 4/5 až C 8/10.

Hydroizolace základů nebyla zjištěna,  izolace se nachází pouze jako nátěry základových pásů pod stěnami,  v podlahách na terénu však nepokračuje.

Hladina vody nebyla zjištěna  a ani se neustálila.

Z přímého podzákladí všech tří  sond K1 až K 3 byly odebrány  tři vzorky pro laboratorní vyhodnocení. Všechny vzorky shodně v podzákladí dokumentovaly zeminy štěrkovité skupiny G, shodně vyhodnoceny jako štěrk dobře zrněný zařazený v klasifikačním systému ČSN 73 1001 do třídy G1-GW,  pojmenování dle ČSN EN ISO 14688-2  Gr, Rdt  = 0,80 (MPa).

Bližší popis základových konstrukcí v je uveden v kapitole 2.

Vlhkost zdiva

Ze stanovených vlhkostí je patrné, že pouze 1 vzorek z celkového počtu 44 odebraných vzorků v 1.PP vykazuje hodnoty pro vlhkost velmi vysokou - tedy nad 10 % (vzorek W18 s 11,22 % vlhkostí). V dalších 2 vzorcích, byla zjištěna vlhkost  vysoká v rozmezí 7,5 - 10 % ( vzorky W1/1 a W10/2 ). V cca v 1/3 vzorků se však vlhkost pohybuje v rozmezí mezi 5 - 7,5 % - což je hodnota pro vlhkost zvýšenou, jedná se celkem o 18 vzorků. A v cca 1/2 vzorcích vlhkost nepřesáhne hodnotu 5% - což je max. hranice pro vlhkost nízkou (normální ) v 24 případech. Do této 5% hranice je zahrnuto i zbylých 7 vzorků dosahujících hodnot do 3% - čili velmi nízké vlhkosti.

Vlhkost v 1.PP ve výškových profilech má cca v jedné polovině případu „klasický“ průběh – což je maximum nad podlahou a směrem výše se vlhkost snižuje – toto platí v případě sondy W1, W2, W8, W9 a W11 jehož příčinou je s největší pravděpodobností navlhání ze základové konstrukce směrem vzhůru. V sondách W4 až W7 se vyskytuje průběh nestandartní a to, že maximální vlhkost je nejvyšší u stropu a směrem dolu klesá (sondy W4 a W5) nebo že vlhkost ve výšce 0,8-1,0 m je nejnižší a ve výšce 0,1- 0,2 m a výšce 1,8-1,9 m je vlhkost vyšší. Tento stav je pravděpodobně zapříčiněn zatékáním z terénů a nebo kombinací navlhání zespod a zatékáním z terénu čili shora. V poslední řadě se v sondách W10 a W12 vyskytuje nejvyšší vlhkost ve výšce 0,8-1,0 m ve spodní části v úrovni 0,1-0,2 m je vlhkost o něco nižší, ale také dost vysoká a nejnižší vlhkost je zaznamenána ve výšce 1,8-1,9 m. Pravděpodobně se jedná o navlhání z důvodu výskytu vodu pod terénem, což muže být zapříčiněno (např. netěsností přilehlého svodu či kanalizace pod terénem apod.)

U středních nosných stěn v 1.PP byly pouze v místech sond W18 a W20 nalezeny vlhkosti zvýšené a to v sondě W20 a vlhkost velmi vysoká v sondě W18, která činila dokonce 11,22%.

Z odebraných vzorku v 1.NP je patrné, že většina vzorku vykazuje vlhkost velmi nízkou až nízkou (normální) tj. max. 5%, pouze jediný vzorek W24 má hodnotu vlhkosti velmi vysokou a to až 16,22%. V tomto místě dochází k zatékání do objektu, pravděpodobně z okapového svodu.

Průběh vlhkostí je vynesen do grafů,

Bližší popis vlhkosti v konstrukcích v je uveden v kapitole 3.

Salinita zdiva

Ze zdiva 1.PP byly odebrány 2 vzorky.

Z výsledků vyhodnocení vyplývá, že většina hodnoty iontů solí se pohybují výrazně pod hranicí maximální hodnoty pro úroveň nízkého stupně zasolení, pouze ve vzorku SL 2 byla hladina chloridů mezi 2 - 5 mg.g-1.

Vzhledem ke zjištěným obsahům solí, nedoporučujeme realizaci speciálních opatření na neutralizaci solí. Doporučuji však odstranění původních omítek,  u cihelného zdiva proškrábnutí spár zdiva do hloubky cca 20-30 mm a před novými omítkami provést přespárování.

Alkalita malty a výplně zdiva byla určena hodnotou  pH 8,3 a pH 8,2 prostředí je tedy zásadité.

Popis vyhodnocení salinity  zdiva v je uvedeno v kapitole 4.

Svislé nosné konstrukce

Průzkum svislých nosných konstrukcí objektu byl zaměřen na zjištění informací o způsobu provedení konstrukcí, stanovení materiálového provedení a pevnosti zdiva.

Materiálové provedení svislých konstrukcí bylo zkoumáno v celém objektu, zkoušky byly provedeny na nosných stěnách obvodových a vnitřních.

Materiálové provedení bylo ověřováno současně při provádění pevnostních zkoušek, které byly provedeny v 1.PP až 4.NP v místech označených NS 1 – NS 12 a také při provádění odběrů vlhkosti zdiva.

Svislé konstrukce v objektu jsou provedeny  následně :

- v 1.PP je provedeno nosné zdivo ze dvou materiálů, obvodové konstrukce jsou provedeny z litého betonu do výšky 2,0 m nad podlahu,  vyšší části obvodových stěn a vnitřní nosné stěny  jsou provedeny jako cihelné zdivo

- v 1.NP až 4.NP je nosné zdivo provedeno z cihel plných pálených na vápennou  maltu,

Pevnost zdiva v objektu pro NS 1 - NS 12, při uvážení všech průzkumem zjištěných informací, byla pomocí nedestruktivních zkoušek a vyhodnocení dle ČSN 73 0038 a ČSN EN 1996-1-1 stanovena :

Nezaručená pevnost cihelného zdiva  v sondách :

|  | - pro NS1, NS2, NS4, NS6 a NS 7 |  |  | fd,1 = 2,9 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - pro NS5 a NS8 |  |  | fd,2 = 3,7 MPa |
|  | - pro NS9 , NS 11 a NS12 |  |  | fd,3 = 4,1 MPa |
|  | - pro NS10 |  |  | fd,4 = 4,9 MPa |

Nezaručená pevnost stěny z litého betonu v sondě NS 3 v 1.PP odpovídá třídě betonu C16/20.

Bližší popis svislých konstrukcí v je uveden v kapitole 5.

Vodorovné nosné konstrukce

Průzkum vodorovných stropních konstrukcí v objektu byl zaměřen na zjištění informací o způsobu provedení stropů, určení hlavních nosných prvků, jejich tvaru apod. Současně byly zjištěny rovněž skladby materiálů nad nosnými prvky – tj. skladby podlah.

Za tímto účelem bylo provedeno celkem 25 sond označených NV 1 – NV 21. Sondy NV 1 – NV 3  byly provedeny do stropů  nad 1.PP, sondy NV 4 – NV 6 nad 1.NP,   sondy NV 7 – NV 11 nad 2.NP, sondy NV 12 – NV 16 nad 3.NP, sondy NV 17 – NV 21  nad 4.NP.

Průzkumem bylo zjištěno, že stropní konstrukce objektu mezi 1. PP až  4.NP jsou provedeny následně :

- nespalné železobetonové monolitické stropy, provedené z betonářskou ocelí vyztužených stropních desek a trámů, stropy byly ověřovány z hlediska dimenzí nosných prvků, množství vyztužení v deskách a trámech, skladby a tloušťky materiálů, včetně podlah, se stanovením pevnosti betonu, tyto stropy jsou provedeny pouze nad 1.PP a nad 1.NP objektu a v horních patrech v části chodeb a v zázemí (WC, kuchyňka).

- polospalné - stropy dřevěné trámové, které jsou provedeny ve dvou variantách, a to jako dřevěné trámové stropy se sníženým zákopem a klasické trámové stropy, které vynáší konstrukci podlahy a konstrukci podhledu. Všechny varianty dřevěných stropů byly ověřovány nejen z hlediska dimenzí nosných prvků, skladby a tloušťky materiálů, ale také z hlediska zdravotního stavu – tj. přítomnosti výskytu dřevokazných činitelů.

Většina trámů, které jsou uvedeny v sondách byly prohlédnuty v místě uložení do zdiva, z trámů byly odebrány vzorky, z nich 1 - 2 kusy ze sondy byly následně zaslány pro laboratorní posouzení.

- nespalný strop montovaný z keramických hurdiskových desek uložených do I  nosníků, kde nosníky vynáší keramické  desky uložené na spodní pásnice nosníků a konstrukci podlahy, stropy byly ověřovány z hlediska dimenzí nosných prvků,

Kvalitu materiálu ocelových I nosníků u rovných montovaných hurdiskových stropů doporučujeme uvažovat podle pevnostní charakteristiky pro běžnou ocel řady 37.

U monolitických betonových konstrukcí byla ověřená hlavní nosná výztuž byla určena jako hladká (blíže neurčená),  návrhová hodnota pevnosti pro betony C 12/15 a vyšší - v tahu a v tlaku je 180 MPa, mez kluzu – se neuvádí, mez pevnosti min. 340 MPa, svařitelnost se neuvádí.

Průzkumem byly dále zjištěny skladby podlah.

Většina skladeb podlah byla určena jako součást sond do stropů a jsou uvedeny v rámci sond  označených NV.

Samostatně byly sondy provedeny v případě 1.PP ( mimo kopané sondy K 1 – K 3, kde je rovněž skladba podlahy dokumentována ) a nepodsklepených částí 1.NP, kde byly provedeny sondy označené P 1 – P 2.

Pevnostní zkoušky betonu nosných stropních konstrukcí byly provedeny v sondách NV 1 až NV 4 metodou nedestruktivních zkoušek, výsledná hodnota je určená jako orientační pevnost betonu Rbe.

Orientační pevnost betonu monolitických konstrukcí v sondě NV 1 – NV 3  byla stanovena Rbe = 14,2 MPa tomu odpovídá beton v  třídy  C 9/12,5 – C 12/15.

Orientační pevnost betonu konstrukcí v sondě NV 4 byla stanovena Rbe = 26,3 MPa tomu odpovídá beton v  třídy  C 20/25.

Zdravotní stav dřevěných stropních konstrukcí byl zjištěn laboratorně a na místě prohlídkou a odebíráním vzorků.  V několika případech bylo zjištěno napadení  a výskyt dřevokazných hub, v případě sondy NV 18 se jedná až o havarijní stav, napadení bylo zjištěno celulózovorními dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes., rodu trámovka (Gloeophyllum).

Podrobně jsou závěry a zjištění uvedeny v rámci stropních konstrukcí, kapitola 6.

Konstrukce překladů, průvlaků a stažení objektu

Průzkumem bylo zjištěno, že konstrukce překladů (průvlaků) v 1.NP až 4. NP jsou provedeny následně:

- železobetonové monolitické překlady (průvlaky) - (sondy PR1, PR2, PR5, PR6, PR8, PR10 a PR11) jsou provedené z betonářskou ocelí vyztužených prvků, které byly ověřovány z hlediska tvaru nosných prvků, množství a polohy vyztužení a uložení.

- překlady (průvlaky) provedeny z válcovaných ocelových nosníků (PR3, PR4, PR7 a PR9) – jsou provedeny z nosníků  typů I,  prvky byly ověřovány z hlediska dimenzí nosných prvků, tvaru a uložení

Z hlediska výskytu prvků stažení ( tj. žb věnců a ocelových táhel )  nebyly hodnověrně zjištěny informace, které by jejich výskyt ověřily a potvrdily.  Nicméně je velmi nepravděpodobné, že by zejména u dřevěných stropních konstrukcí v úrovních nad 2. – 3.NP  nebyly žádné ztužující prvky provedeny.

Bližší popis konstrukcí překladů a prvků stažení v je uveden v kapitole 7.

Konstrukce kroku - zdravotní stav

Konstrukce krovu byla prohlédnuta se zaměřením na zdravotní stav a funkčnost prvků, prohlídka byla provedena na dostupných částech krovu.

Z provedené prohlídky zdravotního stavu konstrukce krovu vyplývá, že napadených míst v krovu nebylo zjištěno velké množství, a tudíž by krov mohl být sanovatelný poměrně jednoduše. Vzhledem k tomu, že však krov nebylo možno prohlédnut plošně, ale jen lokálně až bodově, je vysoký předpoklad, že po odstranění podhledů budou nalezeny další místa s výskytem dřevokazných činitelů. Přesný zdravotní stav a rozsah sanací může být tedy hodnověrně zjištěn až po celoplošné prohlídce. Vzhledem k tomu, že současné době toto není možné, doporučuji při projektu rekonstrukce krovu uvažovat s dostatečnou velkou rezervou až pro rozsáhlou a  významnou výměnu prvků krovu.

Výsledky bližšího rozboru zdravotního stavu krovu jsou uvedeny v kapitole 8.

## Prohlídka objektu

Objekt byl prohlédnut z hlediska výskytu vad a poruch,  byly prohlédnuty okenní výplně objektu, konstrukce schodišť, komíny, provedena byla revize hromosvodu a ležaté kanalizace.

Výsledek prohlídky jsou podrobně uvedeny v kapitole 9.

Prohlídka hromosvodu byla provedena odbornou osobou a to revizním technikem p. Vítězslavem Pluhařem ev.č. -10099/7/14/ R-EZ-E2A. Výsledkem prohlídky je zpráva č. 10/2018 o revizi hromosvodu, která je uvedena v příloze této zprávy.

Posouzení stavu ležaté části kanalizace byla provedena odbornou firmou Ormonde optickou prohlídkou pomocí revizní trubní kamery pro malé průměry potrubí. Výsledkem prohlídky je zpráva o revizi kanalizace,  která je uvedena v kapitole 9 a další přílohy XI., XII.

Okenní výplně objektu jsou v různém stavu, některé ( zejména původní výplně oken a dveří ) by po opravách, případně dílčí výměně většinou spodních částí a opravě a doplnění kování a otevíracích mechanizmů mohly být dále funkční, i když jejich tepelně technické vlastnosti zdaleka nevyhovují současným parametrům. Novější výplně jsou většinou za svou životností ( např. střešní okna, okna ve vikýřích, okna a dveře v suterénu ) a doporučuji je vyměnit.

Hlavní schodiště a navazující schodiště do 1.PP vykazují jen drobné nevýznamné poruchy, další vnitřní schodiště jsou novější a doporučujeme je odstranit ačkoliv poruchy nevykazují.

Z prohlídky poruch lze za nejzávažnější vyhodnotit poruchy spojené se zatékáním, do objektu a následnou degradací materiálů a až výskytem havarijního stavu některých stropů a konstrukce krovu, dále stav střešních oken,  výskyt šikmých trhlin v jedné lokalitě ve 3. a 4.NP,  pravděpodobný výskyt materiálů s přítomností azbestových vláken, a poškození kamenných desek na fasádě.

Do celkové rekapitulace poruch je nutné také zahrnout závěry, které vyplývají z průzkumu jednotlivých konstrukcí zejména stropů, kdy byl zjištěn v některých lokalitách havarijní stav.

Bližší popis poruch, vad a ostatních prohlížených  konstrukcí v je uveden v kapitole 9.

V Ostravě    21.11.2018	vypracoval:  Ing. Radan Sležka

a kolektiv

Příloha č. I - SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A LEGISLATIVY

ČSN 49 0600-1  - Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana

ČSN 49 0600-4  - Ochrana dreva. Základné ustanovenia. Ochrana náterovými látkami

ČSN ISO 13822  (73 0038) - Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí.

ČSN ISO 73 0038 – Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplňující ustanovení

ČSN EN 1996-2  - Navrhování zděných konstrukcí - volba materiálu, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 206-1  - Beton - specifikace, vlastnosti a shoda

ČSN EN 772-1  - Metody zkoušení zdících prvků - stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 1015-11  - Metody zkoušení malt pro zděné konstrukce - stanovení pevnosti malt v ohybu a pevnosti malt v tlaku

EN 12504-1  - Zkoušení betonu v konstrukcích - část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

EN 12504-2  (73 1303)  - Zkoušení betonu v konstrukcích - část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazným tvrdoměrem

ČSN 73 1370  - Nedestruktivní zkoušení betonu

ČSN 73 1373 - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu

ČSN 73 2011  - Nedeštruktívne skúšenie betonových konštrukcií

ČSN EN 14630  (73 2154 )  - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí -Zkušební metody - Stanovení hloubky zasažení karbonatace v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody

ČSN EN 338  (73 1711) - Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

ČSN EN 1912+A4  (73 1713) - Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti dřevin

ČSN 73 2810  - Provádění dřevěných konstrukcí

ČSN 73 2824-1  - Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo

ON 73 1580  - Hodnoty statických veličin průřezů tvaru I, H, U, L, T, trubek

průřezu kruhového, průřezu čtvercového a lan.

Zjišťování pevnosti malty ve stávající zděné konstrukci pomocí upravené ruční vrtačky -ing. Václav Kučera, CSc., Praha, únor 1989

Dodatek k metodickému návrhu " Zjišťování pevnosti malty ve stávající zděné konstrukci pomocí upravené ruční vrtačky", ing. Václav Kučera, CSc., Praha 12.12.1989

Operating Instructions - Concrete Test Hammer Types L and LR - PROCEQ, Zurich 1977

Operating Instructions - Concrete Test Hammer Types N and NR - PROCEQ, Zurich 1989

Zjišťování mechanických vlastností betonu v hotových konstrukcích  - ing. Dr. Karel Waitzmann, Praha, SNTL 1956

Ochrana dřeva v bytech, chatách a chalupách - J.Baier, V. Peklík,  Z. Týn, SNTL Praha 1989

Biologický průzkum dřevěných konstrukcí - Pyrus Ltd., L. Hruška, Ústí n.L. červen 1992

Ochrana dřeva - Pyrus Ltd., L. Hruška, Ústí n.L. červen 1992

Soubor přednášek "Ochrana dřevěných konstrukcí - školení" - PSO, raha 1988

Přehled pozemního stavitelství - B. Švarc, 1944

Tesařství - Tobek, Starý, Kohout, 1942

Zednictví - Kohout, Tobek, 1943

Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí - Pume, Čermák a kolektiv, ABF, ARCH Praha, 1993

Jak zjišťovat vlastnosti dřevěných konstrukcí při modernizaci - Ing. O. Dobrý, CSc. a ing. L. Palek, MVaS ČSR, ÚSI Praha, 1989

Technický průvodce, Statické tabulky sv.19/II - akad.Fr.Klokner, Praha SNTL 1959

Příloha č. II – ZAKRESLENÍ ROZMÍSTĚNÍ SOND

Viz samostatné příloha formátu A3

Příloha č. III.1 – PŮDORYSNÉ SCHÉMA PODLAŽÍ – ZAKRESLENÍ ROZMÍSTĚNÍ PORUCH

Viz samostatné příloha formátu A3

Příloha č. III.2 – POHLEDOVÉ SCHÉMA – ZAKRESLENÍ PORUCH

Legenda vad a poruch v pohledových schématech::

Příloha č. IV – PROTOKOL O ZKOUŠCE – STANOVENÍ VLHKOSTI NA VZORCÍCH ZDIVA

Příloha č.V	LABORATORNÍ PROTOKOL – STANOVENÍ SALINITY ZDIVA

Příloha č.VI		VÝSLEDKY MĚŘENÍ NA VZORCÍCH ZEMINY

Příloha č.VII	KALIBRAČNÍ PROTOKOLY SCHMIDTOVÝCH TVRDOMĚRŮ NR a LB

Příloha č.VIII –FOTODOKUMENTACE

Prováděné sondy

Foto č. 1,2 - K 1 – celkový pohled, skladba podzákladí_1.PP

Foto č. 3-5 – K 2 – celkový pohled, skladba podzákladí, skladba podlahy_1.PP

Foto č. 6-9 – K 3 – celkový pohled, skladba podzákladí, skladba podlahy_1.PP

Foto č. 10, 11 – P 1, P 2 – pohledy skladby podlah_1.PP

Foto č. 12,13 – PR 3 – pohled, ocelový průvlak 2xI260

Foto č. 14, 15 – PR 4 – pohled, ocelový průvlak 2xI360, styk s příčkou

Foto č. 16, 17 – PR 5 – pohled, železobetonový průvlak, odhalení výztuži

Foto č. 18-21 – PR 8 – pohled železobetonový průvlak, odhalení výztuží

Foto č. 22, 23 – PR 10 – pohled železobetonový průvlak, odhalení výztuží

Foto č. 24, 25 – PR 11 – pohled železobetonový průvlak, odhalení výztuží

Foto č. 26-29 – NV1 – pohled ŽB stropní trám a deska, koroze výztuží, destrukce krycí vrstvy výztuží trámu_1.PP

Foto č. 30-33 – NV 2 – pohled ŽB stropní trám a deska, koroze výztuží, destrukce krycí vrstvy výztuží trámu_1.PP

Foto č. 34-37 – NV 3 – pohled ŽB stropní trám a deska, koroze třmínků_1.PP

Foto č.38-39 – NV 4 – pohled ŽB stropní trámy_1.NP

Foto č. 40-42 – NV 9 – pohled dřevěný strop, zatékání vody, uložení dřevěných stropních trámů_x.NP

Foto č. 43, 45 – NV 10 – pohled ŽB stropní trám

Foto č. 46, 47 – NV 11 – pohled dřevěný strop, uložení dřevěných stropních trámů

Foto č. 48, 49 – NV 18 – pohled dřevěný strop, zatékání vody, napadení dřevokaznými houbami_

Prohlídka krovu

Foto č. 50 – 1 - 2A					Foto č. 51 – 1 - 2A

pozednice: velmi silné napadení+zatékání			krokve: zatékání

Foto č. 52, 53 – 1 - 0E – 1. krokev: velmi silné napadení +aktivní zatékání

Foto č. 54 – 1 – 0E					Foto č. 55 – 1 – 2E

krokev ve vazbě 1E: rozpad→havarijní stav	pozednice: bez napadení, mírné zatékání

Foto č. 56, 57 – 3 - 4E – 2. krokev: velmi silné napadení krokve i přilehlého bednění

+aktivní zatékání

Foto č. 58 – 1 – 2D – 1. - 3. krokev: bez viditelného napadení, provedení podhledu z azbestocementu a provedení ukotvení parotěsné fólie

Foto č. 59 – 4 – 5B – 1. krokev: bez viditelného napadení, provedení nového SDK podhledu na původní azbestocementový

Foto č. 60 – 8F – nárožní krokev: bez viditelného napadení, provedení dřevěného podhledu z palubek a provedení parotěsné fólie

Foto č. 61, 62 – pohled na prostor za předstěnou na S nároží objektu,

Prohlídka - poruchy a vady

Foto č. 63 -  66 – pohled na poškozené omítky v 1.PP

Foto č. 67 – SZ nároží v 1.NP – poškození omítek - zatékání

Foto č. 68 –  J nároží v 1.NP  - zatékání

Foto č. 69 – znaky po zatékání na chodbě v 1.NP   Foto č. 70 –trhlinky ve stropě nad 1.NP v hale

Foto č. 71, 72 – znaky po zatékání a trhliny ve stropní konstrukci nad 2.NP na JV nároží

Foto č. 73 - 76 – částečná destrukce stropní konstrukce nad 3.NP na J nároží vlivem zatékání

Foto č. 77, 78  – znaky po zatékání a trhliny ve stropní konstrukci nad 3.NP

Foto č. 79 – 80 -trhliny ve stěně u světlíku na štítě obj. k ND ,  3.NP

Foto č. 80, 81 – trhliny v příčce pod průvlakem       trhliny v příčce u komínu KM8

Foto č. 82 – schod. prostor ve 4.NP – zatékání    Foto č. 83 – okno ve vikýři ve 4.NP – zatékání

Foto č. 84, 85 – příčky ve 4.NP –  trhliny

Foto č. 86 - 88 – schodiště – pohled na rameno,   detail podesty ,  trhliny v rameni mezi stupni

Foto č. 89 - 90 – schodiště – pohled zrcadlem              detail zábradlí

Foto č. 91, 92 – střešní okno z hliníkových profilů obložené dřevem,  detail AL rámu

Foto č. 93 - 96 – střešní dřevěná okna na J nároží – zatékání,  rozpad dřevěných rámů okna, poškozené rámy křídel , rozestupování spojů profilů

Foto č. 97 - 102 –  dřevěná okna v 2. – 4.NP  - silně poškozené nátěry, které se plošně odlupují, detaily poškození – napadení rámů hnilobou, poškozené a chybějící kování apod,

Foto č. 103- 110 –  střešní krytina –  výskyt plošné koroze, poškození nátěrů, uchycené mechy, poškozené zachytávače sněhu, vadné komínové lávky, poškozené ukotvení lávek ve zdivu  apod.,

Foto č. 111 –  pohled na západní nároží objektu

Foto č. 112 - 115 – detaily poškození kamenných obkladů – voštinové odlupování vrstev kamene, sednutí kamenných bloků , vyplavené pojivo mezi bloky

Foto č. 116 - 119 – detaily poškození kamenných obkladů – voštinové odlupování vrstev kamene,

Foto č. 120 - 123 – sochařský výzdoba průčelí objektu

Příloha č.IX	PROTOKOL O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ VZORKŮ DŘEVA

Příloha č.X	     ZPRÁVA Č. 10/2018 O REVIZI HROMOSVODU

1.POPIS:

Třípodlažní zděná budova se sedlovou střechou s pozink.plechu a částečně pokrytá střešním šindelem. Jímací vedení z vodičů FeZn 8mm tvoří hřebenovou hromosvodní soustavu dle starší ČSN 341390.

Svody  na objektu uchyceny držáky na zdi chráněny ocelovými úhelníky.

POČET                     MATERIÁL                        ZEMNIČ/č./      ODPOR/ohm/

JÍMAČŮ       SVODŮ

4                   3           FeZn 8mm                               1                              1

2                              1

3                            30

2.ZÁVADY:

-kovové úchyty hřebenového vedení na střeše objektu jsou zdeformovány. Jímací  vedení je odtržené od uchytů. Nutno vyměnit.

-vyměňte rezavé zkušební svorky/3ks/

-zemní odpor svodu č.3 vykazuje vyšší hodnotu než povolených 15ohm. Vylepšete zemní odpor.

ČSN 341390  čl.25,a čl.106.

3.ZÁVĚR:

Starší hromosvodní soustava. Revize provedena dle ČSN 331500 a ČSN 341390.

Opravy a údržbu hromosvodu lze provádět pouze pracovníky s elektro kvalifikací.

Hromosvodní soustavu lze nadále bezpečně provozovat až po odstranění závad.

Vzhledem ke stáří a stavu doporučuji provést celkovou rekonstrukci hromosvodní soustavy dle nové normy ochrana před bleskem ČSN 62305 část 1-4.

Příloha č.XII	Kamerový záznam z prohlídky ležaté kanalizace

Záznam z prohlídky trubní kamerou f. Ormonde 11/2018  - viz přiložené DVD