#### SO02 - tělocvična

#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

#### D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ

Stavebník	:	Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148,

738 01 Frýdek-Místek

__________________________________________________________________________

Akce	:	Zpracování PD – ZŠ F-M, ul.J.Čapka 2555- tělocvična II.

__________________________________________________________________________

Stupeň		: 	Dokumentace pro vydání společného povolení

Vypracoval        	:   	Ing. Martin Poloch

Zakázkové číslo	:	PPS 03/20

Číslo přílohy		:	03/20-D.1.4.3.a

Datum			:	09/2020				                   Počet stran: 6

Ústřední vytápění

1.	Úvod

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu tělocvična II. ZŠ na ulici J.Čapka 2555. Jako podklad byly použity výkresy stavební části, konzultace se zpracovatelem stavební části a koordinace s profesemi elektro, VZT a ZTI.

2.	Navržený stav

Zdrojem tepla pro vytápění objektu a přípravu TV bude horkovodní předávací stanice umístěná v 1.N.P. místnost 1.24. Návrh zařízení předávací stanice není součástí tohoto projektu. Celkový výkon předávací stanice je 150 kW.

Tepelně – technické vlastnosti stavebních konstrukcí vyhovují požadavkům současně platných norem. Podrobný výpočet tepelných ztrát byl proveden v rozsahu dle ČSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách výpočetním programem Protech pro tyto podmínky :

- Vnitřní teploty místností dle hodnot uvedených v PD

- Venkovní výpočtová teplota – 150C

- Krajina s normální intenzitou větru

- Charakteristické číslo budovy B = 8

- Provoz vytápění nepřerušovaný s tlumením v noční době

- 3.	Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytápění objektu a přípravu teplé vody bude  horkovodní předávací stanice umístěná v místnosti 1.24.  Technologii předávací stanice (PS) tepla bude tvořit modul kompaktní horkovodní stanice s deskovými výměníky, který umožní účinně upravovat úroveň a režim přípravy otopné vody pro ÚT (ústřední vytápění) a přípravy TV (teplé vody), potrubní rozvody jednotlivých médií a kabelové rozvody elektrické energie a MaR.

Technologie PS bude obsahovat automatický systém měření a regulace.

Technologie PS bude obsahovat automatické udržování provozního tlaku otopné vody.

Modul kompaktní horkovodní stanice bude v PS napojen na potrubí horkovodní přípojky 160°C/60°C.

Otopná voda pro ÚT ekvitermně regulovaná bude v PS přivedena z modulu kompaktní horkovodní stanice do rozdělovače a sběrače otopné vody.

Studená voda pro přípravu teplé vody a pro technologické účely bude v PS napojena na potrubní rozvody objektu tělocvičny.

Elektrická energie pro provoz PS bude do PS přivedena od samostatného měření spotřeby dodavatele elektrické energie.

- Návrh této stanice (včetně zařízení MaR) bude řešen dodavatelem tepla firmou DISTEP a není součásti tohoto projektu. Projekt řeší pouze napojení jednotlivých větví vytápění a ohřevu VZT do prostoru místnosti 1.24.

- Součástí předávací stanice bude rozdělovač a sběrač. Z tohoto rozdělovače budou napojeny směšované okruhy pro vytápění a neregulovaný okruh pro ohřev VZT.

- 4.	Příprava TV

- Příprava teplé vody bude zajištěna v rámci předávací stanice (není součástí tohoto projektu). Předávací stanice bude umístěna v místnosti 1.24. Napojení na straně pitné a teplé vody  je součástí projektu ZTI.

- 5.       Otopná plocha

- V objektu jsou použity tři způsoby vytápění, které budou napojeny na samostatné větve z předávací stanice.

- a) vytápění tělocvičny sálavými panely

b) vytápění šaten a umýváren podlahovým vytápěním

c) vytápění otopnými tělesy

- ad a) Prostor tělocvičny bude vytápěn pomocí pěti řad teplovodních sálavých panelů umístěných pod stropem vytápěného prostoru (spodní hrana 6,5 m nad podlahou). Teplovodní sálavé panely pracují na podobném principu jako podlahové vytápění. Pracují s velkou sálavou plochou a dosahují vysoké sálavé účinnosti. Navržené sálavé panely se vyznačují konstrukční pevností, dlouhou životností, snadným způsobem uchycení a montáže. Pro montáž do prostoru tělocvičny budou rovněž opatřeny bočními deflektory a vrchním krytem. Pro připojení k otopnému systému budou na přívodu opatřeny kulovým kohoutem a na zpátečce regulačním ventilem.

ad b) V šatnách a umývárnách (místnosti 1.05-1.14 a 2.11-2.14) bude jako otopná plocha sloužit vodní podlahové vytápění. Rozvody podlahového vytápění budou z plastového potrubí z polybutenu uloženého v podlaze.  Podlaha jako topné těleso, byla navržena dle DIN En 1264 Topné těleso tvoří samotná podlaha. Tento systém se vyznačuje vysokou kvalitou materiálu, zaručuje dlouhodobou životnost a maximální variabilitu. Hydraulická rovnováha jednotlivých topných okruhů je nastavena na regulačních šroubeních rozdělovačů  umístěných v místnostech  1.11   (9 okruhů)  a 2.14 (3 okruhy) Rozdělovače budou umístěny v originálních skříňkách pro předstěnovou instalaci. Součástí dodávky podlahového vytápění bude i systémová deska, která obsahuje výstupky pro jednoduché a rychlé kladení a uchycení trubek. Trubky z polybutenu 15x1,5 jsou ideální pro podlahové vytápění díky své ohebnosti a pružnosti. Stěny trubek jsou odolné proti usazování nečistot a vodního kamene  a mají kyslíkovou bariéru. Jako krycí vrstva bude použit plastický beton doporučený pro zalívání podlahového vytápění.

ad c) V kancelářích, skladech, WC a ostatních provozních místnostech budou pro vytápění použita ocelová desková otopná tělesa typ VK s vestavěnou ventilovou vložkou. Tato tělesa budou osazena radiátorovým šroubením typu H s vypouštěním (pomocí speciálního vypouštěcího adaptéru) a jsou rovněž opatřena termostatickou hlavicí v provedení do veřejných prostor. Nastavení ventilový vložek jednotlivých těles VK  žebřík bude navrženo v dalším stupni dokumentace

- 6.	Rozvody potrubí

- Topným médiem pro větve a),  c)   bude teplá voda o teplotním spádu 75/600C ekvitermně regulovaná v závislosti na teplotě venkovního vzduchu. Pro větev b) bude topná voda upravována na teplotní spád 40/32°C a bude rovněž regulována na základě venkovní teploty. Potrubní rozvod k sálavým panelům, rozdělovačům podlahového vytápění a k jednotlivým otopným tělesům bude proveden z mědi spojované lisováním. Potrubní rozvody budou vedeny volně pod stropem nebo v podhledech jednotlivých podlaží na typových konzolách.

## 7.	Nátěry a izolace

- Měděné potrubí není nutné natírat. Možno natřít pouze z estetických důvodů (dle požadavku investora).

- Potrubí topné vody bude izolováno dle vyhlášky č. 193/2007 a prostorových možností stavby. Materiál tepelných izolací musí mít součinitel tepelné vodivosti menší nebo roven 0,04W/mK. Rozvodné měděné potrubí bude opatřeno trubicovou izolací z polyetylenu. Přípojky k jednotlivým tělesům nebudou izolovány.

## 8.	Odvzdušnění a vypouštění systému ÚT

- Odvzdušnění systému bude provedeno pomocí odvzdušňovacích ventilů jednotlivých otopných těles, případně v nejvyšších místech rozvodu (v podhledech jednotlivých podlaží) pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů. Vypouštění bude zajištěno v nejnižších místech rozvodu v 1.N.P. pomocí vypouštěcích kulových kohoutů a v rámci předávací stanice.

9.	Zabezpečení topného systému

- Topný systém je navrhován jako tlakové závislý na zdroji (předávací stanice). Tato bude zajišťovat jak kompenzaci roztažnosti vody v systému (automatický expanzní systém nebo expanzní nádoba potřebného objemu), tak i automatické doplňování topné vody doplněné o zařízení pro úpravu topné vody.  Zařízení předávací stanice bude na teplovodní straně vybaveno pojistnými ventily s otevíracím přetlakem 3 bary.

- 10.	Technické údaje

Tepelná ztráta objektu celkem			 	49 kW

Větev a) tělocvična						25 kW

Větev b) podlahové vytápění 				  5 kW

Větev c) otopná tělesa 					19 kW

Ohřev TV							46 kW

Ohřev VZT							55 kW

Celkový výkon předávací stanice				150 kW

Teplotní spád ÚT a),c) , VZT				75/60°C

Teplotní spád podlahové vytápění			40/32°C

Roční potřeba tepla na vytápění				283,4 GJ = 78,7 MWh

Roční potřeba tepla na ohřev TV				254,8 GJ =  70,8 MWh

Roční potřeba tepla na ohřev VZT			192,7 GJ =  53,5 MWh

- 11.	Zkoušky zařízení

- Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu musí být prováděno ve smyslu ČSN 060310 – ústřední vytápění projektování a montáž. Každé namontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Předepsané zkoušky jsou :

- Zkouška těsnosti

- Zkoušky provozní

- Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění správné funkce zařízení. Zjistí-li se v průběhu zkoušek závady je nutno zkoušky opakovat. Pro komplexní provoz bude zařízení uvolněno až po protokolárním dokladování všech zkoušek.

12.	   Uvedení do provozu

- Před uvedením do zkušebního provozu bude provedena kontrola namontovaného zařízení a zda proběhly úspěšně všechny předepsané zkoušky. Pro uvedení do provozu je nutno doložit výchozí revizi elektroinstalace. V případě úspěšných zkoušek bude zařízení uvedeno do zkušebního provozu, během kterého bude provedeno odzkoušení a nastavení regulační techniky včetně nasimulování všech variant havarijních stavů.