ATRIS s.r.o. Občanská 1116/18, 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Tolasz Vladislav - elektroprojekt

Vratká 7/694, 736 01 Havířov Bludovice

Tel.: 596 436 161, e-mail: tolasz.v@volny.cz

Akce:      PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU PRO DŮM ČP. 147 UL. 17.LISTOPADU FRÝDEK MÍSTEK

#### Investor:	            Statutární město Frýdek Místek,

#### Radniční 1148 Frýdek Místek 738 01 Frýdek Místek

Arch. číslo:	            945/16/To-02

část:		            TPS    D.1.4 technika prostředí staveb

zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Stupeň:                      DPS

Vypracoval:	Tolasz Vladislav - elektroprojekt

autorizovaný technik pro techniku prostředí

staveb, specializace elektrotechnická zařízení

ČKAIT č. 1102632

Datum:  	květen 2016

PŘÍSTAVA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU PRO DŮM ČP.147- UL. 17. LISTOPADU FRÝDEK MÍSTEK

Část D.1.4

D.1.4.  Technika prostředí staveb

-  silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:			  Statutární město Frýdek Místek

Se sídlem:			  Radniční 1148, 738 01 Frýdek Místek

- Zhotovitel:		ATRIS s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, Ostrava Slezská Ostrava 710 00

Název stavby: 		Přístavba lůžkového výtahu pro dům čp.147-

- ul. 17.listopadu Frýdek Místek

- Vypracoval:		Vladislav Tolasz - elektroprojekt

- autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb –

- specializace elektrotechnická zařízení –   ČKAIT: 1102632

Seznam dokumentace

Technická zpráva                                                                                                      D.1.4a

Výkresová část:

- Půdorys 1.PP světelnětechnický projekt 1:100              D.1.4b-01

- Půdorys 1.PP technologická instalace 1:50                   D.1.4b-02

- Půdorys 1.-5. NP elektroinstalace 1.100                        D.1.4b-03

- Schéma rozvaděče RE+RHV                                         D.1.4b-04

- Schéma požárního rozvaděče R.UPS                              D.1.4b-05

- střecha- vnější ochrana před bleskem 1:100                   D.1.4b-06

- rozpočet

##### D.1.4a Technická zpráva

1.Všeobecné údaje:

### Projektová dokumentace na doplnění elektroinstalace pro nový výtah a zřízení vnější ochrany objektu před bleskem na strojovně bytového domu ve Frýdku Místku na ulici 17.listopadu čp.147 řeší ochranu před bleskem na nové strojovně. Pro realizaci nového výtahu, který je projektován jako evakuační, je navržena nová část elektroinstalace. Je to z důvodu změny připojení elektroměrového rozvaděče RE, rozvaděče výtahu, požární vzduchotechniky a záložního zdroje UPS.

### V zadání projektu nebyla požadována rekonstrukce vnitřní silnoproudé instalace, provede se elektroinstalace související se stavbou nového výtahu, navrženého jako evakuační, požární vzduchotechniky apod.

### Z důvodu změny dimenze hlavního jističe požádá investor dodavatele elektrické energie o navýšení hodnoty hlavního jističe před měřením z 20A na 63A/3 fáze. Zároveň oznámí i změnu umístění měřícího zařízení do nového elektroměrového rozvaděče RE v 1.PP.

### Rozsah navrhovaných elektromontážních prací je následující:

- návrh změny napájení pro nový výtah, včetně náhradního zdroje (UPS skříně) a nového měření spotřeby elektrické energie

- návrh nového osvětlení před výtahem, nového nouzového osvětlení

- návrh nového rozvaděče výtahu a rozvaděče náhradního zdroje

- zapojení požární vzduchotechniky, včetně připojení na náhradní zdroj

### provedení hromosvodové instalace podle nově platné normy, výměna původních svodů na nové podpěry po zateplení

### rozsah byl projednán se zástupci investora

### Projektantu nebyla předána periodická revize stávající hromosvodové instalace ani vnitřní silnoproudé instalace.

### Další potřebné údaje byly získány přímo na místě stavby. Případné drobné změny budou řešeny přímo na místě v rámci autorského dozoru a nemají bezprostřední vliv na řešený projekt.

### Projektant upozorňuje na nutnost dodržení požadavků současných norem ČSN a energetických zásad provozu. Jedná se především o ČSN EN 62305 -1 až 5, 33 2000-5-51. Instalaci smí provádět odborný podnik s oprávněním provádět elektroinstalaci dodavatelským způsobem dle § 8 vyhlášky 50/78 Sb.

Dále návrh odpovídá bezpečnostním předpisům pro práci na elektrickém zařízení.

2. Stávající stav - popis:

Stávající osobní výtah je napájen z elektroměrového rozvaděče RE v 1.NP ze společné spotřeby. Stávající hlavní jistič pro výtah má dimenzi 20B/3. Pro navrhovanou koncepci evakuačního výtahu, nového výtahového stroje a náhradní zdroj se od tohoto řešení upustilo, je z hlediska požadavků platné legislativy nevyhovující.

Stávající hromosvodová instalace na objektu čp. 147 odpovídá době její realizace. Hromosvod je proveden podle normy z roku 1969 - ČSN 34 1390 tzv. mřížovou soustavou doplněnou jímacími tyčemi, na kterou jsou připojeny všechny kovové předměty na střeše. Jedná se o kovové žebříky, vzduchotechnické jednotky a podobně. Svody jsou vedené po fasádě k jednotlivým uzemněním na podpěrách vedení PV 01.

3.1. Silnoproudá instalace - napojení nového výtahu:

Stávající přípojková rozpojovací pojistková skříň RIS4 je smyčkově napojena na veřejnou síť nn ČEZ Distribuce a.s. kabelem AYKY 3x120+70. Je umístěna ve fasádě v blízkosti navrhovaného výtahu č.2. Odtud se nově napojí elektroměrový rozvaděč pro oba výtahy RE-RHV, který se instaluje v 1.podzemním podlaží na chodbě u strojovny UPS.

Přívod je navržen kabelem s funkčnosti při požáru typu NHXH J 4x35 mm2. Stejnými typy kabelů bude provedena veškerá instalace pro připojení evakuačního výtahu, požární vzduchotechniky s výjimkou pohyblivých přívodů. Nový hlavní jistič před měřením bude mít dimenzi 63A (typ 63B/3). Z vývodu 63A se napojí náhradní zdroje UPS skříň, respektive rozvaděč R-UPS, přes který bude připojen rozvaděč výtahu v 5. nadzemním podlaží RV2 a požární vzduchotechnika (místnost strojovny UPS a výtahová šachta). Jmenovitý výkon výtahového stroje je navržen 8,38 kW, maximální proudový odběr 26,8A.

Stávající jistič před elektroměrem 20A/3fáze se zruší v rozvaděči RE v 1.NP a bude ponechán jako rezerva. Přívodní kabel z HDS (RIS4) se demontuje. Odvodní kabel pro výtah se odpojí a bude v prostoru nad rozvaděčem spojen přes krabici s požární odolností s navrhovaným novým přívodem z rozvaděče RHV. Tento okruh je určen pro původní ponechaný rozvaděč výtahu č. 1(RV1).

V rozvaděči R.UPS ve strojovně UPS se přes jistič 40A/400V (40B/3) připojí rozvaděč evakuačního výtahu. V případě výpadku napětí sítě bude provoz evakuačního výtahu zajištěn přes náhradní zdroj UPS. Obsluha UPS bude seznámena s provozními předpisy, které budou součástí dodávky UPS. Rovněž z tohoto požárního rozvaděče budou napojeny ventilátory a servopohony pro požární vzduchotechniku.

Osvětlení nástupišť u výtahu bude svítidly 1x18W a ovládané pohybovými čidly. Před výtahy bude osvětlení zářivkovými svítidly 1x14W, ovládání přes schodišťový spínač a tlačítky v každém podlaží. Nouzové osvětlení bude zajištěno svítidly s autonomním zdrojem - vlastní akubaterií. Projektant upozorňuje na pravidelnou kontrolu funkce v předepsaných lhůtách.

V prostoru schodiště je stávající rozvaděč spojů (slaboproud). Z něho se provede přívod vodičem SYKFY 5x2x0,5 v trubce 23 mm do rozvaděče výtahu. Linka se napojí na stávající pevnou linku, kterou určí správce domu.

3.2 Silnoproudá instalace-napojení vzduchotechniky:

2.1. ZAŘÍZENÍ  č. 1 -  VĚTRÁNÍ  VÝTAHOVÉ ŠACHTY EVAKUAČNÍHO VÝTAHU..

Výtahová šachta evakuačního výtahu přistavená k části stávajícího  objektu. Větrání zajistí  rad. potrubní ventilátor, umístěný v samostatné místnosti – strojovně UPS  v 1.PP pod stropem v protipožárním podhledu, který přes protidešťovou žaluzii, uzavírací  klapku se servopohonem a potrubí VZT  nasává vzduch z fasády objektu a přes potrubí VZT  a mřížku  jej vyfukuje do šachty na úrovni 1.PP. Výfuk vzduchu z šachty se bude proveden pod stropem šachty  přes uzavírací servopohonem ovládanou klapku a speciální přetlakovou klapku a žaluzii. Servopohony (s havarijní fcí – pružinou pro zpětný chod) budou elektricky spřaženy s chodem ventilátoru. Zaručený přetlak bude 10Pa.

Hlavní technické parametry:

- vzduchový výkon zařízení : 2000 m3/hod

- výměna vzduchu :   15 x/hod

- přetlak                 :    5 - 15  Pa

- el. příkon             :   0,326kW/230V/50Hz (zálohovat PBŘS 45min)

2.2. ZAŘÍZENÍ  č. 2 -  VĚTRÁNÍ  STROJOVNY UPS.

Místnost náhradního zdroje  - STROJOVNA UPS  umístěná v 1.P.P. bude větrána nárazově v podtlaku pomocí ax. nástěnného ventilátoru, který odsává  teplý vzduch z prostoru  a vyfukuje jej na fasádu objektu přes protidešťovou žaluzii.  Přívod vzduchu do strojovny UPS  bude rovněž z fasády objektu přes protidešťovou žaluzii a uvnitř instalovanou elektrickou klapku, která bude pod napětím otevřena s chodem ventilátoru. Uzavírání se děje pružinou. Celý systém bude řízen termostatem s možností spustit ventilátor ručně.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení :  150 m3/hod

- výměna vzduchu : 	                12 x/hod (podtlak)

- teplota prostoru výpočtová :  max. 30°C (termostat nastavit na 28°C)

- el. příkon                             :  29 W/230V/50Hz

### 4. Návrh vnější ochrany objektu před bleskem LPS:

Provede se vnější ochrana proti atmosférickému přepětí podle ČSN EN 62305 na základě analýzy, tj. lokalizaci a charakteristikou objektu. Do této ochrany patří jímací zařízení, svody a uzemňovací soustava. Ochrana střechy výtahu je součástí komplexu pro celou budovu čp. 147 a podrobnosti jsou popsány v projektu hromosvodu v rámci zateplení.

Optimální cestou stanoveno riziko škod odpovídá třídě ochrany před bleskem – ochranná úroveň LPS III.

Maximální velikost ok jímacího vedení:                   15x15m.

Vzdálenost svodů:                                                        15 m.

Poloměr valící se koule:                                               45 m

Ochranný úhel:                                                             22-76 st. dle výšky jím. soustavy

Jímač 2 m:                                                                    ochranný úhel 76˚

Max.zemní odpor:                                                        10 Ohmů (Ω).

Maximální parametr blesku:                                         Imax= 100 kA (intenzita hlavního výboje)

Rozlišení škodlivého proudu:                                       Imez (kA)    10 kA

Uzemňovací soustava typ:                                            „A“.

Bouřkových dní za rok:                                                25 - 40

Hustota úderů blesku do země na km2                         3-4 za rok

Ohrožení zařízení v objektu:                                        21 – 28 x za rok

Požadovaná účinnost hromosvodu:                              0,9

Projektová dokumentace vnější ochrany před bleskem LPS - hromosvodu, je navržena a instalace bude provedena dle ČSN EN 62 305. Pozor! Při prováděných výkopových pracích je nutné zajistit případné vytyčení inženýrských sítí v místě nového uzemnění.

5. Nakládání s odpady:

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činnosti musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášek k jeho provádění:

č.381/2001 Sb.	katalog odpadů

č.382/2001 Sb.	o podrobnostech nakládání s odpady

Při montážích elektroinstalace a osvětlení dochází ke vzniku odpadů, které je nutno likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (17 01 01 – beton z podkladové vrstvy, 17 05 04 zemina nebo kameny a 17 04 10 zbytky kabelů).

Je zakázáno opalovat izolaci demontovaných kabelů ve volné přírodě, vzhledem k uvolňování jedovatých a karcinogenních látek do ovzduší. Kabely budou před odevzdáním do sběru upraveny autorizovanou firmou.

6. Bezpečnost práce:

6.1. Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti při práci:

Při montáži, odzkoušení, revizích i provozu je nutno dbát základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce – viz vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb., a vyhlášky č. 352/2000 Sb., včetně navazujících vyhlášek a nařízení.

6.2. Bezpečnost práce a technických zařízení:

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem živých a neživých částí elektrického zařízení je popsána v předchozí  části této zprávy. Jednotlivá uzemnění vodiče PEN v síti TN-C a PE v síti TN-S mají mít odpor nejvýše 15 ohmů, odpor uzemnění pracovního středu zdroje, nebo pracovního uzemnění místa zdroje nemá být větší než 5 ohmů.

- Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem na zařízení vyskytují prostory nebezpečné. Podle ČSN 33 2000-4-41 se na základě tohoto vyhodnocení stanovuje mez trvalého dotykového napětí Udl = 50 V.

- Ochrana před atmosférickými vlivy a bleskem je řešena stávajícím hromosvodem dle původní normy ČSN 34 1390, který se nahradí novou ochranou podle ČSN EN 62305.

- K danému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN  2000-6-61 a vydá revizní zprávu.

- Obsluha a práce na elektrických zařízeních se bude provádět podle ČSN 34 3100-67.

- Pracovníci musí být proškolení a zkoušení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- Při provádění montážních prací nutno dodržovat vyhlášku ČÚB a ČBU č. 324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Tato stavba nenáleží do skupiny zvláštních staveb a vztahuje se na ni ustanovení ČSN 73 0802 o požární bezpečnosti staveb a stavebních objektů.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné normy.

- Elektrické zařízení bude opatřeno bezpečnostními tabulkami a nápisy dle ČSN ISO 3864/018010.

Pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickou energií stanoví doporučení ČES 00.02.94.

7. Závěr:

Veškeré elektromontážní práce se provedou podle platných norem ČSN, ON, OEG a za dodržení platných bezpečnostních předpisů. Před uvedení do provozu musí projít hromosvodová instalace výchozí revizi ve smyslu platné ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, není použito zařízení obsahující PCB.

Projektant upozorňuje na to, že každá elektrická a hromosvodová instalace musí mít předepsanou dokumentaci, umožňující provoz, údržbu a revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-1 čl.5.2 a čl.7.1 ČSN 33 3210 a danou vyhláškou č.48/82 Sb.§4.