- ÚVOD A VÝCHOZÍ PODKLADY.

1.1. ÚVOD.

Projektová dokumentace vzduchotechniky pro provedení stavby vychází z předchozího stupně PD a z požadavků projektu PBŘS na přetlakové větrání výtahové šachty v Bytovém domě  na ul. 17. listopadu č.p. 147 v 1. části ve Frýdku-Místku..

Technická zařízení jsou navržena v souladu s hygienickými  předpisy, techn. normami ČSN, EN příp. katalogovými listy  zahraničních výrobců klimatizačních zařízení.

1.2. VÝCHOZÍ PODKLADY.

- Půdorysy objektu, střechy a řezy – ACAD

- Předchozí stupeň PD

- Příslušné předpisy, normy – viz. přehled na konci zprávy

- Klimatické podmínky  :  -  Teplota venkovního vzduchu – léto + 30 C

-  Teplota venkovního vzduchu – zima -15 C

-  Entalpie vzduchu  53,2 J kg-1

- POPIS ZAŘÍZENÍ.

2.1. ZAŘÍZENÍ  č. 1 -  VĚTRÁNÍ  VÝTAHOVÉ ŠACHTY EVAKUAČNÍHO VÝTAHU..

Výtahová šachta evakuačního výtahu přistavená k části stávajícího  objektu je dle zprávy PBŘS samostatným požárním úsekem a je třeba ji větrat nuceně  v přetlaku s 15-ti násobnou výměnou vzduchu za hodinu přetlakem 5 až 15 Pa po dobu chodu evakuačního výtahu. Větrání zajistí  rad. potrubní ventilátor, umístěný v samostatné místnosti – strojovně UPS  v 1.PP pod stropem v protipožárním podhledu, který přes protidešťovou žaluzii, uzavírací  klapku se servopohonem a potrubí VZT  nasává vzduch z fasády objektu a přes potrubí VZT  a mřížku  jej vyfukuje do šachty na úrovni 1.PP. Výfuk vzduchu z šachty se bude dít na fasádu objektu pod stropem šachty  přes uzavírací servopohonem ovládanou klapku a speciální přetlakovou klapku a žaluzii. Servopohony (s havarijní fcí – pružinou pro zpětný chod) budou elektricky spřaženy s chodem ventilátoru. Zaručený přetlak bude 10Pa.

Hlavní technické parametry:

- vzduchový výkon zařízení : 2000 m3/hod

- výměna vzduchu :   15 x/hod

- přetlak                 :    5 - 15  Pa

- el. příkon             :   0,326kW/230V/50Hz (zálohovat PBŘS 45min)

2.2. ZAŘÍZENÍ  č. 2 -  VĚTRÁNÍ  STROJOVNY UPS.

Místnost náhradního zdroje  - STROJOVNA UPS  umístěná v 1.P.P. bude větrána nárazově v podtlaku pomocí ax. nástěnného ventilátoru, který odsává  teplý vzduch z prostoru  a vyfukuje jej na fasádu objektu přes protidešťovou žaluzii.  Přívod vzduchu do strojovny UPS  bude rovněž z fasády objektu přes protidešťovou žaluzii a a uvnitř instalovanou elektrickou klapku, ktrá bude pod napětím otevřena s chodem ventilátoru. Uzavírání se děje pružinou. Celý systém bude řízen termostatem s možností spustit ventilátor ručně.

Hlavní technické parametry :

- vzduchový výkon zařízení :  150 m3/hod

- výměna vzduchu : 	                12 x/hod (podtlak)

- teplota prostoru výpočtová :  max. 30°C (termostat nastavit na 28°C)

- el. příkon                             :  29 W/230V/50Hz

Ostatní prostory nadstavby objektu nejsou předmětem řešení této dokumentace.

- SPOTŘEBA ENERGIÍ – NÁROKY NA OSTATNÍ PROFESE.

- 3.1. NÁROKY NA EL.

Projektant elektro byl seznámen s požadavky na spínání jednotlivých zařízení VZT. Instalovaný příkon je uveden výše v textu příp. ve výpisu materiálu.

Ventilátor a servopohony pro větrání výtahové šachty napojit na náhradní zdroj – doba napájení min. 45min.

Ventilátor a klapu pro odvětrání místnosti rovněž napojit na náhradní zdroj přes termostat s možností ručního spouštění.

3.2. NÁROKY NA STAVBU.

- Prostupy do stěn pro potrubí VZT a otvory pro instalaci klapek a ventilátoru

- Provést požární podhled jako kryt VZT zařízení a potrubí ve strojovně UPS vč. dvou revizních otvorů (600x600mmm – pod ventilátor a 300x300mm – z boku pro servopohon).

- PROTIHLUKOVÁ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

- 4.1. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ.

Objekt přístavby leží v zóně bez bydlení z čehož vyplývají max. přípustné hodnoty hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk emitovaný VZT zařízením pro větrání strojovny UPS vnitř budovy nepřesáhne 38 dB(A) ve vzdálenosti 1,5 m od zdroje, což je méně než 50 dB(A) - VYHOVUJE. Útlum bude zabezpečen především konstrukcí ventilátorku. Hluk od zařízení pro větrání evakuačního výtahu se neposuzuje.

Hluk emitovaný VZT zařízením vně budovy nepřesáhne 40 dB(A) ve vzdálenosti 1,5 m od zdroje (výustě od VZT zařízení). U nejbližšího exponovaného místa  v objektu ve vzdálenosti cca 5m bude tedy ekvivalentní hladina akustického tlaku „A“ od VZT zařízení menší jak 40 dB(A) 1 m před oknem – VYHOVUJE. Útlum bude zabezpečen především konstrukcí tichého ax. ventilátorku.

- 4.2. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

Ve smyslu ČSN 73 0873 se bude potrubí VZT a zařízení (většího průřezu jak 0,04 m2) procházející požárním úsekem obkládat  protipožárním oboustranným odolným SDK podhledem – dodá stavba vč. protipožárních revizních otvorů.

- MĚŘENÍ A REGULACE.

Spínání větrání šachty evak. výtahu bude buď samostatně tlačítkem při požáru nebo automaticky od EPS.

Ventilátor pro větrání strojovny UPS bude spínám termostatem nebo ručně při vstupu do místnosti.

- MONTÁŽNÍ PRÁCE.

Není-li uvedeno na výkrese jinak provést závěsy VZT potrubí co 2m u hadic co 1m. Vzduchové výkony zaregulovat dle výkresů.

- STAVEBNÍ PRÁCE.

Prostupy pro VZT potrubí provést o cca 50mm větší než profil potrubí. Prostupy těsnit trvale pružnou výplní. Zajistit kryté skladovací prostory pro VZT zařízení. Cena lešení pro montáž VZT na 1,9m není zahrnuta v rozpočtu VZT. .

- ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.

Výrobce – dodavatel VZT zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu zařízení.  Uživatel zajistí pravidelnou prohlídku VZT zařízení odborným servisem – minimálně 1x ročně.

- SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

- NV č. 361/2007 Sb., se změnami NV č.68/2010Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

zdraví zaměstnanců při práci.

-	NV č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

-	ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

-	ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní prostory.

-	ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

-    ČSN 73 0835 - PBS budovy zdravotnických zařízení a soc. péče.

-    Sb. zák. 2008 Vyhl.č.23 o technických podmínkách požární ochrany staveb.

V Ostravě 24.5.2016                                                           Vypracoval : Ing. Hejtmánek M.